|  |  | Приложение к приказу департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области от_______________ № _______ |
| --- | --- | --- |

Схема и программа

развития электроэнергетики Тульской области

на период 2012-2016 годов

# Введение

Схема и программа развития электроэнергетики Тульской области 
на период 2012-2016 годы разработана в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823, с учетом Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на период 2010-2016 годов, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 333, на основании предложений филиала «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области» ОАО «СО ЕЭС» по развитию распределительных сетей, а также предложений сетевых организаций и других субъектов энергетики Тульской области по развитию электрических сетей и объектов генерации на территории Тульской области.

В Схеме и программе развития электроэнергетики Тульской области 
на период 2012-2016 годы учтены положения Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Стратегическими целями развития электроэнергетики Тульской области являются:

а) обеспечение энергетической безопасности региона;

б) удовлетворение потребностей экономики и населения региона в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику;

в) обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения региона в нормальных и чрезвычайных ситуациях;

г) инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии.

1. Общая характеристика Тульской области

Тульская область образована 26 сентября 1937 года при разукрупнении Московской области. Расположена в центре Европейской части России на Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон. Граничит на севере и северо-востоке – с Московской, на востоке – 
с Рязанской, на юго-востоке и юге – с Липецкой, на юге и юго-западе – 
с Орловской, на западе и северо-западе – с Калужской областями. Тульская область расположена на оси федеральных транспортных коридоров южного и юго-восточного направления. Тула – транспортный узел на пересечении железных дорог Москва – Белгород, Вязьма – Сызрань, Тула – Козельск и автомагистрали Москва – Симферополь. Протяженность автомобильных дорог федерального значения составляет 673,1 км, регионального – 4549,2 км. Транспортный потенциал Тульской области позволяет осуществлять масштабные проекты строительства логистических центров транснациональных корпораций. Крупные логистические инвестиционные проекты уже реализуются на федеральной трассе М-4 «Москва – Дон» компаниями «Аманат Инвест Групп» (на территории 639 гектаров) и «Проктер энд Гэмбл».

Область занимает площадь 25,7 тыс. кв. км (0,15 процента территории РФ). Наибольшая протяженность территории области с севера на юг – 200 км, с запада на восток – 190 км.

Основные данные по площади и численности населения субъекта Российской Федерации представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Площадь территории субъекта, тыс. км2 |  | Численность населения по состоянию на 01.01.2011, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе с/х угодий | всего | в том числе |  |
|  |  |  | городское | сельское |
| 25,7 | 19,797 | 1550,3 | 1230,8 | 319,5 |

Административное деление: 23 административных района, 19 городов, 23 рабочих поселка, 2 поселка городского типа, 3436 сельских населенных пунктов. Плотность населения – 59,9 человек на квадратный километр.

В таблице 1.2 указаны населённые пункты с количеством жителей выше 10 тысяч человек по состоянию на 1 января 2011 года.

Таблица 1.2

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс. человек | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Тула | 500,3 | г. Кимовск | 28,4 |
| г. Новомосковск | 131,0 | г. Киреевск | 25,5 |
| г. Донской | 64,4 | г. Суворов | 18,9 |
| г. Алексин | 61,5 | г. Ясногорск | 16,7 |
| г. Щекино | 58,1 | г. Плавск | 16,2 |
| г. Узловая | 55,1 | г. Венев | 15,1 |
| г. Ефремов | 42,0 | г. Белев | 13,9 |
| г. Богородицк | 31,8 | р.п. Первомайский | 10,0 |

Тульская область – индустриальный регион Центрального федерального округа Российской Федерации с исторически сложившейся специализацией на производстве машиностроительной, химической и металлургической продукции, которая в совокупности составляет более 90 % всей продукции региона. Одной из отличительных черт области является также высокая концентрация предприятий оборонного комплекса.

По удельному весу в объеме промышленного производства региона химия, наряду с металлургией, занимает ведущее место. Химические предприятия выпускают минеральные удобрения, пластмассы, аммиак, метанол, химические волокна, синтетические моющие средства, синтетический каучук, кислоты и другую продукцию, пользующуюся высоким спросом на внутреннем и мировом рынках.

В течение 2010 года успешно реализован ряд крупных инвестиционных проектов.

Компанией «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» создано производство санитарно-гигиенической бумаги в городе Советске Щекинского района. Акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» завершен проект модернизации доменного производства. Компания «Юнилевер-Русь» запустила первую очередь комплекса предприятий по изготовлению мороженого. Введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Чеховский сад» по производству срезанных цветов, компания «Авиаген» завершила строительство инкубатория для родительских пар бройлеров в Ясногорском районе. Кроме этого в 2010 году состоялось открытие еще трех крупных промышленных объектов: цеха по производству карбамида на Новомосковском «Азоте», первой очереди завода «Промет» по производству сейфов и металлической мебели в городе Узловая, первой очереди фабрики по производству изделий личной гигиены и картонной тары в городе Веневе компанией «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».

Еще 23 крупных инвестиционных проекта в химической, металлургической, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, металлообработке, производстве стройматериалов планируется завершить в ближайшее время.

В октябре 2010 года подписано соглашение с компанией «Марр Капитал» о создании в городе Туле нового автосборочного производства по выпуску автобусов и грузовых автомобилей марки «Хюндай». На момент завершения строительства первой очереди автосборочного завода «ТулАвто» производственные мощности позволят производить до 4,5 тысячи единиц техники в год. В течение пяти лет планируется увеличить мощности по производству до 25 тысяч единиц в год.

ОАО «Щёкиноазот» завершает в 2011 году строительство самого современного на территории Российской Федерации производства метанола, мощностью 450 тысяч тонн в год. В августе 2009 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс – склад метанола, в июле 2010 года - отделение химводоподготовки. Реализация проекта позволит достичь и превысить мировые стандарты энерго-, ресурсосбережения, а также экологической безопасности.

ЗАО «Тяжпромарматура» планирует в 2011 году приступить к строительству кузнечно-прессового производства в поселке Суходол Алексинского района мощностью 15,6 МВт. ЗАО «Металлокомплект-М» планирует строительство мини-металлургического завода по производству арматурного проката мощностью 50 МВт также в Алексинском районе.

С 2011 года в области начинается поэтапное строительство 5 крупных животноводческих комплексов.

В планах развития региона остается восстановление региональной авиационной инфраструктуры, в том числе создание в Ефремовском районе производственной структуры по сервисному обслуживанию самолетов марки «Ан» и ремонту самолетов марки «Боинг».

В строительном комплексе Тульской области более 2150 организаций, в том числе около 1850 строительных организаций, 230 предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии, более 70 проектно-изыскательских организаций. Богатейшая минерально-сырьевая база (строительный пильный камень, щебень, песок, гипс, известь, керамическая глина и др.) в настоящее время многократно перекрывает потребности строительного комплекса и базы стройиндустрии области.

За прошедшие годы удалось модернизировать отрасль стройиндустрии. Предприятия крупнопанельного домостроения практически завершили мероприятия по увеличению мощности в полтора раза, доведя ее до 670 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день на территории области организован ряд производств малоэтажного домостроения. Это как традиционные виды строительства (кирпич, дерево), так и инновационные, энергосберегающие технологии возведения жилых домов из пенополистиролбетона, каркасно-панельные деревянные дома, дома из металлоконструкций.

Ввод в эксплуатацию в 2011 году первой очереди цементного завода мощностью 2 миллиона тонн цемента в год в поселке Новогуровский Алексинского района в рамках соглашения между администрацией Тульской области и немецкой фирмой «Хайдельберг Цемент» позволит возродить цементное производство на территории области, избежать зависимости от внешних поставщиков и снизить стоимость строительства жилья.

Наличие в Тульской области 8 кирпичных заводов мощностью 355 млн. штук условного кирпича в год полностью перекрывает потребность строительного комплекса области (в 2010 году пущен кирпичный завод ООО «БРАЕР» мощностью 105 млн. штук условного кирпича в год).

По итогам 2009 года доля малых и средних предприятий в общем количестве предприятий и организаций Тульской области всех форм собственности по сравнению с 2008 годом увеличилась на 6,7 процента и составила 42,6 процента.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики

Тульской области

  - Характеристика энергосистемы

Тульская энергосистема работает в составе объединенной энергетической системы Центра параллельно с Единой энергетической системой России.

Основу электроэнергетики Тульской области составляют следующие энергокомпании:

Филиал ОАО «ОГК-3» – «Черепетская ГРЭС им Д.Г. Жимерина»;

Филиал ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»;

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – «Приокское предприятие магистральных электрических сетей»;

Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Тулэнерго»;

ОАО «Тульские городские электрические сети»;

ОАО «Щекинская городская электросеть»;

ООО «ПромЭнергоСбыт»;

ООО «Трансэлектро»;

ЗАО «Алексинская электросетевая компания».

На территории промышленных предприятий области располагаются блок-станции:

Блок-станция ОАО «Тулачермет»;

Блок-станция ОАО «Косогорский металлургический завод»;

Блок-станция ОАО «Щекиноазот»;

Блок-станция Ефремовского филиала ОАО «Щекиноазот».

2.1.1. Филиал ОАО «ОГК-3» – «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина»

Черепетская ГРЭС является тепловой пылеугольной конденсационной электростанцией, обеспечивающей надежность электроснабжения потребителей на стыке Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской и Брянской энергосистем, а также теплоснабжение города Суворова. Выработка электрической и тепловой энергии на Черепетской ГРЭС обеспечивается шестью энергоблоками общей установленной мощностью 1285 МВт. На первой очереди установлены 3 дубль-блока мощностью по 140 МВт в составе турбоагрегатов К-140-160 и котлов ТП-240 номинальной паропроизводительностью 240 тонн в час. На второй очереди установлены два моноблока мощностью по 300 МВт с турбинами К-300-240 и котлами ТПП-110 номинальной паропроизводительностью 950 тонн в час, один дубль-блок мощностью 265 МВт с турбиной К-265-240 и двухкорпусным котлом П-50 номинальной паропроизводительностью 950 тонн в час. Источником технического водоснабжения и охладителем оборотных (циркуляционных) вод является Черепетское водохранилище. Основным топливом является уголь Кузнецкого бассейна марок СС и Т, для растопки и подсветки факела используется мазут марки М-100.

2.1.2. Филиал ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»

В состав филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация» с 1 января 2011 года входят 4 тепловые электростанции: Щекинская ГРЭС, Новомосковская ГРЭС, Алексинская ТЭЦ и Ефремовская ТЭЦ. Новомосковская ГРЭС, Алексинская ТЭЦ и Ефремовская ТЭЦ работают по схеме с поперечными связями (все котлы выдают пар в общий паропровод, к которому подключены турбины). Щекинская ГРЭС является блочной конденсационной электростанцией с двумя энергоблоками мощностью по 200 МВт. В этой схеме каждый котел типа ПК-33 работает только на свою турбину типа К-200-130.

Основные характеристики генерирующего оборудования

Таблица 2.1.2.1

| Наименование ТЭС | Установленная мощность, МВт/Гкал | Доля теплофика-ционной выработки за 2010 год, % | Год пуска ТЭС | Удельный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ЭЭ г/кВт.ч | на ТЭ кг/Гкал |
| ЩГРЭС | 400/0 | 2,03 | 1950 | 373,3 | 174,9 |
| НГРЭС | 246/698 | 62,75 | 1934 | 538,6 | 164,9 |
| АТЭЦ | 102/215 | 69,72 | 1941 | 496,2 | 160,7 |
| ЕТЭЦ | 160/720 | 82,23 | 1933 | 413,6 | 144,1 |
| Итого ТРГ | 908/1633 | 34,49 |  | 404,0 | 151,4 |

Используемым топливом является природный газ, уголь и мазут.

Кроме этого филиалом «Тульская региональная генерация» эксплуатируются:

3 собственные котельные (г. Ефремов, г. Тула, г. Новомосковск), установленной тепловой мощностью 67,2 Гкал/ч, 5,417 Гкал/ч и 60 Гкал/ч соответственно;

тепловые сети (г. Советск, г. Новомосковск) общей протяженностью в однотрубном исчислении 97,219 км.

2.1.3. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – «Приокское предприятие магистральных электрических сетей»

Передачу электроэнергии по сетям 220 кВ Тульской энергосистемы осуществляет филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – «Приокское предприятие магистральных электрических сетей» (Приокское ПМЭС). В зону обслуживания Приокского ПМЭС входят Тульская, Калужская, Рязанская области.

Непосредственно на территории Тульской области в обслуживании Приокского ПМЭС находятся:

10 подстанций классом напряжения 220 кВ с суммарной установленной мощностью трансформаторов 2881,5 МВ.А;

28 воздушных линий электропередачи классом напряжения 220 кВ общей протяженностью 1064,96 км (по цепям).

Воздушные линии Приокского ПМЭС обеспечивают связь Тульской энергосистемы с Московской, Калужской, Брянской, Орловской, Рязанской энергосистемами, а также обеспечивают выдачу мощности с Черепетской, Щекинской и Новомосковской ГРЭС, Алексинской и Ефремовской ТЭЦ.

По сетям 220 кВ Приокского ПМЭС осуществляется транспорт электроэнергии в филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
а также напрямую одному из крупнейших промышленных потребителей Тульской области – ОАО «НАК «Азот» с шин ПС 220 кВ «Северная» и ПС 220 кВ «Химическая».

2.1.4. Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Тулэнерго»

Филиал «Тулэнерго» является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Тульской области, обеспечивает энергоснабжение 23 районов Тульской области и отвечает за перераспределение и транспорт электрической энергии, надежное функционирование и развитие электросетевого хозяйства Тульского региона.

В состав филиала «Тулэнерго» входят Управление и 4 производственных отделения:

Тульские электрические сети;

Новомосковские электрические сети;

Суворовские электрические сети;

Ефремовские электрические сети.

В составе производственных отделений – 28 районов электрических сетей (РЭС) 28, в том числе эксплуатирующих распределительные сети 0,4-10 кВ – 28.

Общая протяженность ЛЭП 0,4-110 кВ, находящихся на балансе филиала «Тулэнерго», составляет 31880,1 км (по цепям).

Протяженность линий электропередачи с СИП по классам напряжения (6-20 и 0,4 кВ) в разрезе производственных отделений (ПО)

Таблица 2.1.4.1

| № п/п | Наименование филиала | Кол-во, шт | Протяженность по трассе, км | Протяженность по цепям, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО «Тульские электрические сети» |  |  |  |
|  | ВЛИ 0,4 кВ | 159 | 111,9 | 111,9 |
|  | ВЛЗ 6-20 кВ | 30 | 84,5 | 84,5 |
| 2 | ПО «Новомосковские электрические сети» |  |  |  |
|  | ВЛИ 0,4 кВ | 143 | 100,0 | 46,1 |
|  | ВЛЗ 6-20 кВ | 72 | 108,9 | 108,9 |
| 3 | ПО «Суворовские электрические сети» |  |  |  |
|  | ВЛИ 0,4 кВ | 328 | 230,2 | 241,1 |
|  | ВЛЗ 6-20 кВ | 21 | 72,2 | 72,2 |
| 4 | ПО «Ефремовские электрические сети» |  |  |  |
|  | ВЛИ 0,4 кВ | 196 | 137,1 | 137,2 |
|  | ВЛЗ 6-20 кВ | 12 | 29,0 | 29,0 |
| Итого по филиалу «Тулэнерго»: |  |  |  |  |
|  | ВЛИ 0,4 кВ | 826 | 579,2 | 590,2 |
|  | ВЛЗ 6-20 кВ | 135 | 294,6 | 294,6 |

Источниками электроснабжения сетей «Тулэнерго» служат электростанции: Щекинская ГРЭС, Новомосковская ГРЭС, Ефремовская ТЭЦ, Первомайская ТЭЦ, Алексинская ТЭЦ, Черепетская ГРЭС, ТЭЦ ОАО «Тулачермет», а также подстанции 220 кВ Приокского ПМЭС («Тула», «Ленинская», «Металлургическая», «Яснополянская», «Шипово», «Звезда», «Бегичево», «Люторичи», «Северная», «Химическая»).

Источниками питания для сети 35 кВ являются подстанции 110/35/6(10) кВ филиала «Тулэнерго» и подстанции 220 кВ «Бегичево» и «Люторичи».

Состав электрических сетей в условных единицах (усл.ед.)

по состоянию на 01.01.2011

Таблица 2.1.4.2

| Оборудование | Количество (тыс. усл.ед.) по состоянию на 01.01.2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ПС 35-220 кВ | 34 | 35 | 35 | 35,2 |
| ТП 6-35/0,4 кВ и РП 6-10 кВ | 27 | 27 | 27 | 27,3 |
| ВЛ 35-220 кВ | 5 | 5 | 5 | 5,97 |
| ВЛ 0,4-10 кВ | 39 | 39 | 38 | 38,74 |
| КЛ 35-110 кВ | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,18 |
| КЛ 0,4-10 кВ | 4 | 4 | 4 | 3,71 |
| Итого: | 109 | 109 | 109 | 111,1 |

Количество понизительных подстанций 35 кВ и выше, мощность силовых трансформаторов всех классов напряжения на ПС:

количество понизительных подстанций 110 кВ – 88 шт., мощность силовых трансформаторов – 3166,2 МВ.А.

количество понизительных подстанций 35 кВ – 83 шт., мощность силовых трансформаторов – 740,3 МВ.А.

Количество и мощность ТП 6-35/0,4 кВ всего, в том числе мачтовых, комплектных, закрытых с разбивкой по классам напряжения

Таблица 2.1.4.3

| Наименование | Количество, шт. | Мощность, тыс. кВ.А |
| --- | --- | --- |
| ТП 6-10/0,4 кВ, всего | 6857 | 1306,52 |
| Мачтовых ТП | 4252 | 493,13 |
| Комплектных ТП | 1568 | 352,3 |
| Закрытых ТП | 1037 | 461,1 |
| ТП 35/0,4 кВ |  |  |
| РП 6-10 кВ | 182 | 32,96 |

На балансе филиала «Тулэнерго» находится мобильная модульная подстанция (ММПС) классом напряжения 110/10(6) кВ мощностью 25 МВ.А.

Сведения о техническом состоянии (физическом износе) оборудования, электрических сетей, находящихся на балансе филиала «Тулэнерго»

Таблица 2.1.4.5

| Наименование | 2008 год, % | 2009 год, % | 2010 год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторное оборудование | 33,4 | 33,1 | 33,2 |
| Коммутационные аппараты | 28,3 | 28,2 | 28,1 |
| Общий | 30,8 | 30,6 | 30,6 |
| Тип линий электропередачи |  |  |  |
| ВЛ, КЛ 35-110 кВ | 9 | 9 | 8,9 |
| ВЛ, КЛ 0,4-10 кВ | 12,5 | 13 | 12,9 |
| Общий износ | 10,8 | 11 | 10,9 |

Информация о составе основных средств, находящихся на балансе филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2008-2010 годах

Таблица 2.1.4.5

| Классификация основных средств | 2008 факт |  |  | 2009 факт |  |  | 2010 факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МВ.А | км | шт. | МВ.А | км | шт. | МВ.А | км | шт. |
| Электрические подстанции, всего: | 5 316,9 | 0,00 | 170 | 5412,9 | 0,00 | 170 | 5 213,0 | 0,00 | 171 |
| ПС 110 кВ | 3173 |  | 88 | 3269 |  | 88 | 3166,2 |  | 88 |
| ПС 35 кВ | 736 |  | 82 | 736 |  | 82 | 740,3 |  | 83 |
| КТП | 1408 |  |  | 1408 |  |  | 1306,5 |  |  |
| Линии электропередачи всего: | 0,00 | 30 856 | 0 | 0 | 30859 | 0 | 0,00 | 30507 | 0 |
| Воздушные линии – всего: | 0,00 | 29 671 | 0 | 0 | 29671 | 0 | 0,00 | 29319 | 0 |
| ВЛ 110 кВ |  | 1995,4 |  |  | 1995,4 |  |  | 1983,2 |  |
| ВЛ 35 кВ |  | 1874,1 |  |  | 1874,1 |  |  | 1831 |  |
| ВЛ 10 кВ |  | 13503 |  |  | 13503 |  |  | 13366 |  |
| ВЛ 0,4 кВ |  | 12299 |  |  | 12299 |  |  | 12138 |  |
| Кабельные линии, всего: | 0,00 | 1 184,9 | 0 | 0 | 1187,9 | 0 | 0,00 | 1 187,3 | 0 |
| КЛ 110 кВ |  |  |  |  | 3 |  |  | 7,91 |  |
| КЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ 10 кВ |  | 662 |  |  | 662 |  |  | 661 |  |
| КЛ 0,4 кВ |  | 523 |  |  | 523 |  |  | 518 |  |

2.1.5. Территориальные сетевые организации энергосистемы Тульской области

На территории Тульской области передачу электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляют пять специализированных территориальных сетевых организаций:

ОАО «Тульские городские электрические сети» (ОАО «ТГЭС»);

ОАО «Щекинская городская электросеть» (ОАО «ЩГЭС»);

ООО «ПромЭнергоСбыт»;

ООО «Трансэлектро»;

ЗАО «Алексинская электросетевая компания» (ЗАО «АЭСК»).

Кроме этого деятельность в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии осуществляют 70 организаций – владельцев объектов электросетевого хозяйства.

Основные характеристики объектов электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Тульской области

Таблица 2.1.5.1

| Наименование ТСО | Объекты электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подстанции, шт. |  |  | Воздушные линии, км |  |  |  | Кабельные линии, км |  |
|  |  | ПС 35/6 кВ | ТП 10/0,4 кВ | ТП 6/0,4 кВ | ВЛ 110 кВ | ВЛ 35 кВ | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ |
| ОАО «ТГЭС» | - |  | 130 | 668 | - | - | 65,24 | 29,6 | 908,8 | 8,16 |
| ОАО «ЩГЭС» | - |  | - | 195 | - | - | 113,6 | 367,7 | 125,8 | 102,8 |
| ООО «ПромЭнергоСбыт» | 1 |  | - | 295 | - | 13,2 | 163,0 | 400,7 | 291,6 | 367,4 |
| ООО «Трансэлектро» |  |  | - | 152 | 42,7 |  | 79,95 | 206,3 | 139,9 | 132,9 |
| ЗАО «АЭСК» |  |  | - | 168 | - |  | 28,9 | 211,9 | 173 | 124,8 |

2.1.6. Энергосбытовые организации Тульской области

На территории Тульской области осуществляют деятельность по продаже электрической энергии четыре энергосбытовые организации, имеющие статус гарантирующего поставщика:

ОАО «Тульская сбытовая компания» (наиболее крупная энергосбытовая организация);

ОАО «Тульская энергосбытовая компания»;

ООО «Новомосковская энергосбытовая компания»;

ООО «Алексинэнергосбыт».

Кроме этого в Тульской области действуют следующие независимые энергосбытовые организации:

ООО «Узловская районная сеть» (с ноября 2010 субъект ОРЭМ);

ООО «Русбизнес-КС» (субъект ОРЭМ);

ООО «ЕвроХим-Энерго» (субъект ОРЭМ);

ОАО «Сибурэнергоменеджмент» (субъект ОРЭМ);

ООО «Альфа – Трейд» (субъект ОРЭМ).

2.1.7. Объекты электросетевого хозяйства ОАО «Российские железные дороги», расположенные в границах Тульской области

В границе Тульской области эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») осуществляют два структурных подразделения филиала «Трансэнерго»:

- Московская дирекция по энергообеспечению;

- Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению.

Информация об основных характеристиках ОАО «РЖД» в границах Тульской области

Таблица 2.1.7.1

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Московская дирекция по энергообеспечению |  |  |  |
| 1 | Стационарная тяговая ПС 110 кВ | штук | 6 |
| 2 | Стационарная тяговая ПС 20-35 кВ | штук | 1 |
| 3 | Стационарная тяговая ПС 16-10 кВ | штук | 3 |
| 4 | Трансформаторная подстанция | штук | 1451 |
|  |  | МВ.А | 70,866 |
| 5 | ВЛ 6-10 кВ | км | 237,9 |
| 6 | КЛ 6-10 кВ | км | 93,97 |
| 7 | ВЛ 0,4 кВ | км | 465,878 |
| 8 | КЛ 0,4 кВ | км | 208,562 |
| Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению |  |  |  |
| 1 | ЛЭП 6-10 кВ | км | 36,06 |
| 2 | ЛЭП 0,4 кВ | км | 27,2 |
| 3 | Трансформаторная подстанция 6-10 кВ | штук | 10 |
|  |  | МВ.А | 1,053 |

  - Отчетная динамика потребления электроэнергии в Тульской области за период 2006-2010 гг.

Таблица 2.2.1

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление, млн. кВт.ч | 10425 | 10124 | 9994 | 9493 | 10008 |
| Среднегодовые темпы прироста, % | 1,5 | -2,9 | -1,3 | -5,0 | 5,4 |

2.2.1. Структура электропотребления по основным группам потребителей Тульской области

Таблица 2.2.1.1 (млн. кВт.ч)

| Группа потребителей | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленное производство | 6328,9 | 5985,5 | 5760,5 | 5183,1 | 5652,5 |
| Производственные сельскохозяйственные потребители и лесное хозяйство | 201,5 | 183,2 | 173 | 173,9 | 157 |
| Транспорт и связь | 349,6 | 375,2 | 351,7 | 322,1 | 325,3 |
| Строительство | 51,2 | 58,6 | 62,8 | 62,2 | 64,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 240,1 | 229 | 242,3 | 241,6 | 216,6 |
| Население | 1126,8 | 1224,1 | 1228,1 | 1255,7 | 1266,3 |
| Бюджетные потребители | 275,4 | 279 | 279,1 | 278 | 259,7 |
| Прочие виды экономической деятельности | 576 | 575,1 | 642,2 | 747,2 | 751,9 |
| Потери электрической энергии в распределительных сетях | 1137,3 | 1088,9 | 1112,8 | 1096,9 | 1203,4 |
| Потери в сетях ЕНЭС | 137,7 | 124,9 | 141,3 | 132,1 | 110,3 |
| ИТОГО электропотребление | 10424,5 | 10123,5 | 9993,8 | 9492,8 | 10007,7 |

  - Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Тульской области с указанием потребления электрической энергии за период 2006 – 2010 гг.

Таблица 2.3.1

| Наименование потребителей электроэнергии | Объем потребления электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Потребление электроэнергии всего, в том числе по наиболее крупным потребителям | 10424,5 | 10123,5 | 9993,8 | 9492,8 | 10007,7 |
| ОАО «НАК «Азот» | 1668,556 | 1355,357 | 1213,64 | 1216,147 | 1336 |
| ОАО «Щекиноазот» | 1104,89 | 1080,89 | 1061,189 | 936,935 | 1010,079 |
| Освещение и бытовое потребление населения | 1126,831 | 1224,133 | 1228,089 | 1255,697 | 1265,929 |
| ОАО «Тулачермет» | 451,539 | 439,512 | 436,100 | 406,241 | 367,021 |
| ОАО «РЖД» (по Тульскому региону) | 204,554 | 207,031 | 205,728 | 184,068 | 188,051 |
| ОАО ГПК «Ефремовский» | 117,177 | 150,441 | 155,29 | 156,249 | 173,338 |
| ОАО «Косогорский металлургический завод» | 129,9 | 132 | 127,7 | 118,35 | 137,8 |
| ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» | 82,616 | 90,231 | 104,898 | 101,144 | 104,726 |
| ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» | 124,03 | 132,687 | 112,15 | 84,27 | 91,341 |
| ОАО «ПК «Балтика» -«Балтика-Тула» | 84 | 87,41 | 82,54 | 80,243 | 76,529 |
| ОАО «Пластик» | 97,26 | 94,818 | 72,267 | 75,954 | 83,9 |
| ЗАО «Тулатеплосеть» | 69,4 | 68,4 | 71,8 | 72,809 | 72,2 |
| ЗАО «Тяжпромарматура» | 78,343 | 80,569 | 74,921 | 64,765 | 67,432 |
| ОАО «Тульский патронный завод» | 49,759 | 52,43 | 48,952 | 49,067 | 46,7 |
| ОАО АК «Туламашзавод» | 42,363 | 46,54 | 49,648 | 47,59 | 50,3 |
| ОАО «Ванадий - Тула» | 46,979 | 47,488 | 41,32 | 35,618 | 45,8 |
| ЗАО «Бумажно-картонная фабрика» | 24,438 | 31,897 | 27,378 | 20,638 | 31,604 |

  - Динамика изменения максимума нагрузки за период           2006-2010 годов

Таблица 2.4.1

| # Год | Максимум потребления, МВт | Дата | tC на час максимума нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 1799 | 10.02.2006 10-00 | -24,1 |
| 2007 | 1617 | 08.02.2007 19-00 | -16,0 |
| 2008 | 1608 | 09.01.2008 18-00 | -11,3 |
| 2009 | 1625 | 17.12.2009 17-00 | -19,2 |
| 2010 | 1682 | 27.01.2010 10-00 | -24,0 |

2.5. Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения в Тульской области, структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных по основным группам потребителей за период 2006-2010 гг.

Таблица 2.5.1 (тыс. Гкал)

| Наименование потребителя (источника) тепловой энергии | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация», в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Первомайская ТЭЦ | 2274,9 | 2197,1 | 1926,1 | 1787,8 | 1982,1 |
| Ефремовская ТЭЦ | 1191,8 | 1584,3 | 1434,4 | 1377,6 | 1387,9 |
| Алексинская ТЭЦ | 566,0 | 532,0 | 486,4 | 437,3 | 487,2 |
| Щёкинская ГРЭС | 149,0 | 125,7 | 119,2 | 133,1 | 173,3 |
| Новомосковская ГРЭС | 1658,3 | 943,8 | 875,4 | 926,2 | 913,6 |
| Новомосковские тепловые сети | - | 519,4 | 336,3 | 315,8 | 223,4 |
| Всего по филиалу ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация» | 5839,9 | 5902,3 | 5177,8 | 4977,8 | 5165,5 |
| 2. Филиал ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина», в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| ОАО «Энергия – 1» | 190,57 | 169,17 | 177,93 | 159,94 | 136,9 |
| Промышленные потребители | 9,81 | 11,28 | 8,18 | 6,16 | 5,89 |
| Всего по филиалу ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» | 200,8 | 180,45 | 186,12 | 166,10 | 142,8 |
| 3. Блок-станция ОАО «Тулачермет» всего, в т.ч.: | 893,1 | 853,0 | 836,7 | 772,5 | 844,5 |
| Цеха ОАО «Тулачермет» | 362,6 | 346,2 | 333,37 | 287,3 | 286,2 |
| ЗАО «ТТС» (население) | 332,5 | 297,2 | 289,2 | 316,8 | 339,6 |
| Промышленные потребители, потери | 198,0 | 209,6 | 214,13 | 168,4 | 218,7 |
| 4. Блок-станция ОАО «Косогорский металлургический завод» всего, в т.ч.: | 1065,9 | 1108,6 | 1062,0 | 916,3 | 1068,4 |
| Производственные нужды ОАО «КМЗ» | 829,0 | 939,6 | 888,0 | 746,4 | 890,4 |
| Население | 180,9 | 117,4 | 112,3 | 122,1 | 121,7 |
| Прочие потребители, потери | 56,0 | 51,6 | 61,7 | 47,8 | 56,3 |
| 5. Котельные | 11451,3 | 9730,7 | 9465,4 | 9469,3 | 8837,8 |
| Всего по Тульскому региону | 19451 | 17775 | 16728 | 16302 | 16059 |

  - Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии в Тульской области

Таблица 2.6.1

| № п/п |  | Наименование потребителя | Категория потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация» |  |  |  |
| 1.1. Производственное подразделение «Ефремовская ТЭЦ» |  |  |  |
| 1 | ООО «Зернопродукт» |  | Промышленное производство |
| 2 | МУП «АгроЖилСервис» |  | Промышленное производство |
| 3 | ООО «ВитАргос-Россовит» |  | Промышленное производство |
| 4 | ООО «Кинг Лион – Тула» |  | Промышленное производство |
| 5 | ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» |  | Промышленное производство |
| 6 | ООО «Агромир» |  | Промышленное производство |
| 7 | ОАО «Ядрица» |  | Промышленное производство |
| 8 | ОАО «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский» |  | Промышленное производство |
| 9 | ООО «Кубаньмасло - Ефремовский маслозавод» |  | Промышленное производство |
| 10 | Теплосеть города Ефремова (ООО «Региональные тепловые сети») |  | ЖКХ |
| 1.2. Производственное подразделение «Новомосковская ГРЭС» |  |  |  |
| 11 | ОАО Новомосковская акционерная компания «АЗОТ» |  | Промышленное производство |
| 12 | ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» |  | Промышленное производство |
| 13 | ООО «Полипласт-Новомосковск» |  | Промышленное производство |
| 14 | ООО «Аэрозоль Новомосковск» |  | Промышленное производство |
| 16 | Ф-л ОАО «Фирма «Центроэнергомонтаж» –«Новомосковский котельно-механический завод» |  | Промышленное производство |
| 17 | ООО «Оргсинтез» |  | Промышленное производство |
| 18 | Теплосеть южной и северной части города Новомосковска |  | ЖКХ |
| 1.3. Производственное подразделение «Щекинская ГРЭС» |  |  |  |
| 19 | ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» |  | Промышленное производство |
| 20 | Теплосеть города Советска |  | ЖКХ |
| 1.4. Производственное подразделение «Алексинская ТЭЦ» |  |  |  |
| 21 | ООО «АТЭК» (теплосеть левобережной части города Алексина) |  | ЖКХ |
| 22 | ФКП «Алексинский химический комбинат» |  | Промышленное производство |
| 23 | ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» |  | Промышленное производство |
| 2. Филиал ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина», в т.ч.: |  |  |  |
| 1 | ОАО «Энергия – 1» |  | Дочернее зависимое общество ОАО «ОГК-3» |

  - Структура установленной электрической мощности на территории Тульской области, в том числе с выделением информации по вводам, демонтажам и другим действиям с электроэнергетическими объектами в 2010 году

Установленная мощность электростанций Тульской энергосистемы 
на 1 января 2011 года составляет 2429,5 МВт, в том числе:

Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина – филиал ОАО «ОГК-3» – 1285 МВт;

4 электростанции филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация» общей установленной мощностью 908 МВт, в том числе:

Щекинская ГРЭС – 400 МВт;

Новомосковская ГРЭС – 246 МВт;

Алексинская ТЭЦ – 102 МВт;

Ефремовская ТЭЦ – 160 МВт;

4 электростанции промышленных предприятий общей установленной мощностью 236,5 МВт, в том числе:

Первомайская ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» – 105 МВт;

ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» (Ефремовский филиал) – 6 МВт;

ТЭЦ ОАО «Тулачермет» – 101,5 МВт;

ТЭЦ ОАО «Косогорский металлургический завод» – 24 МВт.

Ввода новой мощности, а также модернизации действующего оборудования электростанций Тульской энергосистемы за прошедший 
2010 год не было. С 01.01.2011 года на Новомосковской ГРЭС выведены из эксплуатации турбоагрегат станции №3 типа Р-15-29/7 и паровой энергетический котел станции № 11 типа ЛМЗ-200.

Структура установленной мощности электростанций Тульской энергосистемы на начало 2011 года по видам генерирующего оборудования приведена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7.

  - Состав существующих электростанций (а также блок-станций) с группировкой по принадлежности к энергокомпаниям с поименным перечнем электростанций, установленная мощность которых превышает 5 МВт

Таблица 2.8.1.

| Электростанция, установленная мощность (электрическая, МВт / тепловая, Гкал/ч) | Тип котла | Станцион- ный № | Тип турбины | Установленная мощность, МВт | Станцион- ный № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанция ОАО «ОГК-3» |  |  |  |  |  |
| Черепетская ГРЭС 1285/0 | ТП-240-1 | 1-6 | К-140-160 | 140 | 1-3 |
|  | ТП-51 | 8 |  |  |  |
|  | ТПП | 9-10 | К-300-240-1 | 300 | 5-6 |
|  | П-50 | 11 | К-265-240-1 | 265 | 7 |
| Электростанции ОАО «Квадра» |  |  |  |  |  |
| Щекинская ГРЭС 400/0 | 67 СП | 14-15 | К-200-130 | 200 | 11-12 |
|  | ПК-33-1 | 16-17 |  |  |  |
| Алексинская ТЭЦ 102/215 | ТП-230-1 | 3-4 | ПР-12-90/15/7 | 12 | 2 |
|  | ТП-230-2 | 5 | Т-50-90/1,8 | 50 | 3 |
|  | БКЗ-220-100 | 6 | П-40-90/7 | 40 | 4 |
| Ефремовская ТЭЦ 160/720 | БКЗ-160-100 | 8-12 | ПР-25-90/10/0,9 | 25 | 4-5 |
|  | БКЗ-320-140 | 13-14 | ПТ-60-90/10/0,9 | 60 | 6 |
|  |  |  | Р-50-130/13 | 50 | 7 |
| Новомосковская ГРЭС 246/698 | ТП-230-1 | 1 | Т-90-90/2,5 | 90 | 1,5 |
|  | Шихау | 2-5 |  |  |  |
|  |  |  | Р-14-90/31 | 14 | 4 |
|  | БКЗ-220-100 | 13-15 | Р-20-29/7 | 20 | 6 |
|  |  |  | Р-32-90/13 | 32 | 7 |
| Электростанции промышленных предприятий |  |  |  |  |  |
| Первомайская ТЭЦ филиал ОАО «Щекиноазот» 105/674 | ТП-230-2 | 1-5 | П-25-29/10 | 25 | 1,3 |
|  | БКЗ-220-100 | 6 | Р-15-90/31 | 15 | 2 |
|  |  |  | Р-15-90/31 | 15 | 4 |
|  |  |  | ПР-25-90/10/0,9 | 25 | 5 |
| ТЭЦ Ефремовского филиала ОАО «Щекиноазот» 6/0 | КУ-70-065 | 1 | Т-6-2-43 | 6 | 1 |
| ТЭЦ ОАО «Тулачермет» 101,5/492 | КТО | 3 | ПТ-25-90/10 | 25 | 2 |
|  | ПК-8 | 4 | Р-6-10 | 6 | 3 |
|  | ПК-14-2 | 5-7 | Р-10,5-90/31 | 10,5 | 4 |
|  | Е-220-9,8-540Г | 8 | ПТ-60-90/13 | 60 | 5 |
| ТЭЦ ОАО «Косогорский металлургический завод» 24/310 | БКЗ-75-39 | 1-4 | ПТ-12-35/10 | 12 | 1,2 |

2.9. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций

и видам собственности

Выработка электроэнергии электростанциями Тульской энергосистемы, включая производство электроэнергии электростанциями промышленных предприятий, в 2010 году составила 6991 млн. кВт.ч, в том числе:

электростанции оптовых генерирующих компаний (ОГК-3) – 3549,7 млн. кВт.ч;

электростанции территориальных генерирующих компаний (ОАО «Квадра») – 2887 млн. кВт.ч;

электростанции промышленных предприятий – 554,3 млн. кВт.ч

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности

Таблица 2.9.1

| Электростанция | Собственник | Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч | Процент от общей выработки электроэнергии, % | Тип электростанции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черепетская ГРЭС | ОАО «ОГК-3» | 3549,7 | 50,8 | ТЭС |
| Щекинская ГРЭС | ОАО «Квадра» | 1621,4 | 23,2 | ТЭС |
| Алексинская ТЭЦ | ОАО «Квадра» | 200,8 | 2,9 | ТЭС |
| Ефремовская ТЭЦ | ОАО «Квадра» | 381,0 | 5,4 | ТЭС |
| Новомосковская ГРЭС | ОАО «Квадра» | 260,2 | 3,7 | ТЭС |
| Первомайская ТЭЦ | ОАО «Щекиноазот» | 423,6 | 6,1 | ТЭС |
| ТЭЦ ЕХЗ | Ефремовский филиал ОАО «Щекиноазот» | 49,9 | 0,7 | ТЭС |
| ТЭЦ ТЧМ | ОАО «Тулачермет» | 367,0 | 5,2 | ТЭС |
| ТЭЦ КМЗ | ОАО «Косогорский металлургический завод» | 137,4 | 2,0 | ТЭС |

Доля выработки электроэнергии электростанций по видам собственности от общей выработки Тульской энергосистемы  
на рисунке 2.9.1.

Рисунок 2.9.1.

Структура выработки электроэнергии электростанций Тульской энергосистемы за 2010 год по видам генерирующего оборудования 
млн. кВт.ч приведена на рисунке 2.9.2.

Рисунок 2.9.2.

2.10. Характеристика балансов электрической энергии и мощности

за период 2006-2010 гг.

Годовой максимум нагрузки потребителей Тульской энергосистемы 
за период 2006-2010 гг. зафиксирован 10.02.2006 и составил 1799 МВт при частоте электрического тока 50,00 Гц и температуре наружного воздуха –24,1ºС , что на 14,75ºС ниже климатической нормы. Максимальная нагрузка электростанций на час прохождения максимума составила 1995 МВт.

Баланс мощности на час прохождения совмещенного с ЕЭС России максимума потребления электрической мощности по территории Тульской энергосистемы за период 2006-2010 гг.

Таблица 2.10.1 (МВт)

| Показатели | 2006 г. 26 декабря 18-00 | 2007 г. 25 декабря 17-00 | 2008 г. 22 декабря 18-00 | 2009 г. 17 декабря 18-00 | 2010 г. 20 декабря 17-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установленная мощность, всего, в том числе: | 2584,5 | 2584,5 | 2444,5 | 2444,5 | 2444.5 |
| ТЭС филиала «Тульская региональная генерация» ОАО «Квадра», всего | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 |
| Черепетская ГРЭС ОАО «ОГК-3» | 1425,0 | 1425,0 | 1285,0 | 1285,0 | 1285 |
| Блок-станции промышленных предприятий | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| 2. Ограничения, всего, в том числе: | 54,0 | 207,5 | 144,0 | 69,3 | 95,6 |
| ТЭС «Тульская региональная генерация» ОАО «Квадра», всего | 54,0 | 61,0 | 140,0 | 65,3 | 90,6 |
| Черепетская ГРЭС ОАО «ОГК-3» | 0,0 | 146,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Блок-станции промышленных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Располагаемая мощность, всего, в том числе: | 2530,5 | 2377,0 | 2300,5 | 2375,2 | 2348,9 |
| ТЭС «Тульская региональная генерация» ОАО «Квадра», всего | 974,0 | 967,0 | 888,0 | 962,7 | 937,4 |
| Черепетская ГРЭС ОАО «ОГК-3» | 1425,0 | 1278,5 | 1281,0 | 1281,0 | 1280,0 |
| Блок-станции промышленных предприятий | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| 4. Ремонты, всего, в том числе: | 25,0 | 31,0 | 31,0 | 25,0 | 625,0 |
| ТЭС «Тульская региональная генерация» ОАО «Квадра», всего | - | - | - | - | - |
| Черепетская ГРЭС ОАО «ОГК-3» | - | - | - | - | 600,0 |
| Блок-станции промышленных предприятий | 25,0 | 31,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 |
| из них капитальный ремонт | 25,0 | 31,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 |
| средний ремонт | - | - | - | - |  |
| текущий ремонт | - | - | - | - |  |
| аварийный ремонт | - | - | - | - | 600,0 |
| 5. Консервация, всего, в том числе: | 197,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭС «Тульская региональная генерация» ОАО «Квадра», всего | 57,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Черепетская ГРЭС ОАО «ОГК-3» | 140,0 | - | - | - | - |
| Блок-станции промышленных предприятий | - | - | - | - | - |
| 6. Резерв, всего, в том числе: | 1070,5 | 744,0 | 1262,5 | 1311,2 | 854,9 |
| ТЭС «Тульская региональная генерация» ОАО «Квадра», всего | 175,0 | 183,0 | 387,0 | 545,7 | 450,4 |
| Черепетская ГРЭС ОАО «ОГК-3» | 866,0 | 543,5 | 850,0 | 740,0 | 375,0 |
| Блок-станции промышленных предприятий | 29,5 | 17,5 | 25,5 | 25,5 | 29,5 |
| 7. Нагрузки, всего, в том числе: | 1238,0 | 1537,0 | 1007,0 | 1039,0 | 869,0 |
| ТЭС «Тульская региональная генерация» ОАО «Квадра», всего | 742,0 | 719,0 | 501,0 | 417,0 | 487,0 |
| Черепетская ГРЭС ОАО «ОГК-3» | 419,0 | 735,0 | 431,0 | 541,0 | 305,0 |
| Блок-станции промышленных предприятий | 77,0 | 83,0 | 75,0 | 81,0 | 77,0 |
| 8. Собственное потребление | 1546,0 | 1497,0 | 1461,0 | 1619,0 | 1520,0 |
| 9. Сальдо-перетоки (+ прием; - отдача) (п.8-п.7) | 308,0 | -40,0 | 454,0 | 580,0 | 651,0 |

Баланс электрической энергии по территории Тульской энергосистемы за период 2006-2010 гг.

Таблица 2.10.2 (млн. кВт.ч)

| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выработка электроэнергиии, всего, в том числе: | 7633,5 | 7296,6 | 7385,6 | 6450,0 | 6991 |
| Филиал ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» | 3580,1 | 3423,1 | 3420,7 | 2646,1 | 2887 |
| Черепетская ГРЭС ОАО «ОГК-3» | 3428,6 | 3257,2 | 3354,5 | 3235,9 | 3549,7 |
| Блок-станции промышленных предприятий | 624,8 | 616,3 | 610,4 | 568,0 | 554,3 |
| 2. Электропотребление | 10424,5 | 10123,5 | 9993,7 | 9492,7 | 10008 |
| 3. Сальдо перетоков электроэнергии «+» - прием, «-» - отдача | 2791,0 | 2826,9 | 2608,1 | 3042,7 | 3017 |

Годовой максимум электропотребления Тульской энергосистемы за период 2006-2010 гг. отмечен в 2006 году и составил 10425 млн. кВт.ч.  
С 2007 года по 2009 год среднегодовое снижение объемов потребляемой электроэнергии Тульской энергосистемы составило 2,98 %, что в 2007-2008 гг. обусловлено среднегодовым снижением на 14,65 % потребления ОАО «НАК «Азот», а в 2008-2009 гг. – влиянием мирового экономического кризиса. Начиная с октября 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года по Тульской энергосистеме отмечен рост электропотребления. В 2010 году тенденция роста сохранилась, что обусловило среднегодовой прирост электропотребления в 2010 году по отношению к 2009 году на 5,4 %. Объем потребления электроэнергии Тульской энергосистемы в 2010 году приблизился к докризисному и составил 10008 млн. кВт.ч, что меньше объема электропотребления в 2007 году на 1,14 %.

2.11. Динамика основных показателей энерго- и  электроэффективности за период 2006-2010 гг.

Таблица 2.11.1

| - № п/п | - Показатели | - Ед.изм. | - 2006 год | - 2007 год | - 2008 год | - 2009 год | - 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Валовой региональный продукт | - млрд. руб. | - 142,2 | - 174,1 | - 231,7 | - 213,6 | - 267,1* |
| - 2 | - Потребление топливно-энергетических ресурсов | - тыс. т.у.т. | - - | - - | - - | - в течение 2011 года | - в 2012 году |
| - 3 | - Энергоемкость валового регионального продукта | - кг.у.т./ тыс.руб. | - - | - - | - - | - 48,576 | - в 2012 году |
| - 4 | - Общее потребление электроэнергии (по данным системного оператора) | - млрд. кВт.ч | 10425 | 10124 | 9994 | 9493 | 10008 |
| - 5 | - Потребление электроэнергии без учета расходов на бытовые нужды | - млрд. кВт.ч | 9298 | 8900 | 8766 | 8237 | 8742 |
| - 6 | - Электроемкость валового регионального продукта | - кВт.ч/ тыс.руб. | - 73,31 | - 58,15 | - 43,13 | - 44,44 | - 37,47* |
| - 7 | - Численность населения (среднегодовая) | - млн. чел. | - 1,5901 | - 1,5734 | - 1,5597 | - 1,5468 | - 1,5503 |
| - 8 | - Потребление электроэнергии на душу населения | - кВт.ч/ чел. | - 6556 | - 6434 | - 6408 | - 6137 | - 6456 |
| - 9 | - Валовой региональный продукт на душу населения | - тыс. руб. | - 89,5 | - 110,7 | - 148,6 | - 138,1 | - в 2012 году |
| - 10 | - Численность занятых в экономике (среднегодовая) | - млн. чел. | - 0,7796 | - 0,7847 | - 0,7851 | - 0,7633 | - 0,7710 |
| - 11 | - Электровооруженность труда в экономике | - кВт.ч на одного занятого в эконо-мике | - 11927 | - 11342 | - 11165 | - 10791 | - 11339 |

* предварительные данные

2.12.Основные характеристики объектов электросетевого хозяйства Тульской области, класс напряжения которых равен или превышает 
110 кВ

Основу сетевого хозяйства Тульской энергосистемы составляют:

подстанции 220 кВ – 10 подстанций;

подстанции 110 кВ – 136 подстанций, из них 48 абонентских;

воздушные линии электропередачи 220 кВ – 28 линий, которые обеспечивают связь Тульской энергосистемы с Московской, Калужской, Брянской, Орловской, Рязанской энергосистемами, а также обеспечивают выдачу мощности с Черепетской, Щекинской и Новомосковской ГРЭС, Алексинской ТЭЦ;

линии электропередачи 110 кВ – 187 линий, из них 27 абонентских общей протяженностью – 3042,75 км (по цепям).

Общая протяженность линий электропередачи напряжением 
110 – 220 кВ составляет – 4107,71 км, в том числе:

протяженность ВЛ 220 кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – «Приокское предприятие магистральных электрических сетей» – 1064,96 км;

протяженность ЛЭП 110 кВ филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – 2880,12 км (160 линий);

протяженность абонентских ВЛ 110 кВ – 162,6 км (27 линий), из них протяженность ВЛ 110 кВ ООО «Трансэлектро» – 42,7 км (3 линии).

Общая установленная мощность электрических подстанций классом напряжения 220 кВ – 2881,5 МВА. Основные характеристики подстанций следующие (загрузка трансформаторов указана по данным контрольного замера 15.12.2010):

ПС 220 кВ «Тула» расположена в Центральном районе города Тулы (п. Скуратово), установленная мощность – 490 МВ.А. Трансформаторы: АТ-1 типа АТДЦТН 250000/220/110-У1, мощностью 250 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1997 г., загрузка составляет 28 %; АТ-2 типа АТДЦТН 240000/220/110-У1, мощностью 240 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1965 г., загрузка составляет 26,8 %.

ПС 220 кВ «Ленинская» расположена в районе п. Ленинский, установленная мощность – 400 МВ.А. Трансформаторы: АТ-1 и АТ-2 типа  АТДЦТН 200000/220/110-У1, мощностью по 200 МВ.А, введены в эксплуатацию АТ-1 в 1972 г.,АТ-2 в 1980 г., загрузка составляет по 39 %.

ПС 220 кВ «Шипово» расположена в Алексинском районе (д. Курагино), установленная мощность – 125 МВ.А. Трансформатор: АТ-2 типа  АТДЦТН 125000/220/110-У1, мощностью 125 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1989 г., загрузка составляет 40,1 %.

ПС 220 кВ «Металлургическая» расположена в Ленинском районе (д. Большая Еловая), установленная мощность – 250 МВ.А. Трансформаторы: АТ-1 и АТ-2 типа  АТДЦТН 125000/220/110-68, мощностью по 125 МВ.А, введены в эксплуатацию АТ-1 в 1980 г., АТ-2 в 1981 г., загрузка составляет по 34 %.

ПС 220 кВ «Яснополянская» расположена в Щекинском районе (вблизи ОАО «Химволокно»), установленная мощность – 250 МВ.А. Трансформаторы: АТ-1 и АТ-2 типа  АТДЦТН 125000/220/110-68, мощностью по 125 МВ.А, введены в эксплуатацию  АТ-1 в 1974 г., АТ-2 в 1986 г., загрузка АТ-1 составляет 59,5 %, АТ-2 – 37,4 %.

ПС 220 кВ «Химическая» расположена в Новомосковском районе, установленная мощность – 400 МВ.А. Трансформаторы: АТ-1 и АТ-2 типа  АТДЦТН 200000/220/110-У1, мощностью по 200 МВ.А, введены в эксплуатацию АТ-1 в 1972 г., АТ-2 в 1973 г., загрузка составляет по 20,5 %.

ПС 220 кВ «Северная» расположена в Новомосковском районе, установленная мощность – 380 МВ.А. Трансформаторы: АТ-1 и АТ-2 типа  АТДЦТГ 200000/220/110 и АТДЦТГ 180000/220/110  , мощностью 200 МВ.А и 180 МВА соответственно, введены в эксплуатацию АТ-1 в 1980 г.,АТ-2 в 1966 г., загрузка АТ-1 составляет 45,1 %, АТ-2 – 37,5 %.

ПС 220 кВ «Звезда» расположена в Ефремовском районе, установленная мощность – 125 МВ.А. Трансформатор: АТ-2 типа  АТДЦТГ 125000/220/110, мощностью 125 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1982 г., загрузка составляет  18,5 %.

ПС 220 кВ «Люторичи» расположена в Узловском районе, установленная мощность – 170 МВ.А. Трансформаторы: Т-1 типа ТДТН 25000/110-76У1 мощностью 25 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1982 г., Т-2 типа ТДТГ 20000/110 мощностью 20 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1954 г., АТ-2 типа АТДЦТН 125000/220/110-68, мощностью 125 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1983г., загрузка Т-1 составляет 0 % (находится в резерве по нормальной схеме), Т-2 – 20 %, АТ-2 – 26,4 %.

ПС 220 кВ «Бегичево» расположена в Богородицком районе, установленная мощность – 291,5 МВ.А. Трансформаторы: АТ-1 и АТ-2 типа  АТДЦТГ 120000/220/110, мощностью 120 МВ.А, введены в эксплуатацию АТ-1 и АТ-2 в 1964 г.; Т-1 типа ТДНТ 20000/110, мощностью 20 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1950 г.; Т-2 типа ТДНТ 31500/110, мощностью 31,5 МВ.А, введен в эксплуатацию в 1966 г., загрузка АТ-1 – 24,6 %, АТ–2  –26,1 %,  Т-1 – 32,5 %, Т-2 – 0 % (находится в резерве по нормальной схеме).

Общая установленная мощность электрических подстанций классом напряжения 110 кВ – 6168,3 МВ.А, в том числе:

установленная мощность подстанций классом напряжения 110 кВ филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» составляет 
3166,2 МВ.А (88 подстанций);

установленная мощность подстанций прочих собственников (абонентских) классом напряжения 110 кВ составляет 3002,1 МВ.А 
(50 подстанций).

Основные характеристики линий электропередачи классом напряжения 220-110 кВ энергосистемы Тульской области приведены в приложении № 3.

Основные характеристики электрических подстанций классом напряжения 220 кВ энергосистемы Тульской области приведены в приложении № 4.

Основные характеристики электрических подстанций классом напряжения 110 кВ энергосистемы Тульской области приведены в приложении № 5.

Сведения о загрузке электрических подстанций классом напряжения 35 кВ энергосистемы Тульской области приведены в приложении № 6.

2.13.Основные внешние связи энергосистемы Тульской области со смежными субъектами Российской Федерации

Связь с энергосистемами смежных субъектов Российской Федерации осуществляется по транзитным воздушным линиям электропередачи классом напряжения 110-220 кВ:

С энергосистемой Московской области

по ВЛ 220 кВ:

Алексинская ТЭЦ – Ока (Алексин – Ока);

Новомосковская ГРЭС – Каширская ГРЭС (Новомосковск – Кашира);

Каширская ГРЭС – Химическая (Химическая – Кашира);

Тула – Бугры;

Шипово – Ока;

по ВЛ 110 кВ:

Каширская ГРЭС – Мордвес (Кашира – Мордвес);

Пятницкая – Ясногорск.

С энергосистемой Калужской области

по ВЛ 220 кВ:

Черепетская ГРЭС – Орбита (Черепеть – Орбита);

Черепетская ГРЭС – Спутник (Черепеть – Спутник);

Черепетская ГРЭС – Электрон (Черепеть – Электрон);

Черепетская ГРЭС – Литейная (Черепеть – Литейная);

по ВЛ 110 кВ:

Черепетская ГРЭС – Агеево (Черепеть – Агеево);

Черепетская ГРЭС – Шепелево Северная с отпайками (Черепеть – Шепелево Северная с отп.);

Черепетская ГРЭС – Шепелево Южная с отпайками (Черепеть – Шепелево Южная с отп.);

Шипово – Ферзиково с отпайкой на ПС Средняя (Шипово – Ферзиково с отпайкой);

Шипово – Космос с отпайкой на ПС Айдарово (Шипово – Космос с отпайкой).

С энергосистемой Рязанской области

по ВЛ 220 кВ:

Новомосковская ГРЭС – Михайловская (Михайлов – Новомосковск);

по ВЛ 110 кВ:

Виленки – Гремячее;

Зубово – Горлово.

С энергосистемой Орловской области

по ВЛ 220 кВ:

Черепетская ГРЭС – Мценск (Черепеть – Мценск);

по ВЛ 110 кВ:

Чернь – Плавск с отпайкой на ПС Скуратово (Чернь – Плавск с отпайкой);

Мценск – Плавск с отпайками (Мценск – Плавск с отпайкой).

С энергосистемой Брянской области

по ВЛ 220 кВ:

Черепетская ГРЭС – Цементная (Черепеть – Цементная).

2.14. Объемы и структура топливного баланса электростанций и котельных генерирующих компаний на территории Тульской области в 2010 году

Таблица 2.14.1

| Наименование | Газ природный, т усл.топл. | Газ доменный, т усл.топл. | Мазут, т усл.топл. | Уголь, т усл.топл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» всего, в т.ч. | 1794318 | - | 1602 | 2875 |
| Щёкинская ГРЭС | 587205 | - | 7 | - |
| Новомосковская ГРЭС | 262014 | - | 106 | 667 |
| Алексинская ТЭЦ | 156902 | - | 4 | 491 |
| Первомайская ТЭЦ | 419758 | - | 4 | 1717 |
| Ефремовская ТЭЦ | 328350 | - | 1481 | - |
| Новомосковские тепловые сети | 39789 | - | - | - |
| 2. Филиал ОАО «ОГК-3» - «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» | - | - | 93752 | 1267540 |
| 3. Блок-станция ОАО «Тулачермет» | 168073 | 265773 | - | 1423 |
| 4. Блок-станция ОАО «Косогорский металлургический завод» | 84027 | 98269 | - | - |
| Итого | 2046418 | 364042 | 95354 | 1271838 |

2.15. Единый топливно-энергетический баланс Тульской области за период 2006-2010 гг.

- Согласно пункту 10 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» органы местного самоуправления поселений, городских округов и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации составляют топливно-энергетические балансы соответственно поселений, городских округов и субъектов Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

- В связи с этим топливно-энергетический баланс Тульской области будет составлен уполномоченным органом исполнительной власти после утверждения порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации на федеральном уровне.

- Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Тульской области

В Тульской энергосистеме остро стоит проблема физического и морального старения основного оборудования действующих электростанций и электрических сетей.

В настоящее время парковый ресурс выработало порядка 1737 МВт генерирующего оборудования или 71 процент от общей установленной мощности электростанций Тульской энергосистемы.

Доля от общего объёма оборудования, выработавшего парковый ресурс, на электростанциях:

филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация» составляет 717 МВт;

филиала ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» – 1020 МВт.

Основная общая черта технического состояния сетевого хозяйства энергосистемы Тульской области – это большая степень износа оборудования.

В настоящее время существующая пропускная способность сети 110-220 кВ достаточна для покрытия текущего потребления электроэнергии. В то же время значительная часть (около 50 процентов) трансформаторного оборудования напряжением 110 кВ и выше имеют срок службы более 35 лет, то есть они полностью выработали свой ресурс. При этом на объектах единой национальной (общероссийской) электрической сети на 10 автотрансформаторах отсутствует возможность регулирования напряжения под нагрузкой.

Значительная часть линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше построены до 1960 года, то есть имеют срок службы более 50 лет. Несмотря на то, что часть этих линий реконструирована общий износ в среднем всех воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше достигает 50 процентов.

В регионе более 20 лет не вводилось генерирующее оборудование и системные линии электропередачи.

В соответствии с обязательствами по поставке мощности на оптовый рынок и заявками на технологическое присоединение в энергосистеме Тульской области планируется ввод:

парогазовой установки (ПГУ) 190 МВт на Новомосковской ГРЭС – планируемый ввод в эксплуатацию – 2012 г.;

двух пылеугольных блоков по 225 МВт на Черепетской ГРЭС – планируемый ввод в эксплуатацию – 2012 – 2013 гг. (с учетом демонтажа 
3 блоков по 140 МВт, установленная мощность Черепетской ГРЭС практически не изменяется);

ПГУ 115 МВт на Алексинской ТЭЦ – планируемый ввод в эксплуатацию – 2014 г. (заявка на технологическое присоединение отсутствует).

Размещение энергооборудования, планируемого к вводу в эксплуатацию, приведено на рисунке 3.1.

Сводные данные по существующим и планируемым к строительству и выводу из эксплуатации электрическим станциям энергосистемы Тульской области, установленная мощность которых превышает 5 МВт, приведены в приложении № 2.

ЕТЭЦ

НГРЭС

ПТЭЦ

ЩГРЭС

АТЭЦ

ЧГРЭС

Ввод 2-х блоков по 225 МВт

в 2012 – 2013 гг.

Ввод ПГУ-190 в 2012 г.

Ввод ПГУ-115

в 2014 г.

Рисунок 3.1

Строительство новых линий электропередачи системного значения в Тульской энергосистеме не предусмотрено.

Особенности, проблемы текущего состояния генерирующих мощностей филиала ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Электростанция и тип оборудования | Ст.№ | Год ввода в эксплу-атацию | Мощность, МВт или т/ч | Наработка на 01.01.2010, ч | Парковый ресурс, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Щекинская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| Турбина К-200-130 | 11 | 1964 | 200 | 288280 | 220000 |
| -/- | 12 | 1965 | 200 | 48303 | 220000 |
| Котел ПК-33 | 16 | 1964 | 640 | 288280 | 200000 |
| -/- | 17 | 1965 | 640 | 281635 | 200000 |
| Котел 67-СП | 14 | 1956 | 220 | 268600 | 300000 |
| -/- | 15 | 1957 | 220 | 70398 | 300000 |
| 2. Новомосковская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| Турбина Т-90-90/2,5 | 1 | 1948 | 90 | 126060 | 270000 |
| Турбина Р-14-90/31 | 4 | 1976 | 14 | 219053 | 270000 |
| Турбина Т-90-90/2,5 | 5 | 1946 | 90 | 103472 | 270000 |
| Турбина Р-20-29/7 | 6 | 1942 | 20 | 453563 | - |
| Турбина Р-32-90/13 | 7 | 1969 | 32 | 326843 | 270000 |
| Котел ТП-230-1 | 1 | 1948 | 230 | 300008 | 300000 |
| Котел Шихау | 2 | 1947 | 220 | 395725 | 350000 |
| -/- | 3 | 1947 | 220 | 398939 | 350000 |
| -/- | 4 | 1946 | 220 | 417080 | 350000 |
| -/- | 5 | 1946 | 220 | 428553 | 350000 |
| Котел БКЗ-220-100 | 13 | 1968 | 220 | 254501 | 250000 |
| -/- | 14 | 1969 | 220 | 253011 | 250000 |
| -/- | 15 | 1973 | 220 | 129932 | 300000 |
| 3. Алексинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Турбина Р-12-90/17/7 | 2 | 1995 | 12 | 81274 | 270000 |
| Турбина Т-50-90/1,2 | 3 | 1948 | 50 | 128082 | 270000 |
| Турбина П-40-90/7 | 4 | 1949 | 40 | 111658 | 270000 |
| Котел ТП-230-1 | 3 | 1948 | 230 | 352173 | 250000 |
| -/- | 4 | 1949 | 230 | 358916 | 250000 |
| -/- | 5 | 1949 | 230 | 342818 | 250000 |
| Котел БКЗ-220-100 | 6 | 1972 | 220 | 175944 | 300000 |
| 4. Ефремовская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Турбина ПР-25-0/10/0,9 | 4 | 1964 | 25 | 236301 | 270000 |
| -/- | 5 | 1965 | 25 | 237130 | 270000 |
| Турбина ПТ-60-90/10/0,9 | 6 | 1975 | 60 | 233904 | 270000 |
| Турбина Р-50-130/13 | 7 | 1979 | 50 | 122567 | 220000 |
| Котел БКЗ-160-100 | 8 | 1964 | 160 | 274470 | 300000 |
| -/- | 9 | 1964 | 160 | 287502 | 300000 |
| -/- | 10 | 1965 | 160 | 274390 | 300000 |
| -/- | 11 | 1976 | 160 | 201047 | 300000 |
| -/- | 12 | 1976 | 160 | 206955 | 300000 |
| Котел БКЗ-320-100 | 13 | 1980 | 320 | 94167 | 300000 |
| -/- | 14 | 1983 | 320 | 82744 | 300000 |

Особенности, проблемы текущего состояния генерирующих мощностей филиала ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № ТА | Год ввода в эксплуатацию/год принятия решения о продлении ресурса | Парковый ресурс, ч | Индивидуальный ресурс, ч | Наработка на 01.01.2010, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1953 / 2006 | 220000 | 387200 | 382866 |
| 2 | 1954 | 220000 | - | 51276 |
| 3 | 1956 / 2007 | 220000 | 385000 | 376229 |
| 4 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |
| 5 | 1963 | 220000 | - | 210463 |
| 6 | 1964 / 2004 | 220000 | 259000 | 220779 |
| 7 | 1966 | 220000 | - | 209428 |

В настоящее время наблюдается дефицит топлива, ранее используемого Черепетской ГРЭС, что приводит к необходимости закупок низкокачественного топлива и, как следствие, к увеличению себестоимости отпускаемой электрической энергии и мощности. Данная электростанция имеет повышенные удельные расходы топлива на вырабатываемую электрическую и тепловую энергию, высокие показатели выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с принятыми нормами. Этот факт также объясняется высоким моральным и физическим износом существующего оборудования, основные технические характеристики которого приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Показатель | Блоки мощностью 140 МВт | Блоки мощностью 300 МВт |
| --- | --- | --- |
| КПД котлоагрегата брутто, % | 89,4 | 88,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию при номинальной нагрузке, г/кВт.ч | 419 | 370,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг/Гкал | 198 | 183,5 |
| Выбросы окислов серы, г/сек | 753 | 1006 |
| Выбросы окислов азота, г/сек | 306,9 | 924,4 |
| Выбросы золы, г/сек | 1444 | 1837 |

Деятельность территориальных сетевых организаций Тульской области характеризуется следующим:

а) высокий износ объектов электросетевого хозяйства, а также специализированного автотранспорта;

б) проблемы технологического присоединения электроустановок потребителей с присоединяемой мощностью от 15 до 100 кВт, в отношении которых действующим законодательством не допускается отказ в технологическом присоединении в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения и установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

в) недостаточность или полное отсутствие стационарных и передвижных дизельных электростанций;

г) проблемы, связанные с несовершенством законодательной и нормативной базы в отношении охранных зон линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ;

д) недостаток на рынке труда специализированных кадров для электросетевых предприятий, а именно инженерно-технических работников и электротехнического персонала (электромонтеров кабельных и воздушных линий, линейного персонала для работы на подстанциях).

В Тульской области в 2010 году выявлено 124 ветхих и (или) бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, эксплуатация которых находится на низком уровне или отсутствует. По результатам анализа технического состояния указанных объектов подтверждена целесообразность строительства новых объектов электросетевого хозяйства, перечень которых приведен в приложении № 7.

3.1. Ограниченная пропускная способность транзита 110 кВ «Щекинская ГРЭС-Плавск-Мценск», транзита 110 кВ «Черепетская ГРЭС-Первомайская ТЭЦ»

В нормальной схеме загрузка транзита 110 кВ «Щекинская ГРЭС-Плавск-Мценск» достигает 70-80 %, в ремонтных схемах загрузка составляет 90-100 %. При этом во многих случаях невозможно обеспечить проведение ремонтов без разделения вышеуказанного транзита.

От данного транзита питается значительное число ответственных потребителей, в том числе тяговые подстанции ОАО «РЖД» (ПС «Плавск», «Лазарево», «Скуратово»). Имея ввиду двухцепное исполнение ВЛ практически по всей трассе данного транзита, тупиковый режим существенно снижает надежность и безопасность электроснабжения потребителей.

Ограничения пропускной способности транзита связаны с неудовлетворительным техническим состоянием ВЛ 110 кВ, проходящим по территории Тульской области, а именно снижением допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ «Щекинская ГРЭС – Лазарево», «Щекинская ГРЭС – Плавск» с отпайкой на ПС «Смычка», «Плавск-Лазарево» с отпайкой на ПС «Смычка».

Для снятия ограничения пропускной способности транзита 110 кВ «Щекинская ГРЭС-Плавск-Мценск» необходима реконструкция ВЛ 110 кВ «Щекинская ГРЭС – Плавск» с отпайкой на ПС «Смычка», ВЛ 110 кВ «Плавск-Лазарево» с отп. на ПС «Смычка».

Транзит 110 кВ «Черепетская ГРЭС – Первомайская ТЭЦ» состоит из 5 проходных подстанций и имеет большую протяженность. В ремонтных схемах, связанных с разрывом транзита, возможно погашение значительной части сети, питающейся от данного транзита. Режим сети, питающейся от данного транзита, существенно зависит от состава и загрузки генерирующего оборудования Первомайской ТЭЦ. В ремонтных схемах при нормативных возмущениях в послеаварийных режимах, в зависимости от состава и загрузки генерирующего оборудования Первомайской ТЭЦ, возможна перегрузка ВЛ 110 кВ «Лужное – Малахово» (ограничивающий элемент при t=+20°C и выше – провод). При недостаточной генерации Первомайской ТЭЦ возникают ограничения при проведении ремонтов в прилегающей сети.

Для снятия ограничения пропускной способности транзита 110 кВ «Черепетская ГРЭС – Первомайская ТЭЦ» в настоящее время филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проводится реконструкция ВЛ 110 кВ «Лужное-Малахово» с заменой провода на большее сечение.

3.2. Ефремовский энергорайон

Питание Ефремовского энергорайона осуществляется по одной ВЛ 220 кВ «Звезда-Бегичево» через один автотрансформатор ПС 220 кВ «Звезда» и по двум ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ «Бегичево» до ПС 220 кВ «Звезда», выполненным в двухцепном исполнении. При этом в рассматриваемом энергорайоне наиболее слабую связь с энергосистемой имеет Ефремовская ТЭЦ с прилегающей сетью (ПС 110 кВ «Ефремов» и питающаяся от нее сеть 35 кВ с потребляемой мощностью около 75 МВт зимой и 45 МВт летом). Связь с энергосистемой осуществляется по двум ВЛ 110 кВ до ПС 220 кВ «Звезда», имеющим двухцепной участок, что увеличивает риск выделения станции с прилегающим энергорайоном на изолированную работу с дефицитом мощности, и, как следствие, работой АЧР и отключением части потребителей. В период проведения плановых ремонтов на Ефремовской ТЭЦ в условиях снижения (отсутствия) отборов пара в работе находится, как правило, единственный турбоагрегат - ТГ-6, что приводит к невозможности проведения плановых ремонтов. Включение дополнительной генерации для обеспечения ремонтов в прилегающей сети сопровождается значительными сложностями. Так в течение 2010 года срывались плановые ремонты сетевого оборудования по причине не включения генерирующего оборудования Ефремовской ТЭЦ, находящегося в холодном резерве. При необеспечении достаточной генерации и необходимости проведения неотложных (аварийных) ремонтов требуется ввод аварийного ограничения режима потребления.

Еще одним «узким местом» в рассматриваемом энергорайоне является возможность перегрузки трансформатора Т-34 мощностью 20 МВ.А на Ефремовской ТЭЦ в послеаварийных режимах с учетом нормативных возмущений и недостаточной генерации Ефремовской ТЭЦ. Так, при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ «Звезда – ПС 62», при нормативных возмущениях, связанных с разрывом транзита 110 кВ по СкШ 110 кВ Ефремовской ТЭЦ, вся нагрузка ПС 110 кВ «Ефремов», шин 6 кВ Ефремовской ТЭЦ и ВЛ 110 кВ «ЕТЭЦ – Глюкозная» будет проходить через единственный трансформатор Т-34, что приведёт к его перегрузке примерно в два раза. Отключение Т-34 приведет к полному погашению ПС 110 кВ «Ефремов» и выделению Ефремовской ТЭЦ на изолированную работу.

В связи с изложенным в Ефремовском энергорайоне без проведения реконструкции и (или) нового строительства объектов электросетевого хозяйства невозможно технологическое присоединение потребителей.

Для решения этой проблемы требуются:

а) реконструкция ВЛ 110 кВ «Звезда-Бегичево» с отпайками, ВЛ 110 кВ «Волово-Бегичево» с отпайками в 2-х цепном исполнении;

б) проектная проработка и технико-экономическое сравнение вариантов реконструкции сети 110 кВ, прилегающей к ПС 110 кВ «Ефремов» и Ефремовской ТЭЦ. Возможны следующие варианты:

-  переконфигурация сети в Ефремовском районе с заведением транзита 110 кВ с ПС 220 кВ «Бегичесво» на ПС 110 кВ «Ефремов» (минуя ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ «Звезда»);

- с учетом планируемого увеличения мощности ОАО «Глюкозопаточный комбинат Ефремовский» (ГПК) реконструкция ВЛ 110 кВ «Ефремовская ТЭЦ-Звезда» и ПС 110 кВ «Ефремов» путем образования 2-х ВЛ 110 кВ «Звезда - ПС Ефремов» и «Ефремовская ТЭЦ – ПС Ефремов», а также строительство новой ВЛ 110 кВ «Ефремовская ТЭЦ – Звезда» с использованием трассы ВЛ 110 кВ «ГПК»;

-  строительство новой ВЛ 110 кВ «Звезда - ПС Ефремов»;

На перспективу требуется проектом определить целесообразность и необходимость реконструкции ПС 220 кВ «Звезда» с установкой второго автотрансформатора, а также строительства новой ВЛ 220 кВ «Звезда-Елец».

3.3. Ограничение выдачи мощности Щекинской ГРЭС в ремонтных схемах

В ремонтных (послеаварийных) схемах возможно ограничение выдачи мощности Щекинской ГРЭС (ремонт одной из СШ 220 кВ, ремонт одного из выключателей ВЛ 220 кВ «Щекино – Бегичево» отп. на блок 1 и ВЛ 220 кВ «Щекино – Северная 2» отп. на блок 2). Ограничивающими элементами являются шинные, линейные разъединители, трансформаторы тока ВЛ 220 кВ «Щекино – Бегичево» с отп. на блок 1 и ВЛ 220 кВ «Щекино – Северная 2» с отп. на блок 2

Требуется реконструкция ОРУ 220 кВ Щекинской ГРЭС с заменой выключателей ВЛ 220 кВ «Щекино – Бегичево» с отп. на блок 1 и «Щекино – Северная 2» отп. на блок 2, заменой ЛР II СШ, ШР I и II СШ ВЛ 220 кВ «Щекино – Бегичево» с отп. на блок 1.

3.4. Выключатели, отключающая способность которых ниже токов короткого замыкания

В настоящее время токи короткого замыкания (КЗ) превышают отключающую способность выключателей на объектах, приведенных в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

|  | Ток короткого замыкания за выключателем |  |  |  | Откл. способность выключателя (кА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормальный режим |  | Откл. ВЛ на противоположном конце |  |  |
|  | I3 (кА) | 3I0' (кА) | I3 (кА) | 3I0' (кА) |  |
| Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Тула ВЛ 110 кВ Тула - Щегловская | 21,09 | 23,99 | 22,47 | 25,15 | 18,4 |
| ПС 220 кВ Тула ВЛ 110 Тула - Перекоп 1 | 20,44 | 23,44 | 21,76 | 24,52 | 18,4 |
| ПС 220 кВ Тула ВЛ 110 Тула - Перекоп 2 | 21,46 | 24,3 | 22,61 | 25,27 | 18,4 |
| ПС 220 кВ Тула ВЛ 110 Тула - Подземгаз 1 | 22,93 | 25,57 | - | - | 18,4 |
| ПС 220 кВ Тула ВЛ 110 Тула – Подземгаз 2 | 22,93 | 25,57 | - | - | 18,4 |
| ПС 220 кВ Бегичево МВ 110 кВ Т-1 | 14,94 | 15,42 | - | - | 13,2 |
| ПС 220 кВ Тула ВЛ 110 кВ Тула - Кировская | 20,74 | 23,66 | 21,67 | 24,42 | 18,4 |
| Филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ Кировская ВЛ 110 кВ Кировская-Заречье | 19,66 | 17,35 | - | - | В 1 СШ 40 (В 2 СШ 18,4) |
| ПС 110 кВ Щегловская ВЛ 110 кВ Щегловская-Шатск с отпайками | 18,29 | 16,78 | 18,69 | 17,09 | 18,4 |
| ПС 110 кВ Щегловская ВЛ 110 кВ Ленинская-Щегловская №1 с отпайками | 18,18 | 16,85 | 19,41 | 17,92 | 18,4 |
| ПС 110 кВ Щегловская ВЛ 110 кВ Ленинская-Щегловская №2 с отпайкой на ПС Баташевская | 18,18 | 16,84 | 19,41 | 17,92 | 18,4 |
| ПС 110 кВ Щегловская ВЛ 110 кВ Щегловская-Комбайновая | 20,62 | 18,73 | - | - | 18,4 |
| Филиал ОГК-3 Черепетская ГРЭС им. Д.Г.Жимерина |  |  |  |  |  |
| ЧГРЭС ВЛ 220 кВ Черепеть-Шипово | 30,67 | 34,84 | 31,14 | 35,15 | В 1 СШ 31,5 (В 2 СШ 40) |
| ЧГРЭС ВЛ 220 кВ Черепеть-Алексин | 30,08 | 34,34 | 30,69 | 34,73 | В 1 СШ 31,5 (В 2 СШ 39,4) |
| ЧГРЭС ВЛ 220 кВ Черепеть-Электрон | 31,79 | 35,70 | 32,11 | 35,92 | В 1 СШ 31,5 (В 2 СШ 31,5) |
| ЧГРЭС ВЛ 220 кВ Черепеть-Спутник | 30,84 | 34,89 | 31,82 | 35,68 | В 1 СШ 39,4 (В 2 СШ 31,5) |
| ЧГРЭС ВЛ 220 кВ Черепеть -Мценск | 30,97 | 35,07 | 31,06 | 35,02 | В 1 СШ 31,5 (В 2 СШ 31,5) |
| ЧГРЭС ВЛ 220 кВ Черепеть -Литейная | 31,75 | 35,74 | 31,96 | 35,87 | В 1 СШ 31,5 (В 2 СШ 31,5) |
| ЧГРЭС ВЛ 220 кВ Черепеть -Цементная | 31,47 | 35,52 | 31,69 | 35,65 | В 1 СШ 31,5 (В 2 СШ 31,5) |
| ЧГРЭС ВЛ 220 кВ Черепеть -Орбита | 29,64 | 33,64 | 31,0 | 34,75 | В 1 СШ 31,5 (В 2 СШ 31,5) |

В максимальном режиме работы энергосистемы Тульской области и смежных энергосистем КЗ на вышеперечисленных присоединениях может привести к повреждению выключателей данных присоединений.

3.5. Проблемы, связанные с управлением перетоками реактивной мощности в Тульской области

Оценка балансовой ситуации в филиале «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» выявляет следующие проблемные места электрической сети филиала:

наличие проблем с качеством электроэнергии (пониженное напряжение);

возникновение дефицита реактивной мощности в узлах нагрузки и, как следствие, снижение напряжения на шинах нагрузок и подстанций, снижение запаса статической устойчивости нагрузки по напряжению;

отсутствие возможности увеличения присоединяемой мощности;

перегрузка оборудования в режимах, отличных от нормального;

увеличенные потери электроэнергии.

Данная проблема остро стоит в Ясногорском, Заокском и Новомосковском районах.

Для эффективного управления перетоками реактивной мощности в сетях филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» необходима установка устройств компенсации реактивной мощности (пункт 4.9.2).

3.6. Особенности и проблемы текущего состояния наиболее интенсивно развивающихся районов Тульской области

В соответствии с выданными техническими условиями и заключенными договорами на технологическое присоединение объем спроса на электроэнергию в различных энергорайонах Тульской области существенно отличается. При этом основной рост нагрузки будет приходиться на подстанции сети 110 кВ, расположенные в черте города Тулы и прилегающих районах. Также наиболее интенсивно развивающимися являются Заокский, Ясногорский, Узловский и Веневский районы.

В настоящее время без усиления и реконструкции существующей сети 110 кВ возникают ограничения технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям (отлагательные условия) как по причине дефицита трансформаторной мощности, так и по причине ограниченной пропускной способности сети классом напряжения 110 кВ.

В соответствии с заключенными договорами на технологическое присоединение по состоянию на 01.01.2011 отсутствуют отлагательные условия, связанные с необходимостью реконструкции объектов ЕНЭС. При этом следует отметить, что в послеаварийных режимах, которые в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию развития энергосистем, утвержденными приказом Минэнерго России от 03.06.2003 № 281, и Методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными приказом Минэнерго России 30.06.2003 № 277, являются расчетными, загрузка следующих объектов ЕНЭС близка к номинальной:

ВЛ 220 кВ «Северная – Химическая» (ограничивающий элемент при t=+20°C и выше – провод, t=15°C и ниже –  оборудование ПС);

АТ 1,2 ПС 220 кВ «Тула» (нагрузка обмоток СН (110 кВ) ограничена встроенными трансформаторами тока);

АТ 1,2 ПС 220 кВ «Ленинская» (перегрузочная способность АТ 2 ограничена разъединителями 110 кВ).

Снижение загрузки вышеуказанного оборудования возможно добиться установкой компенсирующих устройств в сети 110 кВ как на объектах ЕНЭС, так и на объектах распределительной сети, что особенно актуально в связи с отсутствием возможности регулирования напряжения под нагрузкой части автотрансформаторов (ПС 220 кВ «Яснополянская», «Северная», «Химическая», «Люторичи», «Бегичево», «Звезда»).

3.6.1. Город Тула и прилегающие территории

Питание города Тулы и прилегающих территорий сети осуществляется от ПС 220/110 кВ «Тула», «Ленинская» и (в меньшей степени) ПС 220 кВ  «Металлургическая» через автотрансформаторы 220/110 кВ, а также по 3 транзитам 110 кВ. При этом ПС 220 кВ «Ленинская» и ПС 220 кВ «Металлургическая» имеют связи с основной сетью 220 кВ по двум каждая. С учетом нагрузки по заключенным договорам на технологическое присоединение в рассматриваемом энергорайоне наиболее тяжелым режимом является потеря питания сети 110 от ПС 220 кВ «Ленинская» (например в случае ремонта одной из ВЛ 220 кВ, питающей ПС 220 кВ «Ленинская», и аварийном отключении оставшейся), при этом возможна перегрузка транзитных ВЛ 110 кВ и, как следствие, имеется риск каскадного развития аварии.

Значительная часть выданных технических условий на технологическое присоединение в рассматриваемом энергорайоне имеют отлагательные условия, связанные с необходимостью реконструкции транзитных ВЛ 110 кВ, отходящих от ПС 110 кВ «Перекоп» с заменой провода на большее сечение, необходимостью перефиксации присоединений 110 кВ ПС 110 кВ «Кировская». В настоящее время филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» реконструкция ВЛ 110 кВ «Тула – Перекоп 1» с заменой провода и заменой ошиновки ВЛ на ПС 110 кВ «Перекоп» с увеличением сечения на АС-185 завершена, при этом ограничивающим элементом по данному присоединению является ошиновка на ПС 220 кВ «Тула», выполненная сечением АС-150 (собственник филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – «Приокское предприятие магистральных электрических сетей»). Для действующих технических условий с отлагательным условием по реконструкции ВЛ 110 кВ «Тула – Перекоп 1» с заменой провода выполненная реконструкция достаточна, в то же время в перспективе потребуется замена ошиновки по данному присоединению на большее сечение на ПС 220 кВ «Тула» (собственник филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – «Приокское предприятие магистральных электрических сетей»).

Также в рассматриваемом энергорайоне с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение имеется дефицит трансформаторной мощности на следующих питающих центрах филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: ПС 110 кВ «Привокзальная», «Октябрьская», «Кировская», «Глушанки», «Пролетарская», «Перекоп», «Центральная», «Подземгаз», «Рудаково», «Южная», «Мясново», ПС 35 кВ «Медвенка».

Для снятия ограничений и обеспечения возможности технологического присоединения в рассматриваемом энергорайоне необходимо произвести:

а) завершение реконструкции ПС 110 кВ «Перекоп»;

б) реконструкцию ВЛ 110 кВ, прилегающих к ПС 110 кВ «Перекоп», с заменой опор, провода, изоляции (ВЛ 110 кВ «Перекоп – Щегловская с отп.», «Перекоп – Кировская с отп.»);

в) реконструкцию ВЛ 110 кВ «Тула-Щегловская с отп.», «Тула – Кировская с отп. », выполненных в двухцепном исполнении;

г) реконструкцию ВЛ 110 кВ «Ленинская – Мясново с отп.», «Мясново – Ратово», «Ленинская – Ратово с отп.», «Тула – Мясново с отп.», выполненных в двухцепном исполнении;

д) реконструкцию ВЛ 110 кВ «Обидимо-Октябрьская с отп.»;

е) реконструкцию ВЛ 110 кВ «Кировская-Октябрьская»;

ж) реконструкцию с увеличением трансформаторной мощности ПС 110 кВ «Южная», ПС 110 кВ «Привокзальная», ПС 110 кВ «Октябрьская», ПС 110 кВ «Центральная», «Мясново», «Пролетарская»;

з) реконструкцию ПС 35 кВ «Медвенка» с переводом на напряжение 110 кВ и увеличением трансформаторной мощности;

На перспективу требуется проектом определить целесообразность и необходимость:

а) строительства парогазовой установки в районе Щекинской ГРЭС;

б) реконструкции ПС 220 кВ «Ленинская» и ПС 220 кВ «Тула» с увеличением трансформаторной мощности;

в) строительства новой ПС 110 кВ «Горелки».

3.6.2. Заокский и Ясногорский районы

На сегодняшний день источниками питания Заокских районных электрических сетей являются две подстанции 110 кВ (ПС 110/35/10 кВ «Заокская» и ПС 110/10 кВ «Яковлево») и три подстанции 35 кВ (ПС 35/10 кВ «Дмитриевская», ПС 35/10 кВ «Ненашево» и ПС 35/10/6 кВ «Хрипково») с общей установленной трансформаторной мощностью 63 МВ.А.

ПС 110/35/10 кВ «Заокская», ПС 110/10 кВ «Яковлево» получают питание по ВЛ 110 кВ «Космос – Заокская с отп.» и «Протон – Заокская с отп.» от филиала «Калугаэнерго» и Государственного научного центра Российской Федерации Института физики высоких энергий (ГНЦ ИФВЭ) соответственно. В свою очередь ГНЦ ИФВЭ периодически пытается ограничить филиал «Тулэнерго» в потреблении по ВЛ 110 кВ «Протон –Заокская с отп.», тем самым даже реконструкция данных ПС 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 16 МВ.А и 10 МВ.А на 2х40 МВ.А не поможет решить проблему дефицита в присоединении новых мощностей. ПС 35/10/6 кВ «Хрипково» 2 сек. шин 35 кВ и ПС 35/10 кВ «Ненашево» 2 секция шин получают питание от ПС 110/35/10 кВ «Заокская». ПС 35/10 кВ «Дмитриевкая» получает питание с ПС 110/35/6 кВ «Ясногорск», которая является источником питания еще ряда подстанций 35/6-10 кВ, таких как «Зыбино», «Ботня», «Гурово», «Ненашево» 1 сек. шин, «Санталово», «Иваньково» 2 сек. шин, «Шульгино (тяг.аб.)», «Сухотино», «Тесницкая», «Синетулица», «Мыза» 1 сек. шин. Все данные ПС 35 кВ территориально располагаются от границы с Московской областью почти до пригорода Тулы примерно в радиусе 50-60 км. Эти подстанции в свое время строились для электроснабжения потребителей сельского хозяйства, а в настоящее все земли сельскохозяйственного назначения скупаются и осваиваются, вследствие чего возникает дефицит в присоединение новых мощностей не только по установленной мощности, но и по пропускной способности сети 35 кВ и 110 кВ.

Для решения проблемы технологического присоединения в Заокском и Ясногорском районах требуются:

а) реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ясногорск» с увеличением трансформаторной мощности;

б) реконструкция ПС 35/10 «Ненашево» с увеличением трансформаторной мощности и установкой БСК;

в) реконструкция ПС 35 кВ «Дмитриевская», «Санталово» с увеличением трансформаторной мощности.

На перспективу требуется проектом определить целесообразность и необходимость строительства нового питающего центра 220 кВ от ВЛ 220 кВ «Тула–Бугры», либо перевода существующих подстанций 110 кВ или 35 кВ на напряжение 220 кВ с присоединением от ВЛ 220 кВ «Тула–Бугры», а также целесообразность расширения вновь строящейся ПС 220 кВ «Приокская», либо возможность строительства подстанции классом напряжения 500 кВ.

3.6.3. Узловский район

На сегодняшний день источниками питания Узловского района являются две подстанции 110 кВ (ПС 110/35/6 кВ «Узловая» и ПС 110/6 кВ «Партизан») и две подстанции 35 кВ (ПС 35/6 кВ «Пашково» и ПС 35/6 кВ «Дубовская») с общей установленной трансформаторной мощностью 98,5 МВ.А.

ПС 110/35/6 кВ «Узловая» и ПС 110/6 кВ «Партизан» получают питание по транзиту 110 кВ от ПС 220/110 кВ «Северная» и «Бегичево».  В период максимальных нагрузок при нормативных возмущениях для нормальной схемы работы транзита не возникает перегрузки оборудования. При этом следует отметить, что в ремонтных схемах при исчерпании регулировочного диапазона АТ 1 и АТ 2 на ПС 220 кВ «Бегичево» возникают сложности в поддержании напряжения нормируемого качества у потребителей в прилегающей к ПС 110 кВ «Узловая» сети.

В рассматриваемом районе отмечается дефицит трансформаторных мощностей.

На ПС 110/35/6 кВ «Узловая» при отключении в ремонт трансформатора мощностью 30,5 МВ.А загрузка оставшегося в работе трансформатора мощностью 25 МВ.А составит 28,74 МВ.А (115 %). ПС 35/6 кВ «Пашково» и ПС 35/6 кВ «Дубовская» получают питание от ПС 110/35/6 кВ «Узловая» и присоединение к данным центрам питания новых потребителей приведет к еще большей загрузке ПС 110/35/6 кВ «Узловая».

С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение на ПС 110/6 кВ «Партизан» высока вероятность возникновения дефицита трансформаторной мощности.

Для решения проблемы технологического присоединения в Узловском энергорайоне требуются:

а) установка БСК мощностью 20 МВар на шины 110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Узловая»;

б) реконструкция прилегающей сети 110 кВ, в том числе реконструкция ВЛ 110 кВ «Новомосковск–Северная»;

в) увеличение трансформаторной мощности на ПС 110/35/6 кВ  «Узловая», ПС 110/6 кВ «Партизан».

3.6.4. Веневский район

На сегодняшний день источниками питания Веневских районных электрических сетей являются две подстанции 110 кВ (ПС 110/35/10 кВ «Венев» и ПС 110/35/10 кВ «Мордвес») и две подстанции 35 кВ (ПС 35/10 кВ «Осетровская» и ПС 35/10 кВ «Оленьково») с общей установленной трансформаторной мощностью 116 МВ.А. Указанные центры питания имеют дефицит трансформаторных мощностей. Это связано с активным строительством частных домов в северной части области, а также развитием промышленных предприятий города Венева.

Решением проблемы технологического присоединения в Веневском районе станет строительство нового питающего центра 110 кВ.

4. Основные направления развития электроэнергетики Тульской области

  - Цели и задачи развития электроэнергетики Тульской области

1. Модернизация генерирующих мощностей, работающих преимущественно на газе, путем замены паросиловых установок тепловых электростанций на парогазовые установки.

2. Модернизация генерирующих мощностей, работающих на угле, путем замены на установки, работающие с пониженными показателями удельного расхода топлива.

3. В сфере развития электросетевого комплекса необходимо обеспечить:

оптимизацию конфигурации и повышение пропускной способности системообразующих и распределительных электрических сетей;

снижение износа электрических сетей, в том числе за счет качественного обновления парка оборудования электрических подстанций;

снижение потерь в электрических сетях и повышение эффективности транспортировки электроэнергии, в том числе за счет широкого внедрения проводников из новых композиционых материалов, позволяющих увеличить токонесущую способность и увеличить продолжительность срока их службы, а также создания систем автоматизированного учета и регулирования в электрических сетях;

ликвидация существующих «узких мест» и ограничений на технологическое присоединение энергоустановок потребителей к электрическим сетям на территории Тульской области;

экономически эффективное использование местных источников топливно-энергетических ресурсов;

повышение эффективности региональной энергетики за счет применения современных технологий и оборудования, в том числе развитие малой и альтернативной энергетики, использование возобновляемых первичных энергоносителей;

реконструкция и модернизация централизованных систем теплоснабжения крупных населенных пунктов. Развитие теплоснабжения на основе применения комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

строительство новых объектов электросетевого хозяйства, функционально заменяющих ветхие и (или) бесхозяйные энергообъекты, выявленные на территории Тульской области.

Для координации планов развития генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства с программой социально-экономического развития региона при разработке настоящего документа сформирован Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Тульской области, который приведен в приложении № 7.

  - Прогноз потребления электроэнергии и мощности на плановый период 2011 – 2016 годов

Прогноз потребления мощности по территории Тульской энергосистемы на период 2011-2016 гг.

Таблица 4.2.1 (МВт)

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | 2409,5 | 2824,5 | 3049,5 | 3024,5 | 2884,5 | 2744,5 |
| Потребление мощности | 1686 | 1732 | 1770 | 1806 | 1844 | 1875 |

Прогноз потребления электроэнергии по территории Тульской энергосистемы на период 2011-2016 гг.

Таблица 4.2.2 (млн. кВт.ч)

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление | 10268 | 10549 | 10780 | 10998 | 11228 | 11418 |

Ожидаемый прирост электропотребления по территории Тульской энергосистемы в 2016 году по отношению к 2011 году составляет 11,2 %. Среднегодовой прирост электропотребления на период 2011-2016 гг. – 2,2 %.

Прирост максимума потребления мощности в 2016 году по отношению к 2011 году ожидается на 189 МВт.

  - Детализация электропотребления и максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Тульской области с выделением потребителей, составляющих не менее 1 % потребления региона

Таблица 4.3.1 (млн. кВт.ч)

| Потребление электроэнергии | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее электропотребление, в том числе: | 10268 | 10549 | 10780 | 10998 | 11228 | 11418 |
| ОАО «НАК «Азот» | 1251,14 | 1583,48 | 1596,79 | 1588,2 | 1567,33 | 1647,24 |
| ОАО «Щекиноазот» | 944,6 | 630,14 | 630,14 | 630,14 | 761,54 | 761,54 |
| ОАО «Тулачермет» | 425,8 | 423,9 | 468,9 | 462,4 | 477,1 | 474,2 |
| ОАО ГПК «Ефремовский» | 196 | 224,64 | 302,4 | 302,4 | 345,6 | 388,8 |
| ОАО «РЖД» | 190,88 | 190,88 | 193,74 | 196,65 | 199,60 | 202,59 |
| ОАО «Косогорский металлургический завод» | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 |
| ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| ОАО «Пластик» | 109,8 | 113,6 | 127,4 | 145,3 | 170,5 | 171,2 |
| ЗАО «Тулатеплосеть» | 76,6 | 76,5 | 76,4 | 76,3 | 76,2 | 76,1 |
| ЗАО «Тяжпромарматура» | 72,1 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,6 |
| ОАО «Тульский патронный завод» | 52,5 | 57,5 | 60 | 63 | 65,5 | 66 |
| ОАО АК «Туламашзавод» | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 |
| ОАО «Ванадий-Тула» | 47,4 | 47,4 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

  - Прогноз потребления тепловой энергии в Тульской области на период 2012-2016 годов

Таблица 4.4.1 (тыс. Гкал)

| Наименование потребителя тепловой энергии | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Ефремовская ТЭЦ | 1367,8 | 1367,8 | 1367,8 | 1367,8 | 1367,8 | 1367,8 |
| Алексинская ТЭЦ | 438,0 | 459,2 | 459,2 | 459,2 | 459,2 | 459,2 |
| Щёкинская ГРЭС | 204,5 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 |
| Новомосковская ГРЭС | 888,8 | 935,6 | 996,3 | 996,3 | 996,3 | 996,3 |
| Всего по филиалу ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация» | 2899,1 | 2897,0 | 2957,7 | 2957,7 | 2957,7 | 2957,7 |
| 2. Филиал ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Энергия – 1» | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| Промышленные потребители | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по филиалу ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» | 170,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| 3. Блок-станция ОАО «Тулачермет» всего, в т.ч.: | 873,3 | 880,9 | 935,1 | 908,8 | 932,8 | 935,6 |
| Цеха ОАО «Тулачермет» | 296,7 | 305,2 | 356,1 | 325,4 | 346,9 | 346,5 |
| ЗАО «ТТС» (население) | 349,5 | 339,7 | 339,7 | 337,9 | 339,7 | 339,7 |
| Промышленные потребители, потери | 227,1 | 236,0 | 239,3 | 245,5 | 246,2 | 249,4 |
| 4. Блок-станция ОАО «Косогорский металлургический завод» всего, в т.ч.: | 1225,6 | 1256,7 | 1256,7 | 1256,7 | 1256,7 | 1256,7 |
| Производственные нужды ОАО «КМЗ» | 1033,9 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 |
| Население | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
| Прочие потребители, потери | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| 5. Блок-станция ОАО «Щекиноазот» - Первомайская ТЭЦ всего, в т.ч.: | 1685,5 | 1125,6 | 1125,6 | 1125,6 | 1125,6 | 1125,6 |
| Производственные нужды ОАО «Щекиноазот» | 1570,0 | 912,3 | 912,3 | 912,3 | 912,3 | 912,3 |
| ОАО «ЩЖКХ» (население) | 87,2 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Прочие потребители, потери | 28,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 6. Котельные | 9204,9 | 9207,0 | 9146,3 | 9146,3 | 9146,3 | 9146,3 |
| Всего по Тульскому региону* | 16059 | 15535,8 | 15590,0 | 15563,7 | 15587,7 | 15590,5 |

  - Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Тульской области мощностью не менее 5 МВт на период 2011-2016 годов

На период с 2011 года по 2016 год планируются следующие изменения установленной мощности.

По филиалу ОАО «ОГК-3» – «Черепетская ГРЭС имени 
Д.Г. Жимерина»:

ввод энергоблока №8 третьей очереди мощностью 225 МВт 
в 4 квартале 2012 года;

ввод энергоблока №9 третьей очереди мощностью 225 МВт 
во 2 квартале 2013 года;

вывод энергоблока №1 первой очереди мощностью 140 МВт 
в 1 квартале 2014 года;

вывод энергоблока №3 первой очереди мощностью 140 МВт 
в 1 квартале 2015 года;

вывод энергоблока №2 первой очереди мощностью 140 МВт 
в 1 квартале 2016 года.

По филиалу ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»:

ввод в эксплуатацию ПГУ-190 установленной мощностью 190 МВт на Новомосковской ГРЭС в 3 квартале 2012 года;

ввод в эксплуатацию ПГУ-115 установленной мощностью 115 МВт на Алексинской ТЭЦ в 3 квартале 2014 года;

вывод из эксплуатации турбоагрегата станции №3 Р-15-29/7 мощностью 15 МВт на Новомосковской ГРЭС с 1 января 2011года;

вывод из эксплуатации турбоагрегата станции №6 Р-20-29/7 мощностью 20 МВт на Новомосковской ГРЭС в 4-м квартале 2011года.

  - Прогноз развития энергетики Тульской области на основе возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

1. В процессе выплавки чугуна ОАО «Тулачермет» образуется собственное низкокалорийное топливо – доменный (колошниковый) газ. Его калорийность составляет 700-800 ккал/тыс. куб.м.

С увеличением производства чугуна и выхода доменного газа в период до 2020 года планируется строительство нового генератора мощностью 32 МВт. Также при реконструкции доменных печей намечена установка газовой утилизационной бескомпрессорной турбины (ГУБТ) мощностью от 2 до 6 МВт, использующей перепад между давлением доменного газа, выходящего из печи, и давлением в коллекторе чистого доменного газа для выработки электрической энергии.

2. На территории Веневского района (д. Островки) ООО «Фермерское хозяйство современного животноводства» планирует в период 2011-2012 гг. создание хозяйства современного животноводства, в том числе по направлениям: свиноводство, разведение крупного рогатого скота, проведение сельскохозяйственных работ с целью выращивания кормовой базы. Начальная мощность 1500 голов свиней.

«Ноу-хау» предприятия состоит в освоении альтернативных источников электроэнергии - ветро-солнце генераторов с хранением электроэнергии. На данный момент установлена система альтернативного питания с применением солнечных батарей. Общая их мощность - 5000 Вт, что обеспечивает электроэнергией 2/3 комплекса. В дальнейшем планируется расширение системы электроснабжения.

  - Оценка перспективной балансовой ситуации по электроэнергии и мощности на период 2012-2016 годов

Прогнозный баланс потребления мощности по территории Тульской энергосистемы на период 2011-2016 гг.

Таблица 4.7.1 (МВт)

| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка электростанций, всего | 1063 | 1217 | 1292 | 1384 | 1671 | 1671 |
| Потребление мощности | 1686 | 1732 | 1770 | 1806 | 1844 | 1875 |
| Сальдо перетоков мощности | 623 | 515 | 478 | 422 | 173 | 204 |

Прогнозный баланс потребления электроэнергии по территории Тульской энергосистемы на период 2011-2016 гг.

Таблица 4.7.2 (млн. кВт.ч)

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии, всего | 6178 | 5708 | 6783 | 7861 | 8109 | 8109 |
| Электропотребление | 10268 | 10549 | 10780 | 10998 | 11228 | 11418 |
| Сальдо перетоков электроэнергии | 4090 | 4841 | 3997 | 3137 | 3119 | 3309 |

  - Определение развития электрической сети напряжением 110 кВ и выше

Развитие электрической сети планируется проводить по следующим направлениям:

повышение технического уровня и обеспечение высокого уровня надёжности функционирования электросетевых объектов в расчётный период. Обоснование оптимальных направлений развития распределительного электросетевого комплекса Распределительной сетевой компании для обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей региона и эффективного функционирования РСК на проектный период;

повышение эффективности функционирования электросетевых объектов, снижение затрат на эксплуатацию и потери электроэнергии в сетях;

разработка технических мероприятий, обеспечивающих надежную работу энергосистемы в нормальных и послеаварийных режимах;

создание условий для недискриминационного доступа на присоединение к электрическим сетям участников розничного рынка при обеспечении нормированной надежности.

  - Предварительные предложения по вводам электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше

    - Мероприятия  филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – «Приокское предприятие магистральных электрических сетей»

1. С целью повышения надежности работы сети 110 кВ, прилегающей 
к ПС 220 кВ «Северная», повышения надежности энергоснабжения ОАО «НАК «Азот», химического завода «Пластик» предусматривается комплексная реконструкция и  техперевооружение ПС 220 кВ «Северная» с установкой  2 АТ  по 200 МВ.А с увеличением трансформаторной мощности на 20 МВ.А.

2. Для обеспечения выдачи мощности Щекинской ГРЭС, Новомосковской ГРЭС повышения надежности энергоснабжения Богородицкого района, Ефремовского промышленного узла предусматривается комплексная реконструкция и техперевооружение ПС 220 кВ «Бегичево» с  установкой 2 АТ по  125 МВ.А и 2 трансформаторов по 20 МВ.А с увеличением трансформаторной мощности на 8,5 МВ.А.

3. С целью повышения надежности электроснабжения города Тулы, Ленинского района предусматривается:

- комплексная реконструкция транзита 220 кВ «Алексинская ТЭЦ-Тула» (ВЛ 220 кВ «Алексинская ТЭЦ-Ленинская» и ВЛ 220 кВ «Тула-Ленинска») протяженностью 68,5 км;

- замена автотрансформатора АТ-2 характеризующегося ухудшенным техническим состоянием вследствие сверхнормативного срока эксплуатации на АТДЦТН-240000/220/110 мощностью 240 МВ.А на ПС 220 кВ «Тула»;

- комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ «Щекино-Тула 1» протяженностью 24,8 км.

4. С целью повышения надежности энергоснабжения Новомосковского промышленного округа, в состав которого входит крупнейший потребитель электроэнергии региона – ОАО «НАК «Азот», повышения надежности выдачи мощности Каширской ГРЭС, Новомосковской ГРЭС предусматривается:

- комплексная реконструкция транзита 220 кВ «Новомосковск-Кашира» (ВЛ 220 кВ «Новомосковск-Кашира» и ВЛ 220 кВ «Химическая-Кашира»)  протяженностью 190 км;

- комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ «Щекино-Северная 2» с отпайкой на бок 2 протяженностью 41,7 км.

5. Для обеспечения выдачи мощности ПС 220 кВ «Тула» в северную часть Тульской области предусматривается комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ «Тула-Бугры» протяженностью 143,0 км.

6. По сети 220 кВ ПС «Люторичи» обеспечивает выдачу мощности Новомосковской ГРЭС по ВЛ 220 кВ «Люторичи-Новомосковск», Щекинской ГРЭС по ВЛ 220 кВ «Бегичево-Люторичи». ПС «Люторичи является питающим центром потребителей города Донского, Узловского и Богородицкого районов. В связи с ухудшенным техническим состоянием, сверхнормативным сроком эксплуатации трансформатора Т-2 мощностью 20 МВ.А на ПС 220 кВ «Люторичи» планируется его замена на трансформатор ТДТГ-20000/110/35/6 мощностью 20 МВ.А.

7. Объекты технологического присоединения:

- строительство заходов ВЛ 220 кВ «Тула – Бугры» на вновь сооружаемую ПС 220 кВ «Приокская», для электроснабжения цементного завода (собственник - ООО «Тулацемент»);

- строительство одноцепных заходов ВЛ 220 кВ «Черепеть – Шипово» на РП 220 кВ «Станы» для подключения вновь сооружаемой ПС 220 кВ для электроснабжения цементного завода (собственник - ООО «Лафарж ГЕО»).

8. Для обеспечения качественного и надежного снабжения электрической энергией потребителей предусматривается замена выключателей 110 кВ с недостаточной отключающей способностью на ПС 220 кВ «Тула» по следующим присоединениям: ВЛ 110 кВ «Тула – Щегловская», ВЛ 110 кВ «Тула-Перекоп 1 и 2», ВЛ 110 кВ «Тула-Подземгаз 1 и 2», ВЛ 110 кВ «Тула – Кировская»; на ПС 220 кВ «Бегичево» по присоединениям 110 кВ Т1.

    - Мероприятия  филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

С целью обеспечения нормируемых уровней напряжения в ремонтных и послеаварийных схемах, а также снижения потерь электроэнергии в период до 2014 года предусматривается:

- установка БСК мощностью 8 МВар на шины 6 кВ ПС 110/35/6 «Угольная». Достигается разгрузка остающегося в работе (при отключении второго) трансформатора на 2 МВ.А или 5 %, возможность подключения новых потребителей, уменьшение нагрузки по ВЛ 110 кВ «Люторичи-Донская» и «Донская-Угольная», снижение нагрузочных потерь, увеличение уровня напряжения на шинах ПС 110 кВ «Угольная», ПС 110 кВ «Донская» в ремонтных и послеаварийных схемах;

- установка БСК мощностью 20 МВар на шины 110 кВ ПС 110/35/6 «Узловая». Достигается стабилизация уровня напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ «Узловая», уменьшение нагрузки по транзиту 110 кВ «Северная-Узловая-Партизан-Бегичево», снижение нагрузочных потерь, увеличение уровня напряжения на шинах ПС 110 кВ «Узловая», ПС 110 кВ «Партизан» в ремонтных и послеаварийных схемах;

- установка БСК на шины 35 кВ ПС 35/10 «Ненашево» мощностью БСК 3 МВар и возможностью увеличения до 4 МВар. Достигается стабилизация уровней напряжения на шинах ПС 35 кВ «Ненашево», «Гурово», «Хрипково» (удаленность данных ПС от центра питания составляет 45, 25 и 60 км и в ремонтных режимах уровень напряжения на шинах 35 кВ и 10-6 кВ значительно понижается), также появляется возможность подключения новых потребителей к ПС «Ясногорск»;

- установка регулируемой БСК на шины 110 кВ ПС 110/35/6 «Ясногорск» 40 МВар. Достигается повышение уровня напряжения на шинах 110 кВ ПС «Ясногорск».

Сводные данные по мероприятиям, связанным с регулированием перетоков реактивной мощности, приведены в таблице 4.9.2.1.

Таблица 4.9.2.1

| № п/п | Мероприятия | Количество БСК/ мощность, шт/Мвар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Установка БСК на шины 35 кВ ПС «Ненашево» | 1/4 |  |  |
| 2 | Установка БСК на шины 110 кВ ПС «Ясногорск» |  |  | 1/40 |
| 3 | Установка БСК на шины 6 кВ ПС «Угольная» |  | 2/8 |  |
| 4 | Установка БСК на шины 110 кВ ПС «Узловая» |  |  | 1/20 |

С целью замены морально и физически устаревшего оборудования планируется реконструкция воздушных линий электропередачи и замена оборудования на подстанциях, в том числе выполненных по упрощенным схемам (на отделителях и короткозамыкателях):

ПС 110/35/10 кВ «Клен» с заменой Т-2 (5600 кВ.А), Т-2А (5600 кВ.А) на имеющейся резервный (16000 кВ.А); ОД-КЗ 110 кВ Т-1, Т-2-2А на ЭВ колонковые;

ПС 110/35/6 кВ «Огаревка» с заменой трансформатора  на 16000/110/35/6 кВ, ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ, МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ, МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ, ЩПТ, ЩСН, ВУ; установкой панелей защит трансформатора и автоматики ЭВ;

ПС 110/35/10 кВ №163 «Волово» с заменой трансформатора № 2 ТДТН 110/35/10 16000 кВ.А на ТДТН-16000 кВ.А; АБ, щита постоянного тока и щита собственных нужд;

ПС 110/35/6 кВ №11 «Дубна» с заменой силового трансформатора ТДТН 10000/110/35/6 на ТДТН 16000/110/35/6У1, разъединителей 110 кВ и 35 кВ, МВ на ЭВ 35 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ и 35 кВ, трансформаторов тока 35 кВ, МВ на ВВ 10 кВ, устройств микропроцессорной защиты;

ПС 110/35/10 кВ №3 «Белев» с заменой силового трансформатора ТДТН 15000/110 на ТДТН 25000/110/35/10У1, разъединителей 110 кВ и 35 кВ, МВ на ВВ 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ и 35 кВ, устройств микропроцессорной защиты;

ВЛ 110 кВ «Алексин-Гремицы»;

ВЛ 110 кВ «Новомосковск - Северная»;

ПС 35/6кВ №80 «Дедилово», 2х10 МВ.А;

ПС 35/6 кВ №165 «Михайловская», 1х4 МВ.А;

ПС  35/6кВ №67 «Гранки», 2х10 МВ.А;

ВЛ 35 кВ «Иваньково-Кашира»;

ВЛ 35 кВ «Ушатово-Михайловская»;

ВЛ-35 кВ «Ефремов-Черемушки» с отп.;

ВЛ-35 кВ «Липки-Калмыки»;

ВЛ-35 кВ «Казановка-Бучалки».

С целью обеспечения возможности технологического присоединения потребителей предусматриваются следующие мероприятия:

- перевод ПС 35/6 кВ «Медвенка» на напряжение 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности, 2х16 МВ.А;

- комплексная реконструкция ПС 110/10/6 «Центральная» с заменой трансформаторов 2х25 МВ.А на трансформаторы 2х40 МВ.А;

- комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ №371 «Никулинская» с заменой трансформатора 1х10 МВ.А на 2х25 МВ.А и строительством РУ 10 кВ.

Для резервирования электроснабжения потребителей запланировано строительство следующих воздушных линий электропередачи:

ВЛ 35 кВ «Урусово-Савино» и  реконструкция ПС 110 кВ «Савино»;

ВЛ 35 кВ «Марьино-Дворики» протяженностью около 18 км и реконструкция ПС 35 кВ «Дворики»;

ВЛ 35 кВ «Черемушки-Кольцово» протяженностью около 17 км и реконструкция подстанции «Кольцово».

Для снятия ограничений на присоединяемую мощность в городе Туле планируется реконструкция следующих центров питания и воздушных линий электропередачи:

ПС 110 кВ «Перекоп» со строительством РУ 10 кВ;

ВЛ 110 кВ, прилегающих к ПС 110 кВ «Перекоп», с заменой опор, провода, изоляции,  в том числе в кабельном исполнении 14,9 км («Перекоп-Щегловская»; «Перекоп-Кировская»);

ПС 110 кВ с заменой силовых трансформаторов на большую мощность: «Привокзальная», «Октябрьская», с установкой третьего силового трансформатора на ПС «Южная».

С целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и качества передаваемой электрической энергии филиалом «Тулэнерго» разработана и осуществляется программа консолидации электросетевых активов в рамках ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

  - Перечень электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу, в том числе для устранения «узких мест» в электрической сети напряжением 110 кВ и выше.

Перечень электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу, приведен в таблице 4.10.1.

Таблица 4.10.1

| № п/п | Определение и уточнение «узких» мест | Перечень по вводам электросетевых объектов | Период строительства, реконструкции, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимость реновации электросетевых объектов для обеспечения транзита мощности Черепетской ГРЭС, Алексинской ТЭЦ и Щекинской ГРЭС в промышленный узел г. Тулы | Комплексная реконструкция транзита 220 кВ «Алексинская ТЭЦ-Тула» (ВЛ 220 кВ «Алексинская ТЭЦ-Ленинская» и ВЛ 220 кВ «Тула-Ленинская») | 2012-2016 |
| 2 | Узловский, Богородицкий р-ны, г. Донской. Ухудшенное техническое состояние, сверхнормативный срок службы оборудования ПС 220 кВ; необходимость реновации электросетевых объектов для усиления сети, прилегающей к ПС 220 кВ «Люторичи» | Замена трансформатора Т-2 (20 МВ.А) на ТДТГ 20000/110/35/6 мощностью 20 МВ.А на ПС 220 кВ «Люторичи» | 2011 |
| 3 | г.Тула. Ухудшенное техническое состояние, сверхнормативный срок службы; необходимость реновации электросетевых объектов для усиления сети, прилегающей к ПС 220 кВ «Тула» | Замена автотрансформатора АТ-2 (240 МВ.А) на АТДЦТН-240000/220/110 мощностью 240 МВ.А на ПС 220 кВ «Тула» | 2013 |
| 4 | Необходимость реновации электросетевых объектов для обеспечения выдачи мощности Щекинской ГРЭС в промышленный округ г. Тулы | Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ «Щекино-Тула 1» | 2013-2016 |
| 5 | Необходимость реновации электросетевых объектов для обеспечения выдачи мощности Каширской ГРЭС и Новомосковской ГРЭС в промышленный округ г. Новомосковска | Комплексная реконструкция транзита 220 кВ «Новомосковск-Кашира» (ВЛ 220 кВ «Новомосковск-Кашира» и ВЛ 220 кВ «Химическая-Кашира») | 2011-2016 |
| 6 | Необходимость реновации электросетевых объектов для обеспечения выдачи мощности Щекинской ГРЭС в промышленный округ города Новомосковска | Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ «Щекино-Северная 2» с отпайкой на бок 2 | 2015-2018 |
| 7 | Необходимость реновации электросетевых объектов для обеспечения транзита мощности от ПС 220 кВ Тула в северную часть Тульской области | Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ «Тула-Бугры» | 2014-2019 |
| 8 | Необходимость реновации электросетевых объектов для усиления сети, прилегающей к ПС 220 кВ «Северная» | Комплексное техперевооружение и реконструкция ПС 220 кВ «Северная» (замена АТ с увеличением трансформаторной мощности на 20 МВ.А) | 2014 |
| 9 | Необходимость реновации электросетевых объектов для обеспечения выдачи мощности Щекинской ГРЭС и Новомосковской ГРЭС | Реконструкция ПС 220 кВ «Бегичево» (замена АТ с увеличением трансформаторной мощности на 8,5 МВ.А) | 2017 |
| 10 | Ограничение возможности технологического присоединения (ООО «Тулацемент») | Строительство заходов ВЛ 220 кВ «Тула-Бугры» на ПС 220 кВ «Приокская» | 2011 |
| 11 | Ограничение возможности технологического присоединения (ООО «Лафарж ГЕО») | Строительство РП 220 кВ «Станы»; строительство заходов ВЛ 220 кВ «Черепеть –Шипово» на РП 220 кВ «Станы» | 2013 |
| 12 | Ограничение пропускной способности транзита 110 кВ «Черепетская ГРЭС – Первомайская ТЭЦ» | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Лужное –Малахово» | 2011 |
| 13 | Узловский район, ограничение при ремонте одного из АТ ПС 220 кВ «Северная» и аварийном отключении оставшегося АТ возможна перегрузка оборудования по ВЛ 110 кВ «Новомосковск-Северная» | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Новомосковск-Северная» | 2011 |
| 14 | Алексинский район, перефиксация питания ПС «Гремицы» | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Алексин-Гремицы» | 2011 |
| 15 | Город Тула, возможность перегрузки ВЛ 110 кВ «Тула – Перекоп 1» в послеаварийных режимах с учетом нормативных возмущений | Реконструкция ВЛ 110 кВ, прилегающих к ПС 110 кВ «Перекоп», с заменой опор, провода, изоляции («Перекоп-Щегловская»; «Перекоп-Кировская») | 2012 |
| 16 | Город Тула, возможность перегрузки ВЛ 110 кВ «Тула – Перекоп 1» в послеаварийных режимах с учетом нормативных возмущений | Реконструкция двухцепной ВЛ 110кВ «Тула-Щегловская» , «Тула-Кировская» с отп., в том числе в кабельном исполнении | 2013 |
| 17 | Город Тула. Требуется усиление транзита 110 кВ, создание возможности установки на ПС 110/10/6 «Южная» 3-его трансформатора для снятия ограничения технологического присоединения | Реконструкция 2х цепной ВЛ 110 кВ «Ленинская – Мясново», «Мясново – Ратово», «Ленинская – Ратово» с отп. «Тула – Мясново 2» с отп. на ПС 110/10/6 «Южная» | 2014-2016 |
| 18 | Ефремовский энергорайон. Ограничение по пропускной способности ВЛ-110 кВ | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Звезда-Бегичево» с отп. и ВЛ 110 кВ «Звезда –Волово» с отп. | 2012 |
| 19 | Город Тула. Требуется усиление транзита 110 кВ, создание возможности комплексной реконструкции ПС 110/10/6 кВ «Октябрьская» для снятия ограничения по трансформаторной мощности | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Обидимо-Октябрьская» | 2014 |
| 20 | Город Тула. Требуется усиление транзита 110 кВ, снятие ограничений по прилегающей сети | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Кировская-Октябрьская» | 2013 |
| 21 | Транзит 110 кВ «Щекинская ГРЭС-Плавск-Мценск»: ограничения пропускной способности сети по причине неудовлетворительного технического состояния ВЛ 110 кВ, проходящим по территории Тульской области | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Щекинская ГРЭС-Плавск» с отп. на ПС «Смычка», ВЛ 110 кВ «Плавск-Лазарево» с отп. на ПС «Смычка», ВЛ 110 кВ «Щекинская ГРЭС - Лазарево» | 2015-2016 |
| 22 | Город Дубна. Физически и морально устаревшее оборудование, ограничение технологического присоединения потребителей | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Клен» с заменой Т-2 (5600 кВ.А), Т-2А (5600 кВ.А) на имеющейся резервный (16000 кВ.А) | 2012 |
| 23 | Щекинский район. Физически и морально устаревшее оборудование, ограничение технологического присоединения потребителей | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Огаревка» с заменой трансформатора 16000/110/35/6 кВ | 2011 |
| 24 | Ясногорский район. Дефицит трансформаторной мощности, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ясногорск» с заменой двух силовых трансформаторов по 40 МВ.А на два ТДТН 60000/110/35/6 кВ | 2011 |
| 25 | Город Тула. Дефицит трансформаторной мощности, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Комплексная реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Южная». Монтаж третьего силового трансформатора 25 МВ.А с реконструкцией ОРУ-110 кВ | 2011 |
| 26 | Воловский район. Физически и морально устаревшее оборудование, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №163 «Волово». Замена трансформатора № 2 ТДТН 110/35/10 16000 кВ.А на ТДТН-16000 кВ.А | 2011 |
| 27 | Город Тула. Дефицит трансформаторной мощности, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Комплексная реконструкция ПС 110/10/6 кВ №243 «Привокзальная» с заменой трансформаторов 2х25 МВ.А на 2х40 МВ.А | 2011 |
| 28 | Город Тула. Дефицит трансформаторной мощности, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Реконструкция ПС 110 кВ «Перекоп» (2-ая очередь) с заменой трансформатора 1х40,5 МВ.А на 1х63 МВ.А | 2011 |
| 29 | Город Тула. Дефицит трансформаторной мощности, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Комплексная реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Октябрьская» с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВ.А на 2х40 МВ.А, МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ | 2013 |
| 30 | Город Дубна. Физически и морально устаревшее оборудование, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №11 «Дубна» с заменой силового трансформатора ТДТН 10000/110/35/6 на ТДТН 16000/110/35/6У1 | 2015 |
| 31 | Город Белев. Физически и морально устаревшее оборудование, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №3 «Белев» с заменой силового трансформатора ТДТН 15000/110 на ТДТН 25000/110/35/10У1 | 2016 |
| 32 | Алексинский район. Требуется создание возможности технологического присоединения новых потребителей, в том числе завода тяжелого машиностроения ЗАО НПО «Тяжпромарматура» | Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ №371 «Никулинская» с заменой трансформатора 1х10 МВ.А на 2х25 МВ.А и строительством РУ 10 кВ | 2011-2012 |

- Перечень электросетевых объектов напряжением 35 кВ, рекомендуемых к вводу, приведен в таблице 4.10.2.

Таблица 4.10.2.

| № п/п | Определение и уточнение «узких» мест | Перечень по вводам электросетевых объектов | Период строительства, реконструкции, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствия резервирования. ПС 35/10 кВ «Урусово» имеет одно питание по стороне 35 кВ, резервирование по стороне 10 кВ отсутствует | Строительство ВЛ 35 кВ «Урусово-Савино» со строительством на каждой из ПС линейной ячейки 35 кВ | 2011 |
| 2 | Отсутствия резервирования. ПС 35/10 кВ «Кольцово» имеет одно питание по стороне 35 кВ, резервирование по стороне 10 кВ отсутствует | Строительство ВЛ 35 кВ «Черёмушки- Кольцово» | 2011 |
| 3 | Отсутствия резервирования. ПС 35/10 кВ «Дворики» имеет одно питание по стороне 35 кВ, а резервирование по стороне 10 кВ отсутствует | Строительство ВЛ-35 кВ «ПС 238 Марьино - ПС 288 Дворики» | 2014 |
| 4 | Заокский район. Изношенность оборудования. Требуется усиление связи с Московской энергосистемой. Существующая линия введена в эксплуатацию 1960 г. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Иваньково-Кашира» | 2011 |
| 5 | Суворовский район. Изношенность оборудования. Существующая линия введена в эксплуатацию 1963 г. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Ушатово-Михайловская» | 2011 |
| 6 | Ефремовский район. Изношенность оборудования. Существующая линия введена в эксплуатацию 1967 г. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Ефремов-Черемушки» с отп. | 2013 |
| 7 | Киреевский район. Изношенность оборудования. Существующая линия введена в эксплуатацию 1978 г. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Липки-Калмыки» | 2015 |
| 8 | Киреевский район. Изношенность оборудования. Существующая линия введена в эксплуатацию 1978 г. | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Казановка-Бучалки» | 2016 |
| 9 | Кимовский район. Дефицит трансформаторной мощности, ограничения на технологическое присоединение потребителей. Существующая линия введена в эксплуатацию 1969г. | Комплексная реконструкция ПС 35 кВ «Медвенка» с переводом на напряжение 110 кВ и заменой трансформаторов 1х6,3 МВ.А и 1х4 МВ.А на 2х16 МВ.А | 2011 |
| 10 | Заокский район. Дефицит трансформаторной мощности, ограничения на технологическое присоединение потребителей | Реконструкция ПС 35/10 кВ №381 «Ненашево» с заменой трансформатора 1х4 МВ.А на 1х10 МВ.А | 2011 |
| 11 | Киреевский район. Изношенность оборудования. Ограничение возможности технологического присоединения потребителей | Реконструкция ПС 35/6кВ №80 «Дедилово» с заменой трансформатора 1х6,3 МВ.А на 10 000 кВ.А (1шт) | 2012 |
| 12 | Суворовский район. Изношенность оборудования. Ограничение возможности технологического присоединения | Реконструкция ПС 35/6 кВ №165 «Михайловская» с заменой силового трансформатора ТМ 3200/35/6 на ТМН 4000/35 У1 | 2015 |
| 13 | Город Кимовск и Кимовский район. Изношенность оборудования. Ограничение возможности технологического присоединения | Реконструкция ПС 35/6кВ №67 «Гранки» с заменой двух трансформаторов 5600 кВ.А на один 10000 кВ.А | 2016 |

4.11. Сводные данные по развитию по развитию электрической сети напряжением 220 кВ и ниже с выделением сводных данных для сети напряжением ниже 110 кВ

Таблица 4.11.1

| Класс напряжения | 2011 г. (справочно) |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ВСЕГО, в т.ч. | 652,2 | 420,4 | 359,0 | 91,1 | 260,2 | 739,2 | 247,4 | 23,9 | 292,1 | 41,2 | 324,1 | 351,7 |
| 220 кВ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 55,2 | 300,0 |
| 110 кВ | 26,8 | 351,0 | 24,8 | 66,0 | 25,6 | 80,0 | 13,0 | 0,0 | 33,3 | 16,0 | 35,1 | 25,0 |
| 35 кВ | 68,7 | 42,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 5,1 | 4,0 | 13,0 | 10,0 |
| 6-10 кВ | 265,2 | 3,4 | 137,4 | 8,3 | 56,5 | 12,9 | 73,9 | 17,9 | 51,9 | 15,2 | 57,3 | 10,7 |
| 0,4 кВ | 271,5 | 4,0 | 196,8 | 6,8 | 152,1 | 6,3 | 142,5 | 6,0 | 163,7 | 6,0 | 163,5 | 6,0 |
| Мвар, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 220 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  | 60,0 |  |  |
| 35 кВ |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Расшифровка таблицы 4.11.1 приведена в приложении № 1.

  - Потребность электростанций и котельных генерирующих компаний в топливе

Таблица 4.12.1 (т усл. топл.)

| Наименование топлива (субъекта электроэнергетики) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ всего, в том числе: | 2203991 | 2359377 | 2355841 | 2364046 | 2364770 | 2364535 |
| Блок-станция ОАО «Тулачермет» | 195609 | 194540 | 191004 | 199209 | 199933 | 199698 |
| Блок-станция ОАО «Косогорский металлургический завод» | 92560 | 82761 | 82761 | 82761 | 82761 | 82761 |
| Блок-станция ОАО «Щекиноазот» - Первомайская ТЭЦ | 493882 | 394066 | 394066 | 394066 | 394066 | 394066 |
| Блок-станция Ефремовского филиала ОАО «Щекиноазот» | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Филиал ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» | 1420840 | 1686910 | 1686910 | 1686910 | 1686910 | 1686910 |
| 2. Доменный газ всего, в том числе: | 411725 | 428093 | 495622 | 460679 | 482222 | 481179 |
| Блок-станция ОАО «Тулачермет» | 278914 | 279857 | 347386 | 312443 | 333986 | 332943 |
| Блок-станция ОАО «Косогорский металлургический завод» | 132811 | 148236 | 148236 | 148236 | 148236 | 148236 |
| 3. Уголь всего, в том числе: | 1329078 | 1209005 | 1605530 | 1727129 | 1727129 | 1727129 |
| Блок-станция ОАО «Тулачермет» | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 |
| Блок-станция ОАО «Щекиноазот» - Первомайская ТЭЦ | 2020 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» - «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» | 1320245 | 1190738 | 1587263 | 1708862 | 1708862 | 1708862 |
| Филиал ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» | 4242 | 14084 | 14084 | 14084 | 14084 | 14084 |
| 4. Мазут всего, в том числе: | 97027 | 90073 | 76116 | 46639 | 46639 | 46639 |
| Блок-станция ОАО «Щекиноазот» - Первомайская ТЭЦ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» - «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» | 87560 | 78099 | 64142 | 34665 | 34665 | 34665 |
| Филиал ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» | 9462 | 11970 | 11970 | 11970 | 11970 | 11970 |
| Итого расход условного топлива всего, в том числе: | 4041821 | 1086548 | 4533109 | 4598493 | 4620760 | 4619482 |
| Блок-станция ОАО "Тулачермет" | 477094 | 476968 | 540961 | 514223 | 536490 | 535212 |
| Блок-станция ОАО "Косогорский металлургический завод" | 225371 | 230997 | 230997 | 230997 | 230997 | 230997 |
| Блок-станция ОАО «Щекиноазот» - Первомайская ТЭЦ | 495907 | 395682 | 395682 | 395682 | 395682 | 395682 |
| Блок-станция Ефремовского филиала ОАО «Щекиноазот» | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Филиал ОАО «ОГК-3» - «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» | 1407805 | 1268837 | 1651405 | 1743527 | 1743527 | 1743527 |
| Филиал ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» | 1434544 | 1712964 | 1712964 | 1712964 | 1712964 | 1712964 |

  - Анализ наличия выполненных схем теплоснабжения муниципальных образования Тульской области

- Согласно пункту 2 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

- Согласно пункту 7 статьи 23 Закона о теплоснабжении требования к содержанию схем теплоснабжения и порядку их разработки определяются правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

- Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 4 Закона о теплоснабжении утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в том числе определение единой теплоснабжающей организации относится к полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

- Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 6 Закона о теплоснабжении утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов в сфере теплоснабжения.

- По состоянию на 01.01.2011 численность населения самого крупного муниципального образования Тульской области города Тулы составляет 500,3 тыс. человек.

- В связи с этим схемы теплоснабжения поселений и городских округов Тульской области будут разработаны и утверждены уполномоченными органами после принятия правил их разработки на федеральном уровне.

  - Предложения по модернизации системы централизованного теплоснабжения муниципальных образований Тульской области

- 1. Филиалом ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» предполагается:

- строительство в 2011 году в городе Новомосковске центрального теплового пункта (ЦТП-5) для замещения отпуска тепла котельной № 33 (суммарной мощностью 36 Гкал/ч, в том числе для отопления 33 Гкал/ч и 3 Гкал/ч для нужд горячего водоснабжения) теплом, отпускаемым от Новомосковской ГРЭС.

- строительство в течение 2012-2013 годов в городе Новомосковске центрального теплового пункта (ЦТП-6) для замещения отпуска тепла котельной  № 34 (суммарной мощностью 27,2 Гкал/ч, в том числе для отопления 27 Гкал/ч  и  0,2 Гкал/ч  для нужд горячего водоснабжения) теплом,  отпускаемым от Новомосковской ГРЭС.

- 2. ОАО «Тулачермет» предполагается организовать горячее водоснабжение населения Пролетарского района города Тулы в летний период от ТЭЦ-ПВС ОАО «Тулачермет», для чего потребуется реконструкция и замена существующих тепловых сетей ОАО «Тулачермет» и ЗАО «Тулатеплосеть».

- 3. В связи с изменившейся структурой отпуска тепловой энергии (по промышленной площадке ОАО «Щекиноазот» и по потребителям коммунальной сферы) для оптимизации и повышения эффективности работы Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» планирует проводить реконструкцию данной теплоэлектроцентрали в период 2001-2014 годов, направленную на снижение собственных нужд станции, повышение надежности и эффективности работы генерирующего оборудования.

- В 2005-2007г.г. на территории города Щекино осуществлялась реализация проекта «Теплоснабжение города Щекино от Первомайской ТЭЦ». Проектом предусматривалось замещение городских котельных теплоэнергией, производимой ТЭЦ в режиме комбинированной выработки.

- По состоянию на начало 2008 года были построены магистральный теплопровод и переведены на теплоснабжение от станции котельные № 20, 30, 22 и бойлерные № 1,2,4 Северо-Западного микрорайона города Щекино.

- Финансирование проекта осуществлялось за счет инвестиционной составляющей в тарифах на электрическую и тепловую энергию филиала ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация». Крупные инвестиционные вложения в проект не осуществлялись с 2008 года.

- С 1 января 2011 года станция перешла во владение ОАО «Щекиноазот» и эксплуатируется в режиме блок-станции предприятия для удовлетворения собственных производственных нужд. Доля реализации теплоэнергии  сторонним потребителям незначительна и составляет менее 15 % выработки.

- В сложившейся ситуации наиболее целесообразным является окончание работ по теплоснабжению Северо-Западного микрорайона города Щекино, а именно перевод котельных 21 и 27 (суммарная присоединенная нагрузка 17,287 Гкал/час, в том числе 0,63 Гкал/час по ГВС).

- Оценочные затраты в окончание строительства – 40 000 тыс. руб., дополнительная нагрузка 57,600 тыс. Гкал в год, дополнительная теплофикационная выработка – 19 970 тыс. кВт.ч.

- Предполагаемый источник финансирования проекта – бюджетное софинансирование и средства ОАО «Щекиноазот» и ОАО «Щекинское ЖКХ», в том числе за счет регулируемых тарифов.

- Дальнейший перевод городских потребителей на теплоснабжение от Первомайской ТЭЦ (3 пусковой комплекс) в настоящий момент нецелесообразен, поскольку потребует значительных капитальных вложений как в сетевое строительство, так и в реконструкцию бойлерной и генерирующего оборудования данной ТЭЦ.

- 4. В юго-западной части Тульской области располагается муниципальное образование Славный. Занимает площадь 27,851 кв. км. Население составляет 1678 человек.

- В настоящее время администрацией муниципального образования Славный по предложению Научно-исследовательского института энергетического машиностроения ГОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» совместно с его инновационными структурами прорабатывается пилотный для Тульской области проект по созданию в пгт. Славный на базе старой котельной и существующих газораспределительных сетей новой высокоэффективной когенерационной станции (мини-ТЭЦ) электрической мощностью до 2 МВ.А.

- Данное строительство позволит оптимально решить задачу надежного и эффективного тепло- и электроснабжения объектов социальной инфраструктуры и жилых домов в небольших поселениях Тульской области.

  - Предложения по переводу на парогазовый цикл с увеличением мощности действующих КЭС и ТЭЦ и производства на них электроэнергии и тепла с высокой эффективностью теплоиспользования

- Филиалом ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» осуществляется модернизация генерирующих мощностей, работающих на газе, путем замены морально и физически изношенного оборудования действующих теплофикационных электростанций на современные парогазовые установки.

- Данный проект предусматривает строительство в 2012 году на Новомосковской ГРЭС парогазовой установки мощностью 190 МВт, состоящей из газовой турбины электрической мощностью 126,1 МВт в комплекте с паровым котлом-утилизатором тепловой мощностью 160 Гкал/ч и паровой турбиной электрической мощностью 64 МВт. Важным преимуществом ПГУ является ее экологичность и высокая энергетическая эффективность.

- Следующим объектом внедрения технологии ПГУ определена Алексинская ТЭЦ, где в 2014 году предполагается строительство парогазовой установки электрической мощностью 115 МВт.

  - Прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных образований Тульской области на период 2012-2016 годов

- Муниципальное образование Алексинский район

- В 2011-2012 годах планируется завершить работы по переводу на индивидуальное теплоснабжение потребителей муниципальных образования Буныревское и Шелепинское, для чего предусматривается закрытие нерентабельных котельных в н.п. Бунырево, н.п. Егнышевка, н.п. Шелепино.

- В муниципальном образовании город Алексин Алексинского района осуществляется подготовка к реализации проекта  «Реконструкция тепловых сетей города Алексина», разработана проектно-сметная документация на техническое перевооружение котельной микрорайона № 1. В плане газификации объектов данного муниципального образования на 2011 год  предусмотрены  работы по проектированию модульной котельной и обеспечению отоплением и горячим водоснабжением жилого фонда в п. Заполярье.

- Муниципальное образование Богородицкий район

- Планируется строительство блочных котельных взамен старых нерентабельных котельных, в том числе котельной №1 (пос. Товарковский, ул. Энергетиков), котельной №2 (пос. Товарковский, ул. Кирова, 9б).

- Муниципальное образование Заокский район

- Планируется произвести реконструкцию котельной № 1 в п. Заокский (2011-012 гг), модернизацию оборудования котельной Заокской центральной районной больницы (2014 г.), установку модульной газовой котельной для школы и детского сада в д. Александровка (2013 г.), осуществить перевод на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного жилого фонда с. Ненашево (2013 г.), перевод на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного жилого фонда ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож» в н.п. Дом отдыха Велегож   (2013 г.), перевод на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного жилого дома в н.п. База отдыха Металлург (2014 г.).

- Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский

- Планируется приобретение и установка двух модульных котельных. Данное строительство позволит решить проблему потерь тепловой энергии при ее передаче потребителям при большой протяженности теплотрасс. В настоящее время мощность существующей котельной для нужд поселка велика и превышает необходимые параметры, в связи с чем установка двух модульных котельных повысит эффективность снабжения населения тепловой энергией.

- Муниципальное образование город Новомосковск

В 2011 году закончится реализация инвестиционного проекта теплоснабжения города Новомосковска от Новомосковской ГРЭС, в результате которого основная часть (450,3 тыс. Гкал из 602,3 тыс. Гкал) полезного отпуска теплоэнергии потребителям города Новомосковска будет поставляться Новомосковской ГРЭС. Это позволит в значительной степени решить проблему нехватки питьевой воды и обеспечит качественное и бесперебойное снабжение тепловой энергией и горячим водоснабжением  всех жителей города.

4.17. Планируемое перспективного развитие промышленности и электросетевого комплекса Тульской области, не предусмотренное инвестиционными программами генерирующих и электросетевых компаний

Заокский и Ясногорский районы

Предлагаемые мероприятия для обеспечения надежного электроснабжения развивающихся Заокского и Ясногорского районов:

1. Перевод ПС 110/35/6 кВ «Ясногорск» на напряжение 220 кВ либо реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Заокская» с переводом ее на напряжение 220 кВ заходами от ВЛ 220 кВ «Тула-Бугры», либо строительство нового питающего центра 220 кВ.

3. Строительство новой ВЛ 110 кВ «Алексинская ТЭЦ-Космос» проводом АС-185 и реконструкция ВЛ 110 кВ «Шипово-Космос» и «АТЭЦ-Гремицы» с увеличением сечения провода.

4. Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ «Ясногорск-Заокская» с проводом не менее АС-150 протяженностью около 46 км каждая с соответствующим расширением ПС 110/35/10 кВ «Заокская» (до схемы «одна секционированная выключателем система шин») и ПС «Ясногорск» (две линейные ячейки 110 кВ).

5. ПС 35/10 кВ «Дмитриевская» (в случае перевода на 110 кВ) запитать заходом от одной новой ВЛ 110 кВ «Ясногорск-Заокская». Установить трансформаторы 2х25 МВ.А.

6. Строительство ПС 110/10 кВ «Сенино» с двумя трансформаторами по 16 МВ.А заходом от второй новой ВЛ «Ясногорск-Заокская». Следует отметить, что трассу новых ВЛ 110 кВ «Ясногорск-Заокская» необходимо выбирать с учетом её прокладки в непосредственной близости к ПС «Дмитриевская» и ПС «Сенино», для того чтобы заходы на данные подстанции не удлиняли протяженность транзита «Ясногорск-Заокская-Космос-Шипово».

В дальнейшем для усиления питания Заокского района и Тарусского района Калужской области транзит «Ясногорск-Заокская-Космос-Шипово» разделить на два транзита. Для чего необходимо на ПС «Протон» увеличить автотрансформаторную мощность и построить двухцепную ВЛ 110 кВ от ПС «Протон» до указанного транзита. При этом будут образованы два двухцепных более коротких транзита «Протон-Космос-Шипово» и «Протон-Заокская-Ясногорск».

7. Перевод ПС «Гурово» на напряжение 110 кВ двумя ВЛ 110 кВ от ПС 220/110 кВ «Ясногорск».

8. Приобретение недостроенных ПС 110/35/10 кВ «Велес» и ПС 35/10 «Велегож» в период с 2012 года.

ПС 110/35/10 кВ «Велес» предназначена для электроснабжения коттеджной застройки в Заокском районе Тульской области. На подстанции предусматривается установка двух трансформаторов по 16 МВ.А каждый. ОРУ 110 кВ подстанции выполняется по схеме №110-4Н «два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий». ОРУ 35 кВ подстанции выполняется по схеме №35-9 «одна рабочая, секционированная выключателем, система шин». Питание подстанции планируется осуществить ответвлениями от ВЛ 110 кВ «Заокская-Протон» и ВЛ 110 кВ «Заокская-Космос».

ПС 35/10 кВ «Велегож» предназначена для электроснабжения коттеджной застройки в Заокском районе Тульской области. На подстанции предусматривается установка двух трансформаторов по 10 МВ.А каждый. ОРУ 35 кВ подстанции выполняется по схеме №35-5АН «мостик с выключателями в цепях трансформаторов». Питание подстанции планируется осуществить по ВЛ 35 кВ «Велес-Велегож».

Узловский район

Предлагаемые мероприятия для обеспечения надежного электроснабжения Узловского района:

1. Реконструкция существующих ВЛ 110 кВ «Узловая-Северная», «Бегичево-Партизан», «Партизан-Узловая» с заменой провода на большее сечение. Данная реконструкция позволит присоединить нагрузку к существующим центрам питания 110 кВ при условии замены на ПС 110/35/6 кВ «Узловая», ПС 110/6 кВ «Партизан» силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Веневский район и город Новомосковск

В Веневском районе прорабатывается вопрос строительства цементного завода с максимальной потребляемой мощностью  50 МВт. Для этого потребуется строительство новой ПС 110 кВ предположительно от ВЛ-110 кВ «Венев-Мордвес» и реконструкция транзита 110 кВ от Каширской ГРЭС до ПС 220/110 кВ «Химическая» и Новомосковской ГРЭС.

Для ликвидации дефицита трансформаторной мощности в Веневском районе необходимо:

1. Предусмотреть строительство ПС 110/10 кВ «Поветкино». Питание подстанции осуществить заходом от ВЛ 110кВ «Грызлово-Венев» протяженностью около 6 км. На подстанции планируется установка двух трансформаторов по 25 МВ.А каждый. ОРУ 110 кВ подстанции выполняется по схеме №110-5АН «мостик с выключателями в цепях трансформаторов».

2. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Мордвес» с заменой существующих трансформаторов 2х10 МВ.А на 2х25 МВ.А.

Генеральным планом развития города Новомосковска предусмотрена необходимость строительства двух новых подстанций напряжением 110 кВ и питающих линий к ним с целью обеспечения возможности строительства третьего и четвертого Залесных микрорайонов и Любовского микрорайона, а также для устранения «узких мест» в электрической сети напряжением 110 кВ.

Город Тула

Для организации поставки электроэнергии в объеме 120 МВ.А на участок промышленной зоны в Ленинском районе (Ямны) Тульской области, общей площадью 300 га, возможно два варианта реконструкции сети 110-220 кВ.

Вариант 1 предусматривает перевод ПС 110/6 кВ «Ратово» на напряжение 220 кВ заходами от ВЛ 220 кВ «Тула-Ленинская 2» со строительством ОРУ 220 кВ по схеме «четырехугольник»  и установкой двух автотрансформаторов мощностью по 125 МВ.А. Также на ОРУ 110 кВ ПС «Ратово» возможно завести ВЛ 110 кВ «Ленинская-Мясново».

Вариант 2 предусматривает перевод ПС 110/10/6 кВ «Мясново» на напряжение 220 кВ от ВЛ 220 кВ «Тула-Ленинская 2» со строительством ОРУ 220 кВ и установкой двух автотрансформаторов мощностью по 125 МВ.А.

Для электроснабжения строящихся районов «Зеленстрой-2» и «Калужское шоссе» в Южной части г. Тула целесообразно строительство нового питающего центра ПС 110/10/6 кВ «Зеленстрой». С учетом возможного дальнейшего развития прилегающих городских районов и перевода части нагрузок с ПС 110/10/6 кВ «Южная» предусматривается установка двух трехобмоточных трансформаторов по 25 МВ.А каждый на ПС «Зеленстрой». ОРУ 110 кВ подстанции выполняется по схеме №110-4Н «два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий». Питание подстанции предусматривается осуществить ответвлениями от ВЛ 110 кВ «Тула-Мясново 2 с отп.» и ВЛ 110 кВ «Тула-Подземгаз 1 с отп».

В связи с ростом коммунально-бытовых нагрузок в северной части города Тулы требуется строительство ПС 110/10 кВ «Горелки» с установленной трансформаторной мощностью 2х40 МВ.А. Питание ПС «Горелки» предполагается осуществить заходами от ВЛ 110 кВ «Кировская-Октябрьская».

5. Схема развития электроэнергетики Тульской области на период 
2012-2016  годов

- Схема развития электроэнергетики Тульской области на период 
2012-2016 годов состоит из следующих разделов:

- 1. Вводы электросетевых объектов напряжением 220 кВ и ниже энергосистемы Тульской области на период 2012-2016 гг. (приложение № 1).

- 2. Сводные данные по существующим и планируемым к строительству и выводу из эксплуатации электрическим станциям энергосистемы Тульской области, установленная мощность которых превышает 5 МВт (приложение № 2).

- 3. Основные характеристики линий электропередачи классом напряжения 220-110 кВ энергосистемы Тульской области (приложение № 3).

- 4. Основные характеристики электрических подстанций классом напряжения 220 кВ энергосистемы Тульской области (приложение № 4).

- 5. Основные характеристики электрических подстанций классом напряжения 110 кВ энергосистемы Тульской области (приложение № 5).

- 6. Сведения о загрузке электрических подстанций классом напряжения 35 кВ энергосистемы Тульской области (приложение № 6).

- 7. Перечень объектов, планируемых к строительству взамен ветхих и (или) бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, выявленных на территории Тульской области по состоянию на 1 января 2011 года (приложение № 7).

- 8. Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Тульской области в 2011-2016 гг. (приложение № 8)

- 9. Энергодефицитные зоны по городу Туле по состоянию на 01.04.2011 (приложение № 9).

- 10. Энергодефицитные зоны по Тульской области по состоянию на 01.04.2011 (приложение № 10).

- 11. Карта-схема развития электрической сети классом напряжения 
220 кВ, 110 кВ и 35 кВ энергосистемы Тульской области (приложение № 11).

- 6. Список сокращений, используемых в тексте

| АВ | Автоматический выключатель |  |
| --- | --- | --- |
| АВР | Автоматическое включение резерва |  |
| АЧР | Автоматики частотной разгрузки |  |
| АТ | Автотрансформатор |  |
| АБ | Агрегат бензиноэлектрический |  |
| АСКУЭ | Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии и мощности |  |
| БСК | Батарея статических конденсаторов |  |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |  |
| ВЛИ | Воздушная линия электропередачи с проводами, имеющими изолирующее покрытие |  |
| ВЛЗ | Воздушная линия электропередачи с проводами, имеющими защитное покрытие |  |
| ВВ | Вакуумный выключатель |  |
| ВУ | Выключатель конечный серии ВУ |  |
| В | Вольт |  |
| Вт | Ватт |  |
| Вт.ч | Ватт-час |  |
| ВРП | Валовый региональный продукт |  |
| Гц | Герц |  |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |  |
| ГВС | Горячее водоснабжение |  |
| Гкал/ч | Гигакалория в час |  |
| ДЗШ | Дифференциальная защита сборных шин |  |
| ДФЗ | Дифференциально-фазная защита |  |
| ДГР | Дугогасящий реактор |  |
| ЕЭС | Единая энергетическая система |  |
| ЕНЭС | Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть |  |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |  |
| ЗТП | Закрытая трансформаторная подстанция |  |
| ЗН | Заземляющие ножи разъединителя |  |
| КГУ | Когенерационная установка |  |
| КЛ | Кабельная линия электропередачи |  |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |  |
| КРУН | Комплектное распределительное устройство наружной установки |  |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |  |
| КЗ | Короткозамыкатель |  |
| КЭС | Конденсационная электростанция |  |
| кВт | Киловатт |  |
| кВ | Киловольт |  |
| кВ.А | Киловольт-ампер |  |
| квар (кВ.А Р) | Киловар (киловольт-ампер реактивный) |  |
| кВт.ч | Киловатт-час |  |
| ЛЭП | Линия электропередачи |  |
| МТП | Мачтовая трансформаторная подстанция |  |
| ММПС | Мобильная модульная подстанция |  |
| МЭС | Межсистемные электрические сети |  |
| МВт | Мегаватт |  |
| МВ.А | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) |  |
| МВт.ч | Мегаватт-час |  |
| млн | Миллион |  |
| млрд | Миллиард |  |
| МВ | Масляный выключатель |  |
| ОАО | Открытое акционерное общество |  |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| ОЭС | Объединенная энергетическая система |  |
| ОГК | Оптовая генерирующая компания |  |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |  |
| ОРЭМ | Оптовый рынок электрической энергии и мощности |  |
| ОВ | Обходной выключатель |  |
| ОД | Отделитель |  |
| ОДС | Оперативно-диспетчерская служба |  |
| ПА | Противоаварийная автоматика |  |
| ПЭС | Предприятие электрических сетей |  |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |  |
| ПГУ | Парогазовая установка |  |
| ПС | Электрическая подстанция |  |
| РУ | Распределительное устройство |  |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление |  |
| РЗА | Релейная защита и электроавтоматика |  |
| РП | Распределительный пункт |  |
| РПН | Переключатель регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой |  |
| РЭС | Район электрических сетей |  |
| СМР | Строительно-монтажные работы |  |
| СО ЕЭС | Системный оператор Единой энергетической системы |  |
| СИП | Самонесущий изолированный провод |  |
| СВ | Секционный выключатель |  |
| СН | Собственные нужды |  |
| СДТУ | Средства диспетчерского и технологического управления |  |
| СШ | Система шин |  |
| ТП | Трансформаторная подстанция |  |
| ТГК | Территориальная генерирующая компания |  |
| ТРГ | Тульская региональная генерация |  |
| ТЭС | Тепловая электростанция |  |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль (теплофикационная электростанция) |  |
| ТЭЦ-ПВС | Теплоэлектроцентраль – паровоздуходувная станция |  |
| ТН | Трансформатор напряжения |  |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |  |
| ТСО | Территориальная сетевая организация |  |
| ТТ | Трансформатор тока |  |
| тыс. т усл. топл. | Тысяча тонн условного топлива |  |
| усл. ед. | Условная единица |  |
| ФСК ЕЭС | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы |  |
| ЦДС | Центральная диспетчерская служба |  |
| ЦП | Центр питания |  |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |  |
| ШР | Шинный разъединитель |  |
| ШСВ | Шиносоединительный выключатель. |  |
| ЩПТ | Щит постоянного тока |  |
| ЩСН | Щит собственных нужд |  |
| ЩУ | Щит управления |  |
| ЭВ | Элегазовый выключатель |  |

__________________________

| Директор департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области | Л.В. Смирнов |
| --- | --- |

До 01.01.2011 г. собственником Первомайской ТЭЦ являлось ОАО «Квадра»

До 01.01.2011 г. собственником Первомайской ТЭЦ являлось ОАО «Квадра»

Включая Первомайскую ТЭЦ, собственником которой до 01.01.2011 г. являлось ОАО «Квадра»

До 01.01.2011 г. собственником Первомайской ТЭЦ являлось ОАО «Квадра»

Порядок перевода РПН установлен собственником оборудования – филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС

На ПС 110 кВ «Кировская», «Щегловская» токи КЗ превышают отключающую способность выключателей только при включенных ШСВ 110 кВ на данных подстанциях.

Порядок перевода РПН установлен собственником оборудования – филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС

Объемы электроэнергии для электроснабжения указанных в данном разделе промышленных кластеров, промышленных предприятий не подтверждены договорами на технологическое присоединение и не учтены в прогнозном балансе ОАО «СО ЕЭС».