## Приложение № 4
Приложение № 4
к Схеме и программе развития электроэнергетики Тульской области на период 2012-2016 годов
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ электрических подстанций классом напряжения 220 кВ энергосистемы Тульской области
№ п/п | Номер, наименование ПС | Uвн, кВ | Диспет-черское наимено-вание трансфор-матора | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Sном, МВА | U ном обмоток, кВ |  |  | Загрузка АТ (Т) по данным режимного дня 15.12.2010 |  |  |  | Мощность, свободная для технологического присоединения по состоянию на 01.04.2011 с учетом имеющихся заявок, МВт
[10 empty] | нормальная схема |  | ремонтная схема (один АТ в ремонте)
[7 empty] | ВН | СН | НН | Sфакт. (МВА/ МВт) | % | Sрем. (МВА) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 220 кВ "Тула" | 220 | АТ-1 | АТДЦТН-250000/220/110-У1 | 1998 | 250 | 230 | 121 | 10.5 | 70/67,5 | 28 | 119.93 | 48 | 25
|  |  | АТ-2 | АТДЦТГ-240000/220 | 1965 | 240 | 230 | 121 | 11 | 64,3/64 | 26.8 | 109.88 | 45.8
|  |  | ВДТ-2 | ВРТДНУ - 240000/35/15 | 1965 | 240 | 35 |  | 15
2 | ПС 220 кВ "Люторичи" | 220 | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | 1983 | 125 | 230 | 121 | 10.5 | 33/30,2 | 26.4 |  |  | 50
|  |  | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 1982 | 25 | 115 | 38.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Т-2 | ТДТГ - 20000/110 | 1954 | 20 | 110 | 34.5 | 6.6 | 4,0/3,51 | 20 | 4 | 20
3 | ПС 220 кВ "Бегичево" | 220 | АТ-1 | АТДЦТГУ-120000/220 | 1964 | 120 | 220 | 121 | 6.6 | 29,5/28,1 | 24.6 | 55.12 | 45.9 | 30
|  |  | ВДТ-1 | ВРТДНУ - 125000/35 | 1964 | 125 | 35 |  | 6.6
|  |  | АТ-2 | АТДЦТГУ-120000/220 | 1964 | 120 | 220 | 121 | 6.6 | 31,3/28,3 | 26.1 | 58.48 | 48.7
|  |  | ВДТ-2 | ВРТДНУ - 125000/35 | 1964 | 125 | 35 |  | 6.6
|  |  | Т-1 | ТДТГ - 20000/110 | 1950 | 20 | 110 | 34.5 | 6.6 | 6,5/5,9 | 32.5 | 6.5 | 32.5
|  |  | Т-2 | ТДТН - 31500/110 | 1966 | 31.5 | 115 | 38.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПС 220 кВ "Северная" | 220 | АТ-1 | АТДЦТН-200000/220/110-68У1 | 1980 | 200 | 230 | 121 | 10.5 | 90,2/84,3 | 45.1 | 155.52 | 77.8 | 60
|  |  | АТ-2 | АТДЦТГ-180000/220 | 1966 | 180 | 230 | 121 | 11 | 67,5/62,4 | 37.5 | 157.98 | 87.8
|  |  | ВДТ-2 | ВРТДНУ - 180000/35 | 1966 | 180 | 35 |  | 11
5 | ПС 220 кВ "Химическая" | 220 | АТ-1 | АТДЦТН-200000/220/110-68 | 1973 | 200 | 230 | 121 | 10.5 | 41,2/34,3 | 20.6 | 82.4 | 41.2 | 20
|  |  | АТ-2 | АТДЦТН-200000/220/110-68 | 1973 | 200 | 230 | 121 | 10.5 | 40,5/33,7 | 20.3 | 81 | 40.5
6 | ПС 220 кВ "Яснополянская" | 220 | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110-68 | 1974 | 125 | 230 | 121 | 10.5 | 74,3/54,3 | 59.5 |  |  | 20
|  |  | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110-82у1 | 1986 | 125 | 230 | 121 | 10.5 | 46,7/39,9 | 37.4
7 | ПС 220 кВ "Ленинская" | 220 | АТ-1 | АТДЦТН-200000/220/110-68 | 1972 | 200 | 230 | 121 | 10.5 | 78,5/65,4 | 39.3 | 134.89 | 67.4 | 0
|  |  | АТ-2 | АТДЦТН-200000/220/110-68У1 | 1982 | 200 | 230 | 121 | 10.5 | 78/65,1 | 39 | 134.03 | 67
8 | ПС 220 кВ "Металлургическая" | 220 | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | 1981 | 125 | 230 | 121 | 11 | 42,7/38,9 | 34.2 | 60.4 | 48.3 | 50
|  |  | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | 1982 | 125 | 230 | 121 | 10.5 | 42,3/38,4 | 33.9 | 59.84 | 47.9
9 | ПС 220 кВ "Шипово" | 220 | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110 У1 | 1989 | 125 | 230 | 135.52 | 10.54 | 50,1/50,1 | 40.1 |  |  | 30
10 | ПС 220 кВ "Звезда" | 220 | АТ-1 | АТДЦТНП-125000/220/110 | 1981 | 125 | 230 | 121 | 11 | 23,2/19,9 | 18.5 |  |  | 20
| ИТОГО |  |  |  |  | 2881.5 | [7 empty] | 305
| Директор департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области | [6 empty] | Л.В. Смирнов