## Урал
Е5. ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2016 гг. ОЭС УРАЛА
№ | Перечень объектов | Год ввода объекта | Характеристика объекта | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Принадлеж-ность к МЭС | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
Объекты для выдачи мощности электростанций
УРАЛ
АЭС
1 | Заходы ВЛ 500 кВ Южная-Шагол на Белоярскую АЭС-2* | 2014 | 2х75 км ШР-180 | [8 empty] | 150 | [6 empty] | Выдача мощности энергоблока №4 880 МВт Белоярской АЭС-2
2 | ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 -Емелино* | 2014 | 180 км | [8 empty] | 180
3 | Заходы ВЛ 220 кВ БАЭС-Окуневская на Белоярскую АЭС-2* | 2011 | 2х3 км |  |  | 6
4 | Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ БАЭС-Каменская на Белоярскую АЭС-2* | 2014 | 2х4 км | [8 empty] | 8
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по АЭС |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭС
5 | ВЛ 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - Новометаллургическая и заходы двух цепей ВЛ 220 кВ Козырево-Новометаллургическая в ОРУ 220 кВ ЧТЭЦ-3 | 2010 | 2х3 км 2х0,2 км | 6.4 | [13 empty] | МЭС Урала | Выдача мощности блока №3 Челябинской ТЭЦ-3 (ПГУ-190 МВт)
6 | Восстановление подключения ВЛ 220 кВ СУГРЭС - Калининская-1 с ликвидацией отпайки от ВЛ 220 кВ ВТГРЭС (Песчаная-1) - СУГРЭС на ПС Калининская, двухцепная ВЛ 220 кВ СУГРЭС - ПС Сварочная (10 км), подключаемая шл. заходом ВЛ 220 кВ СУГРЭС - Песчаная-1 с переустройством ВЛ 220 кВ в районе ПС Сварочная, образуются ВЛ 220 кВ: СУГРЭС - Калининская, СУГРЭС - Сварочная-1, СУГРЭС - Сварочная-2, Песчаная - Калининская | 2010 | 2х10 км | 20 | [13 empty] | МЭС Урала | Выдача мощности энергоблока №12 ПГУ(Т)-410 МВт Среднеуральской ГРЭС
7 | Двухцепная ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3,4 цепь | 2011 | 2х13,3 км |  |  | 26.6 | [11 empty] | МЭС Урала | Выдача мощности энергоблока №5 ПГУ КЭС 390 МВт Яйвинской ГРЭС
8 | Шлейфовый заход существующей одноцепной ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-КС-19 на РУ 220 кВ ЮУ ГРЭС-2, шлейфовый заход одной из двух существующих ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - Шагол на РУ 220 кВ ЮУ ГРЭС-2* | 2012 | 2х1 км, 2х1 км |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | МЭС Урала | Выдача мощности блока №1 ПГУ-450 МВт Южно-Уральской ГРЭС-2
9 | Шлейфовые заход ВЛ 500 кВ Троицкая - Шагол на РУ ЮУГРЭС-2 | 2013 | 2х10 км | [6 empty] | 20 | [8 empty] | Выдача мощности блока №2 (ПГУ-450 МВт), блока №3 (147,5 МВт) Южно-Уральской ГРЭС-2
10 | ВЛ 220 кВ Пермская ТЭЦ-9 - ПС 220 кВ Владимирская* | 2012 | 2х10 км |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | МЭС Урала | Выдача мощности блоков №12, 13 2хГТУ-75(Т) Пермской ТЭЦ-9
11 | Заходы ВЛ 220 кВ БАЗ - Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС* | 2013 | 2х5 км | [6 empty] | 10 | [8 empty] | Выдача мощности блока №9 Серовской ГРЭС ПГУ-400 МВт
12 | ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС-Приваловская | 2013 | 220 км ШР-180 | [6 empty] | 220 | [7 empty] | МЭС Урала | Повышение надежности электроснабжения потребителей Кропочево-Златоустовского энергоузла. Выдача мощности блока №10 К-660 МВт Троицкой ГРЭС
13 | ВЛ 220 кВ Ново-Богословская ТЭЦ - БАЗ * | 2014 | 2х10 км | [8 empty] | 20 | [5 empty] | МЭС Урала | Выдача мощности блоков №1,2 Ново-Богословской ТЭЦ 2хПГУ-220(Т)
14 | ВЛ 220 кВ Ново-Богословская ТЭЦ - Краснотурьинск * | 2015 | 2х10 км | [10 empty] | 20 |  |  |  | МЭС Урала
| Итого по 220 кВ |  |  | 26.4 | 0 | 26.6 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Итого по ТЭС |  |  | 26.4 | 0 | 26.6 | 0 | 24 | 0 | 250 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Объекты СВМ иных собственников
15 | ОРУ 500 кВ Пермской ГРЭС АТ №2 500/220 кВ с секционированием ОРУ 220 кВ | 2012-2014 | 801 МВА | [9 empty] | 801 | [5 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Пермской энергосистемы. Обеспечение выдачи мощности существующего блока № 1 Пермской ГРЭС.
16 | ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС-Вандмтор* | 2011 | 2х(9+19) км |  |  | 56 | [12 empty] | Выдача мощности блока №1 ПГУ-410 МВт Няганьской ГРЭС
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по ТЭС |  |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
ТЭС
17 | Заходы ВЛ 500 кВ Ильково-Луговая в ОРУ 500 кВ Няганьской ТЭС* | 2011 | 2х19 км |  |  | 38 | [12 empty] | Выдача мощности блока №1 ПГУ-410 МВт Няганьской ТЭС
18 | ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная | 2011 | 157 км ШР- 180 |  |  | 157 | [12 empty] | Выдача мощности блоков № 7 370 МВт Сургутской ГРЭС-2
20 | ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС-Белозерная | 2013 | 35,3 км | [6 empty] | 35.3 | [8 empty] | Выдача мощности блока №3 ПГУ-410 МВт Нижневартовской ГРЭС
22 | ВЛ 220 кВ Тобольская ТЭЦ-Иртыш, реконструкция РУ 220 кВ ПС 500 кВ Иртыш | 2010 | 2х10 км | 20 | [14 empty] | Выдача мощности блока №1Тобольской ТЭЦ (К-200 МВт)
23 | Заходы ВЛ 220 кВ Красноленинский ГПЗ-Ильково на Няганьскую ГРЭС* | 2011 | 2х19 км 1х22 км |  |  | 60 | [12 empty] | Выдача мощности блока №1 ПГУ-400 МВт Няганьской ТЭС
24 | Реконструкция ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) с образованием ВЛ 220 кВ Уренгой-Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Уренгой | 2012 | 2х76 км |  |  |  |  | 152 | [10 empty] | Выдача мощности блока №3 ПГУ-450 МВт Уренгойской ГРЭС
25 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Уренгой* | 2012 | 2х76 км |  |  |  |  | 152
26 | ВЛ 220 кВ Нижневартовская ГРЭС-Космос и Нижневартовская ГРЭС-Мираж (с использованием существующих ВЛ 220 кВ НГРЭС-Космос-Мираж и НГРЭС-Мираж | 2013 | 30 |  |  |  |  | 30 | [10 empty] | Выдача мощности блока №3,4 2хПГУ-410 МВт Нижневартовской ГРЭС
27 | Двухцепная ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2 - Тюмень* | 2014 | 2х25 км | [8 empty] | 50 | [6 empty] | Снятие ограничений по выдаче мощности Тюменской ТЭЦ-1 в ремонтных схемах. Выдача мощности блока №5 ПГУ-410(Т) Тюменской ТЭЦ-2.
28 | Заходы двухцепной ВЛ 220 кВ Тарко-Сале - Арсенал Заходы ВЛ 220 кВ Муравленковская - Тарко-Сале * | 2015 | 4х5 км, 2х10 км | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | Выдача иощности ПГУ 2х300 МВт ТЭС в Тарко-Сале
| Итого по 220 кВ |  |  | 20 | 0 | 60 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по СВМ |  |  | 46.4 | 0 | 343.6 | 0 | 358 | 0 | 285.3 | 0 | 408 | 801 | 60 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| в т.ч. 220 кВ |  |  | 46.4 | 0 | 148.6 | 0 | 358 | 0 | 10 | 0 | 78 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| в т.ч. 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 275.3 | 0 | 330 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Объекты нового строительства
УРАЛ
500 кВ
27 | ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ с расширением ПС БАЗ | 2010 | 199 км | 199 | [13 empty] | МЭС Урала | Повышение надежности электроснабжения потребителей Серово-Богословского энергоузла Свердловской энергосистемы
|  |  | 501 МВА |  | 501
28 | ВЛ 500 кВ Курган-Витязь | 2012 | 250 км |  |  |  |  | 250 | [9 empty] | МЭС Западной Сибири | Повышение надежности электроснабжения потребителей Саткинско-Златоустовского энергоузла Челябинской энергосистемы. Усиление межсистемной связи ОЭС Урала и Сибири по территории России.
29 | ПС 500 кВ Приваловская (установка 2-го АТ 500/110 кВ)* | 2013 | 250 МВА | [7 empty] | 250 | [6 empty] | МЭС Урала | Повышение надежности электроснабжения потребителей Саткинско-Златоустовского энергоузла Челябинской энергосистемы
30 | ПС 500 кВ Приваловская (установка АТГ 500/220 кВ)* | 2013 | 501 МВА | [7 empty] | 501 | [6 empty] | МЭС Урала
31 | ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Газовая-Красноармейская * | 2016 | 501 МВА, 2х6 км | [12 empty] | 12 | 501 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Западного энергорайона Оренбургской области
32 | ПС 500 кВ Газовая (2-й АТ) | 2013 | 501 МВА | [7 empty] | 501 | [6 empty] | МЭС Урала | Повышение надежности электроснабжения потребителей ценрального энергоузла Оренбургской энергосистемы и г. Оренбург
33 | ПС 500 кВ Сосьва с заходами ВЛ 500 кВ Тагил-БАЗ* | 2015-2016 | 2х501 МВА | [13 empty] | 1002 | МЭС Урала | Повышение надежности электроснабжения потребителей Серово-Богословского и Тагильского энергоузлов Свердловской энергосистемы
|  |  | 2х1 км ШР-180 | [12 empty] | 2
| Итого по 500 кВ |  |  | 199 | 501 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1503
220 кВ
34 | ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1 и ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 2 | 2011 | 2х100 км |  |  | 200 | [12 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Перми и усиление схемы выдачи мощности блока №1 Пермской ГРЭС
35 | ПС 220 кВ Сатка с ВЛ 220 кВ Приваловская-Сатка* | 2013 | 125 МВА, 15 км | [6 empty] | 15 | 125 | [7 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Кропачево-златоустовского энергоузла
36 | ВЛ 220 кВ Бузулукская - Куйбышев (вторая цепь)* | 2013-2014 | 142 км | [6 empty] | 142 | [8 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Бузулукского энергорайона Оренбургской энергосистемы
37 | ВЛ 220 кВ Малахит - Мраморная* | 2014 | 75 км | [8 empty] | 75 | [6 empty] | Обеспечение устойчивости работы узла с нагрузкой потребителей особой категории (ФГУП ПО «Маяк», «Снежинский ядерный центр»)
38 | ПС 220 кВ Кыштым с установкой АТ 220/110 кВ* | 2014 | 2х125 МВА | [9 empty] | 250
39 | ВЛ 220 кВ Мраморная -Кыштым* | 2014 | 45 км | [8 empty] | 45
40 | ВЛ 220 кВ Шагол -Кыштым* | 2014 | 75 км | [8 empty] | 75
41 | ВЛ 220 кВ Вятка - Мураши* | 2015 | 150 км | [10 empty] | 150 |  |  |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного узла Кировской энергосистемы
42 | ПС 220 кВ Мураши (АТ № 2)* | 2015 | 200 МВА | [11 empty] | 200
43 | ВЛ 220 кВ Курган-Макушино* | 2015 | 150 км | [10 empty] | 150 |  |  |  |  | Повышение надежности электроснабжение потребителей Курганской энергосистемы
44 | ПС 220 кВ Макушино АТ№2* | 2015 | 200 МВА | [11 empty] | 200
45 | ВЛ 220 кВ Преображенская - Михайловская* | 2016 | 130 км | [12 empty] | 130 |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области
46 | Заходы на ВЛ 220 кВ Бузулук-Сорочинская на ПС 500 кВ Преображенская* | 2016 | 2х10 км | [12 empty] | 20
47 | ПС 220 кВ Бузулукская (замена существующих АТ 2х125 МВА на 2х200 МВА)* | 2016 | 2х200 МВА | [13 empty] | 400
48 | ВЛ 220 кВ Вятка-Лебяжье* | 2016 | 135 км | [12 empty] | 135 |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Южного узла Кировской энергосистемы
49 | ПС 220 кВ Лебяшье (АТ № 2)* | 2016 | 200 МВА | [13 empty] | 200
50 | ПС 220 кВ Як-Бодья* | 2016 | 2х125 МВА | [13 empty] | 250 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Балезинского узла Удмуртской энергосистемы
51 | Заходы ВЛ 220 кВ Удмуртская-Балезино и Ижевск-Балезино на ПС 220 кВ Як-Бодья * | 2016 | 88 км | [12 empty] | 88
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 157 | 125 | 195 | 250 | 300 | 400 | 373 | 850 | 0
Объекты реновации
52 | ПС 500 кВ Златоуст (замена синхронного компенсатора на статистический компенсатор реактивной мощности типа СТК) | 2011 | 50 Мвар | [15 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей и снятие сетевых ограничений
53 | ПС 500 кВ Магнитогорская Установка УШР на 500 кВ | 2014 | 180 Мвар
54 | ПС 220 кВ Ирень замена существующих АТ 220/110 кВ | 2014 | 2х250 МВА | [9 empty] | 500
| Итого по объектам реновации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты с источником финансирования ПТП
220 кВ
55 | Заход одной цепи ВЛ 220 кВ СУГРЭС-Первоуральская на ПС Трубная | 2011 | 2х7 км |  |  | 14 | [12 empty] | Электроснабжение нового производства ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
56 | ВЛ 220 кВ Емелино-Трубная | 2011 | 59 км |  |  | 59
57 | ПС 220 кВ Новотроицкая (замена АТ 125 МВА на 200 МВА) | 2011 | 200 МВА |  |  | 200 | [12 empty] | Подключение новых нагрузок ООО "Южноуральская горноперерабатывающая компания"
58 | ПС 220 кВ Рябина (без ОРУ 100 кВ) | 2012 | 2х250 МВА | [5 empty] | 500 | [9 empty] | Повышение надежности электроснабжения г. Екатеринбурга
59 | Заход ВЛ 220 кВ СУГРЭС-Южная на ПС 220 кв Рябина | 2012 | 2х1 км |  |  |  |  | 2
60 | ПС 220 кВ Надежда (без ОРУ 110 кВ) | 2012 | 2х250 МВА | [5 empty] | 500
61 | Заход ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ - Южная на ПС 220 кв Надежда | 2012 | 2х6 км |  |  |  |  | 12
62 | ПС 220 кВ Свобода | 2012 | 2х32 МВА |  |  |  | 64 | [11 empty] | Электроснабжение объекта УХО в Удмуртской Республике
63 | ВЛ 220 кВ Удумуртская-Свобода* | 2012 | 90 км |  |  |  |  | 90
64 | Заходы ВЛ 220 кВ Саркуз-Вятские Поляны на ПС 220 кВ Свобода* | 2012 | 2х17,8 км |  |  |  |  | 35.6
65 | ПП 220 кВ Березники* | 2015 | [16 empty] | Электроснабжение новых нагрузок "Ковдорскогой ГОКа"
66 | Заходы ВЛ 220 кВ ЯГРЭС - Северная 3 ц. на ПП 220 кВ Березники* | 2015 | 2х18,5 км | [10 empty] | 37
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 273 | 64 | 139.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты иных собственников
220 кВ
67 | ПС 220 кВ Космос | 2010 | 2х250 МВА |  | 500 | [13 empty] | Электроснабжение нового производства ОАО "АВМСМА-титано-магниевый комбинат"
68 | ВЛ 220 кВ Северная-Космос | 2010 | 2х16,7 км | 33.4
69 | ПС 220 кВ Амет | 2010 | 1х160/250+125 МВА |  | 285 | [13 empty] | Электроснабжение нового производства ОАО "Ашинский металлургический завод"
70 | ВЛ 220 кВ Уфимская - Амет | 2010 | 2х64 км | 128
71 | ПС 220 кВ Затон с заходами ВЛ Бекетово-НПЗ | 2010 | 2х125 МВА 2х8 км | 16 | 250 | [13 empty] | Повышение надежности электроснабжения г. Уфы
72 | ПС 220 кВ Трубная | 2011 | 1х160/250 МВА |  |  |  | 160 | [11 empty] | Электроснабжение нового производства ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
73 | ПС 220кВ Строгановская* | 2013 | 2х125МВА | [7 empty] | 250 | [7 empty] | Энергоснабжение промплощадки БКПРУ-3 ОАО "Уралкалий"
74 | ВЛ 220кВ Северная -Строгановская 1,2* | 2013 | 2х18 | [6 empty] | 36
75 | ПС 220 кВ Щучанская(построена) с заходами двух цепей ВЛ Козырево-Шумиха | 2014 | 2х63 МВА 2х2х2,3 км | [8 empty] | 9.2 | 126 | [5 empty] | Электроснабжение потребителей Курганского энергоузла (утилизация ХО)
76 | ПС 220 кВ УХО с заходами ВЛ 220 кВ Киров-Марадыково и Вятка-Котельнич (построена) | 2013-2014 | 2х63 МВА 2х2х20 км | [8 empty] | 80 | 126 | [5 empty] | Электроснабжение потребителей утилизации ХО
77 | ПС 220 кВ КамаКалий* | 2015 | 2х160 МВА | [10 empty] | 320 |  |  |  |  | Электроснабжение новых нагрузок "Ковдорскогой ГОКа"
78 | ВЛ 220 кВ ПП 220 кВ Березники - ПС 220 кВ КамаКалий* | 2015 | 2х16,5 км | [11 empty] | 33
| Итого по 220 кВ |  |  | 177.4 | 1035 | 0 | 160 | 0 | 0 | 36 | 250 | 89.2 | 252 | 320 | 33 | 0 | 0
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
500 кВ
79 | Заходы ВЛ 500 кВ Холмогорская - Тарко-Сале-2 на ПС Муравленковская с установкой АТГ 500/220 кВ | 2010 | 501+167 МВА, 180 Мвар |  | 668 | [13 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов
80 | Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень | 2010 | 7х167 МВА, 2х125 МВА, 9х60 Мвар |  | 1419 | [13 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменского энергоузла
81 | ПС 500 кВ Кирилловская с заходами ВЛ 500 кВ СГРЭС-2 - Холмогорская и ВЛ 220 кВ В.Моховая-Когалым | 2011 | 2х501 МВА 125 МВА 2х22 км (500 кВ) 2х37 км (220 кВ) |  |  | 118 | 1127 | [11 empty] | Повышение надежности электроснабжения Когалымского энергоузла, усиление транзита Сургут-Северные районы Тюменской области
82 | ПС 500 кВ Луговая АТГ №2 | 2010 | 501 МВА |  | 501 | [13 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Урайского и Няганьского узлов
83 | ВЛ 500 кВ Трачуковская-Кирилловская | 2010 | 140,6 км |  |  | 140.6 | [12 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского и Ноябрьского энергоузлов
84 | ПС 220 кВ Витязь (сооружение крыла 500 кВ) | 2012 | 501 МВА | [5 empty] | 501 | [9 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ишимского энергоузла, создание межсистемной связи Урал-Сибирь
85 | ПС 500 кВ Белозерная (3-й АТГ) | 2012 | 501 | [5 empty] | 501 | [9 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергорайона
86 | ПС 500 кВ Муравленковская АТГ №2 500/220 кВ | 2014 | 501 МВА | [9 empty] | 501 | [5 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов
87 | ПС 500 кВ Магистральная АТГ №3 500/220 кВ | 2015 | 501 МВА | [11 empty] | 501 |  |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла, присоединение новых потребителей (ОАО "Роснефть")
88 | Установка второго АТ 500/110 кВ на ПС 500 кВ Иртыш | 2016 | 501 МВА | [13 empty] | 501 |  | Обеспечение выдачи полной мощности Тобольской ТЭЦ и подключение новых потребителей
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 2588 | 258.6 | 1127 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 | 0 | 501 | 0
220 кВ
89 | ВЛ №2 220 кВ Демьянская - Снежная с установкой АТ 125 МВА на ПС 220 кВ Снежная | 2010 | 90 км 125 МВА | 90 | 125 | [13 empty] | Усиление схемы электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла
90 | ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Правдинская (двухцепная) | 2010 | 2х60 км | 120 | [14 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла Тюменской энергосистемы, присоединение ООО "РН-Юганскнефтегаз"
91 | ПС Тарко-Сале (ввод третьего АТ 220/110 кВ) | 2011 | 125 МВА |  |  |  | 125 | [11 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьского энергоузла Тюменской энергосистемы
92 | Две ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Сидоровская с ПС 220 кВ Сидоровская | 2013 | 2х125 МВА 2х220 км | [6 empty] | 440 | 250 | [7 empty] | Электроснабжение Ванкорского месторождения
93 | ПС 220/110 кВ Русская (вместо надстройки на ПС 110 кВ Таврическая) | 2013 | 2х125 МВА | [7 empty] | 250 | [7 empty] | Электроснабжение ОАО "ЛУКОЙЛ"
94 | Двухцепная ВЛ 220 кВ Трачуковская - Русская | 2013 | 2х140 км | [6 empty] | 280
95 | ПС 220 кВ Исток (вместо надстройки на ПС 110 кВ Победа) с двухцепной ВЛ 220 кВ СГРЭС-1 - Исток (Победа) | 2012 | 2х125 МВА 2х5 км |  |  |  |  | 10 | 250 | [9 empty] | Повышение надежноснти электроснабжение потребителей г. Сургут
96 | ПС 220/110кВ Нефтеюганская (в районе г.Нефтеюганска) с заходами ВЛ 220кВ Пыть-Ях - Ленинская | 2014 | 2х125 МВА 2х5 км | [8 empty] | 10 | 250 | [5 empty] | Повышение надёжности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла
97 | ПС 220/110кВ Ямская (в место надстройки на ПП 110кВ Восточный) с двухцепной ВЛ 220кВ Трачуковская - Ямская | 2014 | 2х125 МВА | [8 empty] | 140 | 250 | [5 empty] | Повышение надёжности электроснабжения потребителей района ПП-110 кВ Восточный
98 | ПС 220 кВ Амулет (вместо надстройки 110кВ на ПС 110кВ Кинтус) и ВЛ-220 кВ | 2014 | 125 МВА | [8 empty] | 60 | 125 | [5 empty] | Повышение надёжности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла
99 | ПС 220/110кВ Дунаевская (вместо надстройки на ПС 110кВ Фёдоровская) с заходами ВЛ 220кВ | 2014 | 2х125 МВА 2х5 км | [8 empty] | 10 | 250 | [5 empty] | Повышение надёжности электроснабжения потребителей Сургутского энергорайона
100 | ПС 220/110кВ Новобыстринская (в место надстройки на ПС 110кВ Быстринская) с заходами ВЛ 220 кВ | 2014 | 125 МВА 2х5 км | [8 empty] | 10 | 125 | [5 empty] | Повышение надёжности электроснабжения потребителей Сургутского энергорайона
101 | ПС 220кВ Арсенал с ВЛ 220 кВ Арсенал- Тарко-Сале (Ванкорское месторождение) | 2015 | 2*125 МВА; 2*90 км | [10 empty] | 180 | 500 |  |  |  | Электроснабжение Ванкорского месторождения
102 | ПС 220кВ Исконная с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ УрГРЭС - Уренгой | 2016 | 2х125 МВА 2х5 км | [12 empty] | 10 | 250 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона
103 | ПС 220 кВ Салехард с ВЛ 220 кВ Надым - Салехард | 2016 | 2х125 МВА 2х336 км | [12 empty] | 672 | 250 |  | Присоединение к системе района Салехард-Лабытнанги Тюменской энергосистемы
| Итого по 220 кВ |  |  | 210 | 125 | 0 | 125 | 10 | 250 | 720 | 500 | 230 | 1000 | 180 | 500 | 682 | 500
Объекты с источником финансирования ПТП
220 кВ
104 | Заходы ВЛ 220 кВ Урьевская- Прогресс на ПС Трачуковская | 2010 | 2х5 км | 10 | [14 empty] | Повышение надежноснти электроснабжение потребителей Урьевско-Покачевского энергоузла, присоединение ОАО "Лукойл"
105 | Заходы ВЛ 220 кВ Кустовая-Варьеган на ПС 220 кВ Факел | 2010 | 2х3 км | 6 | [14 empty] | Повышение электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла
106 | Заходы ВЛ 220 кВ Кустовая (Факел) -Варьеган на ПС Белозерная | 2010 | 2х1 км | 2
107 | ПС 220 кВ Средний Балык с заходами ВЛ 220 кВ Магистральная-ЮБГПЗ (сооружается в счет платы по договору ТП с ОАО "Тюменьэнерго") | 2010 | 2х125 МВА 2х30 км | 60 | 250 | [13 empty] | Для электроснабжения ООО "РН-Юганскнефтегаз ("НК "Роснефть").
108 | ПС 220 кВ Большая Еловая с заходами ВЛ 220 кВ Трачуковская - ГПП-2 | 2010 | 250 МВА 2х2,5 км | 5 | 250 | [13 empty] | Электроснабжение потребителей ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
109 | ПС Муравленковская (4-й АТ 220/110 кВ) | 2011 | 125 МВА |  |  |  | 125 | [11 empty] | Повышение надежноснти электроснабжение потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов, присоединение нов. потребителей(ОАО"Газпром Нефть"
110 | ПС 220 кВ ТММЗ (сооружается в счет платы по договору ТП с ООО "УГМК - Сталь)" | 2011 | 2х30/40 МВА 80/100 МВА |  |  |  | 140 | [11 empty] | Электроснабжение ОАО "Тюменский й миниметзавод"
111 | Заход ы ВЛ 220 кВ Тюмень-Тюменская ТЭЦ-2 на ПС 200 кВ ТММЗ | 2011 | 2х2х0,2 км |  |  | 0.8
| Итого по 220 кВ |  |  | 83 | 500 | 0.8 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты иных собственников
220 кВ
112 | ПС 200 кВ Факел | 2010 | 2х125 МВА |  | 250 | [13 empty] | Повышение электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла
113 | ПС 220 кВ Узловая | 2010 | 2х125 МВА |  | 250 | [13 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла
114 | ВЛ 220 кВ Белозерная-Узловая | 2010 | 150 км | 150
115 | ПС 220 кВ Шубинская замена АТ 2х125 МВА на 2х200 МВА | 2011 | 2х200 МВА |  |  |  | 400 | [11 empty] | Повышение надёжности электроснабжения потребителей Приобского месторождения нефти
116 | СП 220 кВ Росляковская - Югра (построен) | 2010 | [16 empty] | Повышение надёжности электроснабжения потребителей Приобского месторождения нефти
| Итого по 220 кВ |  |  | 150 | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 865.8 | 5249 | 1076 | 2141 | 757.6 | 2252 | 1198.3 | 2127 | 922.2 | 3304 | 897 | 1434 | 1069 | 3354 | #VALUE!
| 500 кВ |  |  | 199 | 3089 | 453.6 | 1127 | 250 | 1002 | 275.3 | 1252 | 330 | 1302 | 0 | 501 | 14 | 2004 | #VALUE!
| 220 кВ |  |  | 666.8 | 2160 | 622.4 | 1014 | 507.6 | 1250 | 923 | 875 | 592.2 | 2002 | 897 | 933 | 1055 | 1350 | #VALUE!
| Мвар |  |  |  | 180 |  | 230 |  | 0 |  | 180 |  | 360 |  | 0 |  | 180
* сроки ввода и технические решения будут пересматриваться по мере уточнения исходных параметров (динамика и масштабы спроса на электроэнергию и мощность, балансы электроэнергии и мощности, масштабы вводов генерирующих мощностей в рассматриваемом районе и др.), после согласования СВМ и СВЭ.

## Курганская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. КУРГАНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
500 кВ
1 | ВЛ 500 кВ Курган-Козырево* | 2008 | 280 км ШР-180 | 3120 |  |  | 1000 |  | 1000 | 280 | 350 | [8 empty] | 280 | 350 | [6 empty] | 0 | 0 | 280 | 350 | ТЭО 2002 | Усиление межсистемной связи Сибирь-Урал, повышение надежности электроснабжения по требителей Курганской и Челябинской энергосистем
220 кВ
2 | ПС 220 кВ Щучанская с заходами двух цепей ВЛ Козырево-Шумиха* | 2008 | 2х63 МВА | 500 | [5 empty] | 126 | 500 | [8 empty] | 126 | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 126 | 500 | ПСД вып. | Электроснабжение потребителей Курганского энергоузла (утилизация ХО)
|  |  | 2х2х2,3 км | [6 empty] | 9.2 | [9 empty] | 9.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 9.2 | 0
3 | ПС 220 кВ Северная с заходами ВЛ Шумиха-Промышленная* | 2011 | 2х125 МВА | 770 | [8 empty] | 70 |  | 600 | 250 | 100 |  |  | 250 | 770 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 770 | Корр. РП | Обеспечение надежности электроснабжение потребителей г. Курган
|  |  | 2х1 км | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
4 | ВЛ 220 кВ Курган-Северная 1,2 цепь* | 2011 | 2х49 км | 650 | [8 empty] | 50 |  | 400 | 98 | 200 |  |  | 98 | 650 | [6 empty] | 0 | 0 | 98 | 650 | ПСД 2007г. | Обеспечение надежности электроснабжение потребителей г. Курган
5 | ВЛ 220 кВ Курган-Макушино* | 2011 | 150 км | 1300 | [6 empty] | 100 |  | 500 |  | 500 | 150 | 200 |  |  | 150 | 1300 | [6 empty] | 0 | 0 | 150 | 1300 | ПСД 2007г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской ЭС, питание электротяговых ПС Южно-Уральской ж/д
6 | ПС 220 кВ Макушино (2-й АТ 220/110 кВ)* | 2011 | 200 МВА | 500 | [8 empty] | 100 |  | 300 | 200 | 100 |  |  | 200 | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 200 | 500 | ПСД 2007г. | Повышение надежности электроснабжение потребителей Курганской энергосистемы
Реконструкция и техперевооружение
220 кВ
1 | ПС Промышленная |  | 2х200 МВА | 940 | [6 empty] | 15 |  | 15 | 200 | 300 | 200 | 610 |  |  | 400 | 940 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | 940
2 | ПС Высокая |  | 2х125 МВА | 960 | [10 empty] | 15 |  | 15 | 125 | 640 | 125 | 670 | 125 | 290 |  |  |  |  | 125 | 290 | 250 | 960

## Башкирская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. БАШКИРСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
220 кВ
55 | ПС 220 кВ Затон с заходами ВЛ Бекетово-НПЗ* | 2010 | 2х125 МВА | 500 | [6 empty] | 50 |  | 300 | 250 | 150 |  |  |  |  | 250 | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 500 | П вып. | Повышение надежности электроснабжения г. Уфы
|  |  | 2х2,5 км | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 0
56 | ПС 220 кВ Дема с заходами ВЛ Бекетово-Затон* | 2009 | 2х125 МВА | 500 | [6 empty] | 50 | 125 | 300 | 125 | 150 |  |  |  |  | 250 | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 500 | П 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения г. Уфы
|  |  | 2х1 км | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
81 | ВЛ 220 кВ Бекетово-Дема* | 2009 | 32 км | 250 | [6 empty] | 50 | 32 | 200 | [6 empty] | 32 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 32 | 250 | П 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения г. Уфы
57 | ПС 220 кВ Центр* с заходами ВЛ 220 кВ Уфимская-Уфа-Южная | 2010 | 2х250 МВА | 650 | [6 empty] | 50 |  | 400 | 250 | 200 |  |  |  |  | 250 | 650 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 650 | П 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения г. Уфы
82 |  |  | 2х14 км | 235 | [9 empty] | 26 | 235 |  |  |  |  | 26 | 235 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 235
Реконструкция и техперевооружение по ВЛ
500 кВ
3 | ВЛ Бекетово - Бугульма (ОЭС Средней Волги) | 1958 | 156 | 2230.8 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 2393.682 | 156 | 1669.824 |  |  | 156 | 4063.506 | 156 | 4063.506
4 | ВЛ Бекетово - Уфимская | 1958 | 68 | 972.4 | [15 empty] | 0 | 0 | 68 | 1738.908 |  |  |  |  | 68 | 1738.908 | 68 | 1738.908
5 | ВЛ Кропачево - Уфимская | 1958 | 118.7 | 1697.41 | [15 empty] | 0 | 0 | 118.7 | 1697.41 |  |  |  |  | 118.7 | 1697.41 | 118.7 | 1697.41
14 | ВЛ Кармановская ГРЭС - Воткинская ГЭС | 1968 | 71.8 | 1120.08 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 71.8 | 2096.64 |  |  | 71.8 | 2096.64 | 71.8 | 2096.64
* Объект включен в Инвестиционную прграмму ФСК

## Пермская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. ПЕРМСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
500 кВ
1 | ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ с расширением ПС БАЗ (установка 2-го АТ 500/220 кВ и 3-го АТ 220/110 кВ)* | 2009 | 240 км | 6300 |  |  | 57 |  | 200 |  | 1500 | 240 | 4600 | [6 empty] | 240 | 6100 | [6 empty] | 0 | 0 | 240 | 6100 | П 2006 | Повышение надежности электроснабжения потребителей Пермско-Закамского энергоузла Пермской энергосистемы и Серово-Богословского энергоузла Свердловской энергосистемы
|  |  | 501 МВА 200 МВА | [8 empty] | 501 | [7 empty] | 501 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 0
2 | ВЛ Северная-Вятка | 2015 | 515 км ШР-180 | 17075 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 515 | 17075 | 515 | 17075 | 515 | 17075 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения Кировской энергосистемы, усиление межсистемной связи ОЭС Урала и ОЭС Центра
220 кВ
4 | ПС 220 кВ Соболи с заходами ВЛ 220 кВ Камская ГЭС-Владимирская* | 2009 | 2х250 МВА | 680 |  |  |  |  | 50 |  | 500 | 250 | 130 | [6 empty] | 250 | 630 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 630 | П 2007 г. | Электроснабжение потребителей г. Пермь
|  |  | 2х5 км | [8 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 0
5 | ПС 220 кВ Чусовского МЗ* | 2009 | 1х160/ 200 МВА | 700 | [6 empty] | 100 | 160 | 600 | [6 empty] | 160 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 160 | 700 | не вып. | Электроснабжение нового производства ОАО "Чусовской металлургический завод"
6 | ВЛ 220 кВ Калино-ПС Чусовского МЗ* | 2009 | 10 км | 100 | [7 empty] | 10 | 100 | [6 empty] | 10 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 100 | не вып.
7 | ПС 220 кВ Космос* | 2009 | 2х250 МВА | 900 | [7 empty] | 500 | 900 | [6 empty] | 500 | 900 | [6 empty] | 0 | 0 | 500 | 900 | ПСД 2007 г. | Электроснабжение нового производства ОАО "АВМСМА-титано-магниевый комбинат"
8 | ВЛ 220 кВ Северная-Космос | 2009 | 2х20 км | 400 | [7 empty] | 40 | 400 | [6 empty] | 40 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 400 | не вып.
9 | Заходы ВЛ 220 кВ Северная-Космос на Яйвинскую ГРЭС | 2010 | 2х14 км | 240 | [8 empty] | 60 | 28 | 180 |  |  |  |  | 28 | 240 | [6 empty] | 0 | 0 | 28 | 240
10 | ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС-Соболи (включает расширение ОРУ 220 кВ на 2 ячейки на ПГРЭС) * | 2011 | 2х100 км | 1900 | [8 empty] | 70 |  | 800 | 200 | 1030 |  |  | 200 | 1900 | [6 empty] | 0 | 0 | 200 | 1900 | Разработка ПСД 2007г. | Выдача мощности блока №4 ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС, повышение надежности электроснабжения потребителей Пермско-Закамского энергоузла
11 | Заходы ВЛ 220 кВ Северная-Космос на Новоберезниковскую ТЭЦ* | 2011 | 2х10 км | 150 | [11 empty] | 20 | 150 |  |  | 20 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 150 | не вып. | Выдача мощности Новоберезниковской ТЭЦ 2х110 МВт
12 | ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС-Кудымкар | 2014 | 2х128 км | 3100 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 256 | 3100 |  |  | 256 | 3100 | 256 | 3100 | не вып. | Электроснабжение Северных районов Пермской ЭС
14 | ПС 220 кВ Кудымкар | 2014 | 2х125 МВА | 1230 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 1123.492 |  |  | 250 | 1123.492 | 250 | 1123.492 | не вып. | Электроснабжение Северных районов Пермской ЭС
13 | ПС 220 кВ Апрельская (АТ №2) | 2015 | 125 МВА | 395 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 | 395 | 125 | 395 | 125 | 395 | не вып.
Реконструкция и техперевооружение по ВЛ
500 кВ
1 | ВЛ Южная - Воткинская ГЭС | 1962 | 414 | 6458.4 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 2307.81 | 200 | 4829.76 | 214 | 5051.64 | 414 | 12189.21 | 414 | 12189.21
2 | ВЛ Кармановская ГРЭС - Воткинская ГЭС | 1968 | 71.8 | 1120.08 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 71.8 | 2096.64 |  |  | 71.8 | 2096.64 | 71.8 | 2096.64
Реконструкция и техперевооружение по ПС
500 кВ
3 | ПС Калино* | 1975 | 501 | 1400 | [8 empty] | 10 |  | 30 |  | 200 |  | 560 | 0 | 800 | 501 | 600 |  |  |  |  | 501 | 600 | 501 | 1400
|  | 1976 | 501 | 1400 | [8 empty] | 10 |  | 30 |  | 200 |  | 560 | 0 | 800 | 501 | 600 |  |  |  |  | 501 | 600 | 501 | 1400
4 | ПС Северная | 1981 | 801 | 522.5 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 393.12 | 801 | 612.854 | 801 | 1005.974 | 801 | 1005.974
|  | 1994 | 801 | 522.5 | [15 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
220 кВ
5 | ПС Владимирская |  | 2х200 МВА | 920 | [6 empty] | 15 |  | 15 | 200 | 450 | 200 | 440 |  |  | 400 | 920 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | 920
6 | ПС Горная |  | 125 МВА | 790 | [12 empty] | 15 |  | 15 | 0 | 30 |  | 390 | 125 | 370 |  |  | 125 | 760 | 125 | 790

## Кировская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. КИРОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
500 кВ
1 | ВЛ Северная-Вятка | 2015 | 515 км ШР-180 | 17075 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 515 | 17075 | 515 | 17075 | 515 | 17075 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения Кировской энергосистемы, усиление межсистемной связи ОЭС Урала и ОЭС Центра
220 кВ
2 | ПС 220 кВ УХО с заходами ВЛ 220 кВ Марадыково-Котельнич и Вятка-Котельнич * | 2009 | 2х63 МВА | 950 | [6 empty] | 50 | 126 | 900 | [6 empty] | 126 | 950 | [6 empty] | 0 | 0 | 126 | 950 | вып. | Электроснабжение потребителей утилизации ХО
|  |  | 2х2х20 | [8 empty] | 80 | [7 empty] | 80 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 80 | 0
3 | ВЛ 220 кВ Вятка-Лебяжье (вторая цепь)* | 2011 | 135 км | 1205 | [8 empty] | 50 |  | 600 | 135 | 555 |  |  | 135 | 1205 | [6 empty] | 0 | 0 | 135 | 1205 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Южного узла
4 | ВЛ 220 кВ Вятка-Мураши (вторая цепь)* | 2011 | 150 км | 1350 | [8 empty] | 50 |  | 700 | 150 | 600 |  |  | 150 | 1350 | [6 empty] | 0 | 0 | 150 | 1350 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного узла
5 | ПС 220 кВ Лебяжье (АТ №2) * | 2011 | 125 МВА | 250 | [11 empty] | 125 | 250 |  |  | 125 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 125 | 250 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Кировской ЭС
6 | ПС 220 кВ Мураши (АТ №2)* | 2011 | 125 МВА | 300 | [11 empty] | 125 | 300 |  |  | 125 | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 125 | 300 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Кировской ЭС
Реконструкция и техперевооружение по ВЛ
500 кВ
1 | ПС Вятка* | 1976 | 501 | 1600 | [6 empty] | 60 |  | 50 |  | 400 |  | 600 | 501 | 490 | 501 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 1600
|  | 1982 | 501 | 1600 | [8 empty] | 60 |  | 50 |  | 400 |  | 600 | 0 | 1110 | 501 | 490 |  |  |  |  | 501 | 490 | 501 | 1600
220 кВ
2 | ПС Киров |  | 120+125 МВА | 1040 | [6 empty] | 15 |  | 15 |  | 400 | 125 | 500 | 120 | 110 | 245 | 1040 | [6 empty] | 0 | 0 | 245 | 1040
3 | ПС Котельнич |  | 2х120 МВА | 800 | [10 empty] | 15 |  | 15 | 120 | 400 | 120 | 430 | 120 | 370 |  |  |  |  | 120 | 370 | 240 | 800

## Удмуртская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. УДМУРТСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
| 500 кВ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВЛ 500 кВ Удмуртская-Помары * (капиталовложения приведены по всей территории) | 2013 | 340/100 км 2ШР-180 | 9813 | [12 empty] | 900 |  | 2200 | 0 | 3100 | 340 | 6713 |  |  |  |  | 340 | 6713 | 340 | 9813 | не вып. | Усиление межсистемного сечения Урал-Средняя Волга, Центр, повышение надежности электроснабжения Удмуртской энергосистемы
| 220 кВ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВЛ 220 кВ Удмуртская-Сюга (вторая цепь) * | 2010 | 45 км | 410 | [8 empty] | 50 | 45 | 360 |  |  |  |  | 45 | 410 | [6 empty] | 0 | 0 | 45 | 410 | не вып. | Усиление схемы 220 кВ в направлении Сюга-Саркуз
3 | ПС 220 кВ Ижсталь * | 2012 | 100/ 160 МВА | 400 | [13 empty] | 100 | 400 | 100 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 400 | не вып. | Электроснабжение нового производства ОАО "Ижсталь"
4 | ВЛ 220 кВ Металлург-Ижсталь * | 2012 | 2х5 км | 80 | [13 empty] | 10 | 80 | 10 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 80 | не вып.
5 | Заходы ВЛ 220 кВ Ижевск-Балезино на ПС Комсомольская | 2013 | 2х0,4 км | 175 | [15 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 175 |  |  |  |  | 0.8 | 175 | 0.8 | 175 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Балезинского узла
6 | ПС 220 кВ Як-Бодья | 2015 | 2х125 МВА | 1075 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | 1125 | 250 | 1125 | 250 | 1125 | не вып.
7 | Заходы ВЛ 220 кВ Удмуртская-Балезино и Ижевск-Балезино на ПС 220 кВ Як-Бодья | 2015 | 2х2х0,4 | 190 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 200 | 1.6 | 200 | 1.6 | 200 | не вып.
Реконструкция и техперевооружение
220 кВ
1 | ПС Ижевск |  | 2х125 МВА | 990 | [8 empty] | 30 | 125 | 400 | 125 | 560 |  |  | 250 | 990 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 990
2 | ПС Балезино |  | 2х125 МВА | 730 | [14 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 195 | 125 | 320 | 125 | 200 | 250 | 715 | 250 | 730

## Челябинская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
500 кВ
1 | ВЛ 500 кВ Курган-Козырево* | 2008 | 280 км ШР-180 | 3120 |  |  | 1000 |  | 1000 | 280 | 350 | [8 empty] | 280 | 350 | [6 empty] | 0 | 0 | 280 | 350 | ТЭО 2002 | Усиление межсистемной связи Сибирь-Урал, повышение надежности электроснабжения по требителей Курганской и Челябинской энергосистем
2 | ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС-Приваловская * | 2011 | 220 км ШР-180 | 4700 | [10 empty] | 1200 | 220 | 3500 |  |  | 220 | 4700 | [6 empty] | 0 | 0 | 220 | 4700 | ПСД 2007г. | Выдача мощности блока №10 К-660 МВт Троицкой ГРЭС
3 | ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Козырево * | 2012 | 175 км | 3000 | [12 empty] | 1000 | 175 | 2000 | 175 | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 175 | 3000 | ПСД 2007г. | Выдача мощности блока №10 К-660 МВт Троицкой ГРЭС
4 | ПС 500 кВ Приваловская (2-й АТ 500/110 кВ) * | 2012 | 250 МВА | 700 | [10 empty] | 100 |  | 300 | 250 | 300 | 250 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 700 | корр. | Повышение надежности электроснабжения Саткинско-Златоустовского энергоузла Челябинской энергосистемы
220 кВ
5 | ВЛ 220 кВ Малахит-Мраморная* | 2009 | 70 км | 550 | [6 empty] | 50 | 70 | 500 | [6 empty] | 70 | 550 | [6 empty] | 0 | 0 | 70 | 550 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения ФГУП "ПО "Маяк"
6 | ПС 220 кВ Михеевского ГОКа* | 2009 | 2х100 МВА | 700 | [6 empty] | 400 | 200 | 300 | [6 empty] | 200 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 200 | 700 | П 2008 г. | Электроснабжение нового производства ЗАО "Михеевский ГОК"
7 | Заходы ВЛ 220 кВ Троицкая ГРЭС-Карталы на ПС 220 кВ Михеевского ГОКа* | 2009 | 2х5 км | 260 | [6 empty] | 60 | 10 | 200 | [6 empty] | 10 | 260 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 260 | П 2008 г. | Электроснабжение нового производства ЗАО "Михеевский ГОК"
8 | ПС 220 кВ Северо-Западная | 2009 | 2х125 МВА | 990 | [7 empty] | 250 | 990 | [6 empty] | 250 | 990 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 990 | не вып. | Электроснабжение г. Челябинска
9 | Заходы ВЛ 220 кВ Шагол-ЮУГРЭС на ПС 220 кВ Северо-Западная | 2009 | 2х1 км | 15 | [7 empty] | 2 | 14.51 | [6 empty] | 2 | 14.51 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 14.51 | не вып.
10 | ВЛ 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - Новометаллургическая (постоянная схема бл.№3) * | 2010 | 2х3 км | 80 | [9 empty] | 6 | 80 |  |  |  |  | 6 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 80 | вып. | Выдача мощности блока №3 Челябинской ТЭЦ-3 (ПГУ-220 МВт)
11 | ПС 220 кВ Кыштым * | 2010 | 2х63 МВА | 1415 | [9 empty] | 126 | 1415 |  |  |  |  | 126 | 1415 | [6 empty] | 0 | 0 | 126 | 1415 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения ФГУП "ПО "Маяк"
12 | ВЛ 220 кВ Кыштым-Мраморная* |  | 45 км | [10 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 45 | 0
13 | ВЛ 220 кВ Кыштым-Шагол* |  | 75 км | [10 empty] | 75 | [5 empty] | 75 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 75 | 0
14 | Две ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-Красногорская; две ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-старое ОРУ ЮуГРЭС* | 20110 | 2х20 км 4 км | 2480 | [6 empty] | 100 |  | 900 | 44 | 1480 |  |  |  |  | 44 | 2480 | [6 empty] | 0 | 0 | 44 | 2480 | не вып. | Выдача мощности блков №11,12 2х225 МВт Южноуральской ГРЭС
15 | ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-Красногорская | 2012 | 20 | 350 | [13 empty] | 20 | 350 | [12 empty] | не вып.
16 | ВЛ 220 кВ Троицкая ГРЭС-Карталы (вторая цепь)* | 2012 | 138 км | 1360 | [10 empty] | 60 |  | 700 | 138 | 600 | 138 | 1360 | [6 empty] | 0 | 0 | 138 | 1360 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения южного узла Челябинской ЭС
Реконструкция и техперевооружение по ВЛ
500 кВ
1 | ВЛ Кропачево - Уфимская | 1958 | 118.7 | 1697.41 | [15 empty] | 0 | 0 | 118.7 | 1697.41 |  |  |  |  | 118.7 | 1697.41 | 118.7 | 1697.41
2 | ВЛ Приваловская - Кропачево | 1958 | 85.81 | 1450.189 | [15 empty] | 0 | 0 | 85.81 | 2594.05 |  |  |  |  | 85.81 | 2594.05 | 85.81 | 2594.05
3 | ВЛ Златоуст - Приваловская | 1958 | 45.26 | 764.894 | [15 empty] | 0 | 0 | 45.26 | 1368.585 |  |  |  |  | 45.26 | 1368.585 | 45.26 | 1368.585
4 | ВЛ Челябинская - Златоуст | 1959 | 115.5 | 1951.95 | [15 empty] | 0 | 0 | 115.5 | 1951.95 |  |  |  |  | 115.5 | 1951.95 | 115.5 | 1951.95
5 | ВЛ Шагол - Челябинская | 1959 | 61.5 | 1039.35 | [15 empty] | 0 | 0 | 61.5 | 1858.771 |  |  |  |  | 61.5 | 1858.771 | 61.5 | 1858.771
6 | ВЛ Южная - Шагол | 1959 | 187.2 | 3163.68 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 3395.522 | 187.2 | 2368.08 |  |  | 187.2 | 5763.602 | 187.2 | 5763.602
7 | ВЛ Троицкая ГРЭС - Шагол | 1964 | 151.7 | 2563.73 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 2751.482 | 151.7 | 1918.8 |  |  | 151.7 | 4670.282 | 151.7 | 4670.282
Реконструкция и техперевооружение по ПС
500 кВ
8 | ПС Златоуст* | 1980 | 750 | 2400 |  |  | 400 |  | 500 | 500 | 500 | 250 | 1000 | [6 empty] | 750 | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 750 | 1500
9 | ПС Шагол* | 1988 | 501 | 1200 | [6 empty] | 400 |  | 200 |  | 400 | 501 | 200 |  |  | 501 | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 1200
|  | 1989 | 501 | 1200 | [8 empty] | 400 |  | 200 |  | 400 | 501 | 200 | 501 | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 1200
10 | ПС Кропачево | 1975 | 250 | 231.4 | [15 empty] | 0 | 0 | 250 | 413.259 |  |  |  |  | 250 | 413.259 | 250 | 413.259
|  | 1991 | 250 | 231.4 | [15 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС Козырево | 1976 | 801 | 617.5 | [18 empty] | 447.25 | 801 | 692.64 |  |  | 801 | 1139.89 | 801 | 1139.89
|  | 1982 | 801 | 617.5 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 468 | 801 | 724.46 | 801 | 1192.46 | 801 | 1192.46
12 | ПС Магнитогорская | 1978 | 801 | 617.5 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 447.25 | 801 | 692.64 |  |  | 801 | 1139.89 | 801 | 1139.89
|  | 1984 | 801 | 617.5 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 447.25 | 801 | 692.64 |  |  | 801 | 1139.89 | 801 | 1139.89
220 кВ
13 | ПС Новометаллургическая |  | 2х250 МВА | 1300 | [6 empty] | 700 | 250 | 300 | 250 | 300 |  |  |  |  | 500 | 1300 | [6 empty] | 0 | 0 | 500 | 1300
14 | ПС Чебаркульская |  | 250+240 МВА | 960 | [8 empty] | 15 |  | 15 | 250 | 640 | 240 | 290 | 490 | 960 | [6 empty] | 0 | 0 | 490 | 960
15 | ПС Кунашак |  | 63 МВА | 770 | [12 empty] | 15 |  | 15 | 0 | 30 |  | 370 | 63 | 370 |  |  | 63 | 740 | 63 | 770
16 | ПС Карталы-районная |  | 200+125 МВА | 210 | [14 empty] | 10 | 0 | 10 | 325 | 200 |  |  |  |  | 325 | 200 | 325 | 210

## Оренбургская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. ОРЕНБУРГСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
500 кВ
1 | ВЛ 500 кВ Газовая-Красноармейская * (капиталовложения по всей территории) | 2012 | 500/220 км 2ШР-180 | 7100 | [8 empty] | 100 |  | 1500 |  | 2500 | 500 | 3000 | 500 | 7100 | [6 empty] | 0 | 0 | 500 | 7100 | не вып. | Усиление межсистемного сечения Урал-Средняя Волга, Центр
2 | ПС 500 кВ Газовая (2-й АТ) * | 2012 | 501 МВА | 700 | [12 empty] | 200 | 501 | 500 | 501 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 700 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей ценрального энергоузла Оренбургской энергосистемы и г. Оренбурга
| 220 кВ | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПС 220 кВ Шарлык* | 2010 | 2х63 МВА | 500 | [6 empty] | 50 |  | 300 | 126 | 150 |  |  |  |  | 126 | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 126 | 500 | Корр.2008 г. | Усиление электроснабжения Северного узла
4 | ВЛ 220 кВ Газовая-Шарлык* | 2010 | 124 км | 550 | [8 empty] | 50 | 124 | 500 |  |  |  |  | 124 | 550 | [6 empty] | 0 | 0 | 124 | 550
5 | ПС 220 кВ Росташи* | 2011 | 125 МВА | 750 | [10 empty] | 50 | 125 | 700 |  |  | 125 | 750 | [6 empty] | 0 | 0 | 125 | 750 | Корр.2008 г. | Усиление электроснабжения Центрального узла
6 | ВЛ 220 кВ Газовая-Росташи* | 2011 | 30 км | 240 | [11 empty] | 30 | 240 |  |  | 30 | 240 | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 240
7 | ПС 220 кВ Светлинская* | 2012 | 2х125 МВА | 600 | [13 empty] | 250 | 600 | 250 | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 600 | не вып. | Электроснабжение ОАО Буруктальский металлургический завод, повышение надежности электроснабжения потребителей
8 | ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС-Светлинская* | 2012 | 185 км | 2000 | [12 empty] | 1000 | 185 | 1000 | 185 | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 185 | 2000 | не вып. | Электроснабжение ОАО Буруктальский металлургический завод, повышение надежности электроснабжения потребителей
9 | ВЛ 220 кВ Киембай-Светлинская* | 2012 | 93 км | 700 | [12 empty] | 200 | 93 | 500 | 93 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 93 | 700 | не вып.
10 | Заходы ВЛ 220 кВ Бузулук-Сорочинская в ОРУ 220 кв НП ТЭС "ТНК-ВР" | 2012 | 2х40 км | 850 | [13 empty] | 80 | 850 | 80 | 850 | [6 empty] | 0 | 0 | 80 | 850 | не вып. | Выдача мощности блока №1 ПГУ-400 МВт НП ТЭС "ТНК-ВР"
11 | ВЛ 220 кВ НП ТЭС "ТНК-ВР" - Каргалинская | 2012 | 2х120 км | 2550 | [13 empty] | 240 | 2550 | 240 | 2550 | [6 empty] | 0 | 0 | 240 | 2550 | не вып. | Выдача мощности блока №1 ПГУ-400 МВт НП ТЭС "ТНК-ВР"
12 | ВЛ 220 кВ НП ТЭС "ТНК-ВР" - Михайловская | 2015 | 2х160 км | 3890 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 320 | 3890 | 320 | 3890 | 320 | 3890 | не вып. | Выдача мощности блока №2 ПГУ-400 МВт НП ТЭС "ТНК-ВР"
Реконструкция и техперевооружение
500 кВ
1 | ВЛ Ириклинская ГРЭС - Житикара (Казахстан) | 1969 | 104 | 1622.4 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 104 | 3175.876 | 104 | 3175.876 | 104 | 3175.876
220 кВ
2 | ПС Орская |  | 2х125 МВА | 800 | [6 empty] | 500 | 250 | 300 | [6 empty] | 250 | 800 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 800
3 | ПС Оренбургская |  | 2х125 МВА | 840 | [6 empty] | 15 |  | 15 | 125 | 400 | 125 | 410 |  |  | 250 | 840 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 840
4 | ПС Сорочинская |  | 2х125 МВА | 960 | [10 empty] | 15 |  | 15 | 125 | 640 | 125 | 670 | 125 | 290 |  |  |  |  | 125 | 290 | 250 | 960

## Свердловская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. СВЕРДЛОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
500 кВ
1 | ПС 500кВ Емелино с заходами ВЛ 500 кВ Южная-Воткинская ГЭС и заходами ВЛ 220 кВ (Первоуральск-Партизанская, Первоуральск-Продольная, введены в 2007 г.) * | 2009 | 2х501+167 МВА | 3100 |  |  | 50 |  | 630 | 668 | 1500 | 501 | 750 | [6 empty] | 1169 | 2250 | [6 empty] | 0 | 0 | 1169 | 2250 | П 2006 | Повышение надежности электроснабжения потребителей Первоуральского энергоузла Свердловской энергосистемы, присоединение новых потребителей (ОАО "Северский трубный завод", "Первоуральский новотрубный завод", "Нижнесергинский метизно-металлургический завод"
|  |  | 2х1 км (500 кВ) 2х(2х3) км (220 кВ) | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | ШР 180 | [16 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ с расширением ПС БАЗ (установка 2-го АТ 500/220 кВ и 3-го АТ 220/110 кВ)* | 2009 | 240 км | 6300 |  |  | 57 |  | 200 |  | 1500 | 240 | 4600 | [6 empty] | 240 | 6100 | [6 empty] | 0 | 0 | 240 | 6100 | П 2006 | Повышение надежности электроснабжения потребителей Серово-Богословского энергоузла Свердловской энергосистемы (Серовский металлургический завод)
|  |  | 501 МВА 200 МВА | [8 empty] | 501 | [7 empty] | 501 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 0
3 | ПС 500 кВ Сосьва с заходами ВЛ 500 кВ Тагил-БАЗ * | 2010 | 501+167 МВА | 2520 |  |  |  |  | 20 |  | 100 |  | 1300 | 668 | 1100 |  |  |  |  | 668 | 2500 | [6 empty] | 0 | 0 | 668 | 2500 | Начало разработки ПСД 2008г. | Повышение надежности электроснабжения Серово-Богословского и Тагильского энергоузлов Свердловской энергосистемы
|  |  | 2х1 км ШР-180 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
4 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Емелино | 2012 | 150 км | 4670 | [13 empty] | 150 | 4670 | 150 | 4670 | [6 empty] | 0 | 0 | 150 | 4670 | не вып. | Выдача мощности блока №11570 МВт Рефтинской ГРЭС
5 | ВЛ 500 кВ Среднеуральская ГРЭС-Южная | 2012 | 40 | 1000 | [12 empty] | 200 | 40 | 800 | 40 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 1000 | Сх. Выдачи 2007г. | Выдача блока №13 К-400 МВт Среднеуральской ГРЭС
6 | Заходы ВЛ 500 кВ Южная-Шагол на Белоярскую АЭС-2* | 2012 | 2х75 км ШР-180 | 1260 | [12 empty] | 200 | 150 | 1060 | 150 | 1260 | [6 empty] | 0 | 0 | 150 | 1260 | П 2008г. | Выдача мощности блока №4 880 МВт Белоярской АЭС-2
7 | ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 -Емелино* | 2013 | 160 км | 2400 | [14 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 160 | 1400 |  |  |  |  | 160 | 1400 | 160 | 2400 | не вып.
8 | ПС 500 кВ Маян | 2013 | 250 МВА ШР-180 | 820 | [15 empty] | 0 | 0 | 250 | 820 |  |  |  |  | 250 | 820 | 250 | 820 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения Восточного энергоузла Свердловской энергосистемы
9 | Заходы ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень на ПС Маян | 2013 | 2х6,2 км | 403 | [15 empty] | 0 | 0 | 12.4 | 402.525 |  |  |  |  | 12.4 | 402.525 | 12.4 | 402.525 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения Восточного энергоузла Свердловской энергосистемы
220 кВ
10 | ПС 220 кВ СТЗ с ВЛ 220 кВ Емелино-СТЗ* | 2008 | 1х160/ 250 МВА | 1300 | [5 empty] | 160 | 1300 | [8 empty] | 160 | 1300 | [6 empty] | 0 | 0 | 160 | 1300 | вып. | Электроснабжение нового производства ОАО "Северский трубный завод"
|  |  | 60 км | [6 empty] | 60 | [9 empty] | 60 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 0
11 | ПС 220 кВ Трубная * | 2008 | 1х100/ 200 МВА | 700 |  |  |  |  | 300 | 100 | 400 | [8 empty] | 100 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 400 | П 2008 г. | Электроснабжение нового производства ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
12 | Отпайка от ВЛ 220 кВ СУГРЭС-Первоуральская на ПС Трубная* | 2008 | 1х7,5 км | 80 | [5 empty] | 7.5 | 80 | [8 empty] | 7.5 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 7.5 | 80
13 | ВЛ 220 кВ Емелино-Трубная* | 2008 | 45 км | 460 |  |  |  |  | 200 | 45 | 260 | [8 empty] | 45 | 260 | [6 empty] | 0 | 0 | 45 | 260 | П 2008 г.
14 | ПС 220 кВ ГПП-3* | 2009 | 1х180/ 380 МВА | 300 | [7 empty] | 180 | 300 | [6 empty] | 180 | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | 300 | П . 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Первоуральского энегоузла (ОАО "МАКСИ-ГРУПП" Нижнесергинский метизно-металлургический завод)
15 | ВЛ 220 кВ Сергинская - ГПП-3* | 2009 | 2 км | 10 | [7 empty] | 2 | 10 | [6 empty] | 2 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 10
16 | ПС 220 кВ БАЗ АТ №3* (капиталовложения учтены в ВЛ 500 кВ Северная-БАЗ) | 2009 | 1х200 МВА | [8 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | П 2006 г. | Повышение надежности электроснабжения Серово-Богословского энергоузла
17 | ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС - Качканар* | 2009 | 25 км | 250 | [7 empty] | 25 | 250 | [6 empty] | 25 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 250 | не вып. | Выдача мощности блока Т-115 МВт Нижнетуринской ГРЭС
18 | ПС 220 кВ Демидовская с ответвлением ВЛ 220 кВ Тагил-ВТГРЭС* | 2009 | 2х250 МВА | 620 | [6 empty] | 50 | 250 | 400 | 250 | 170 |  |  |  |  | 500 | 620 | [6 empty] | 0 | 0 | 500 | 620 | Корр. РП | Повышение надежности электроснабжения г. Нижний Тагил
|  |  | 2х1 км | [16 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
19 | ПС 220 кВ Сергинская * | 2009 | 2х100/ 200 МВА | 1000 | [6 empty] | 400 | 200 | 600 | [6 empty] | 200 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 200 | 1000 | П . 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Первоуральского энегоузла (ОАО "МАКСИ-ГРУПП" Нижнесергинский метизно-металлургический завод)
20 | ВЛ 220 кВ Емелино-Сергинская * | 2009 | 2х20 км | 400 | [7 empty] | 40 | 400 | [6 empty] | 40 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 400
21 | ПП 220 кВ Винокуровский* | 2009 | ПП | 800 | [6 empty] | 400 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | вып. | Электроснабжение нового потребителя ОАО "МАКСИ-ГРУПП" Нижнесергинский метизно-металлургический завод, г. Березовск
22 | Заходы ВЛ 220 кВ СУГРЭС-Калининская и Ново-Свердловская ТЭЦ - БАЭС на ПП Винокуровский* | 2009 | 2х7,5 км 2х9,5 км | 400 | [6 empty] | 200 | 34 | 200 | [6 empty] | 34 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 34 | 400 | вып.
23 | ПС 220 кВ Елисеевская с ВЛ 220 кВ ПП Винокуровский-Елисеевская * | 2009 | 1х160/250 МВА | 510 | [6 empty] | 200 | 160 | 310 | [6 empty] | 160 | 510 | [6 empty] | 0 | 0 | 160 | 510 | П 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Первоуральского энегоузла (ОАО "МАКСИ-ГРУПП" Нижнесергинский метизно-металлургический завод)
|  |  | 0,5 км | [8 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
24 | ПС 220 кВ Рябина | 2009 | 2х250 МВА | 1300 | [7 empty] | 500 | 1300 | [6 empty] | 500 | 1300 | [6 empty] | 0 | 0 | 500 | 1300 | П 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения г. Екатеринбурга
25 | Заход ВЛ 220 кВ СУГРЭС-Южная на ПС 220 кв Рябина | 2009 | 2х1 км | 20 | [7 empty] | 2 | 20.314 | [6 empty] | 2 | 20.314 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 20.314
26 | ПС 220 кВ Надежда | 2009 | 2х250 МВА | 1300 | [7 empty] | 500 | 1300 | [6 empty] | 500 | 1300 | [6 empty] | 0 | 0 | 500 | 1300 | П 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения г. Екатеринбурга
27 | Заход ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ - Южная на ПС 220 кв Надежда | 2009 | 2х6 км | 120 | [7 empty] | 12 | 120 | [6 empty] | 12 | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 120
28 | ПС 220 кВ БАЗ-2 (Ново-Богословская ТЭЦ) | 2010 | 2х200 МВА | 1260 | [9 empty] | 400 | 1260 |  |  |  |  | 400 | 1260 | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | 1260 | Разработка ПСД 2008 г. | Электроснабжение нового производства (Богословский алюминиевый завод-2)
29 | ВЛ 220 кВ Ново-Богословская ТЭЦ - БАЗ * | 2010, 2011 | 2х10 км | 1900 | [8 empty] | 50 | 20 | 900 |  |  |  |  | 20 | 950 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 950 | Начало разработки ПСД 2009г. | Выдача мощности Ново-Богословской ТЭЦ (2хТ-208 МВт)
30 | ВЛ 220 кВ Ново-Богословская ТЭЦ - Краснотурьинск * |  | 2х10 км | [11 empty] | 50 | 20 | 900 |  |  | 20 | 950 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 950
31 | ВЛ 220 кВ Ново-Богословская ТЭЦ )- Сосьва | 2012 | 45 км | 700 | [13 empty] | 45 | 700 | 45 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 45 | 700 |  | Выдача мощности блока №3 Ново-Богословской ТЭЦ (Т-208 МВт)
32 | ВЛ 220 кВ Средне-Уральская ГРЭС-Сварочная | 2010 | 2х8 км | 400 | [9 empty] | 16 | 400 |  |  |  |  | 16 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 16 | 400 | сх. выдачи 2007 | Выдача мощности Средне-Уральской ГРЭС (ПГУ-400 МВт)
33 | ПС 220 кВ Анна | 2010 | 2х40 МВА | 515 | [9 empty] | 80 | 515 |  |  |  |  | 80 | 515 | [6 empty] | 0 | 0 | 80 | 515 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской энергосистемы
34 | Заходы ВЛ 220 кВ Рефтинская ГРЭС-Травянская на ПС Анна | 2010 | 2х2х15 км | 625 | [9 empty] | 30 | 625 |  |  |  |  | 30 | 625 | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 625 | не вып.
35 | ВЛ 220 кВ Верхне-Тагильская ГРЭС-Емелино | 2011 | 2х85 км | 2045 | [11 empty] | 170 | 2045 |  |  | 170 | 2045 | [6 empty] | 0 | 0 | 170 | 2045 | ПСД 2008 г. | Выдача мощности блока №12 К-320 МВт Верхне-Тагильской ГРЭС
36 | ВЛ 220 кВ Серовская ТЭС-2 -Сосьва | 2011 | 2х20 км | 655 | [11 empty] | 40 | 655 |  |  | 40 | 655 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 655 | Начало разработки ПСД 2009г. | Выдача мощности блока №1 Серовской ТЭС-2 К-330 МВт
37 | ВЛ 220 кВ Серовская ТЭС-2 -Краснотурьинск | 2013 | 2х60 км | 1610 | [15 empty] | 0 | 0 | 120 | 1610.1 |  |  |  |  | 120 | 1610.1 | 120 | 1610.1 |  | Выдача мощности блока №2 Серовской ТЭС-2 К-330 МВт
38 | Заходы ВЛ 220 кВ БАЭС-Окуневская на БАЭС-2 | 2012 | 2х3 км | 70 | [13 empty] | 6 | 70 | 6 | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 70 | не вып. | Выдача мощности блока №4 800 МВт Белоярской АЭС-2
39 | Заходы одной цепи ВЛ 220 кВ БАЭС-Каменская на БАЭС-2 | 2012 | 2х4 км | 95 | [13 empty] | 8 | 95 | 8 | 95 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 95 | не вып.
40 | ВЛ 220 кВ Рефтинская ГРЭС - Окунево (3, 4 цепь)* | 2012 | 2х11 км | 200 | [12 empty] | 30 | 22 | 170 | 22 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 200 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей (Астбестовский магниевый завод)
41 | ПС 220 кВ ЭЦЗ | 2013 | 2х63 МВА | 670 | [15 empty] | 0 | 0 | 126 | 670 |  |  |  |  | 126 | 670 | 126 | 670 | не вып. | Электроснабжение потребителей Нижнетагильского энергоузла
42 | ВЛ 220 кВ Верхне-Тагильская ГРЭС - ЭЦЗ | 2013 | 2х50 км | 1395 | [15 empty] | 0 | 0 | 100 | 1395.42 |  |  |  |  | 100 | 1395.42 | 100 | 1395.42 | не вып. | Электроснабжение потребителей Нижнетагильского энергоузла, выдача мощности блока №13 ВТГРЭС К-320 МВт (2014г.)
43 | ПС 220 кВ Северный Шарташ | 2013 | 2х125 МВА | 1220 | [15 empty] | 0 | 0 | 250 | 1220 |  |  |  |  | 250 | 1220 | 250 | 1220 | не вып. | Электроснабжение г. Екатеринбурга
44 | Заходы ВЛ 220 кВ ( отпайки от ПП Винокур-Калинин, ПП Винокур-СУГРЭС )на ПС 220 кВ Северный Шарташ | 2013 | 2х1 км | 25 | [15 empty] | 0 | 0 | 2 | 25.046 |  |  |  |  | 2 | 25.046 | 2 | 25.046
45 | ВЛ 220 кВ ПП Винокуровский - БАЭС-2 | 2015 | 2х40 км | 1060 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 1060 | 80 | 1060 | 80 | 1060 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения г. Екатеринбурга
60 | ВЛ 220 кВ ПП Винокуровский - Надежда | 2015 | 2х10 км | 265 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 265 | 20 | 265 | 20 | 265 | не вып.
46 | ПС 220 кВ Магний | 2015 | 2х125 МВА | 1330 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | 1330 | 250 | 1330 | 250 | 1330 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей ОАО "Асбест.Магниевый завод"
47 | Заходы ВЛ 220 кВ РефтГРЭС-Травянская на ПС 220 кВ Магний | 2015 | 2х3 км | 80 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 80 | 6 | 80 | 6 | 80
Реконструкция и техперевооружение
500 кВ
1 | ВЛ Южная - Шагол | 1959 | 187.2 | 3163.68 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 3395.522 | 187.2 | 2368.08 |  |  | 187.2 | 5763.602 | 187.2 | 5763.602
2 | ВЛ Южная - Воткинская ГЭС | 1962 | 414 | 6458.4 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 2307.81 | 200 | 4829.76 | 214 | 5051.64 | 414 | 12189.21 | 414 | 12189.21
3 | ВЛ Южная - Тагил | 1966 | 168.82 | 2853.058 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2671.344 | 168.8 | 2792.108 | 168.8 | 5463.452 | 168.8 | 5463.452
4 | ПС Тагил* | 1981 | 1002 | 3200 |  |  |  |  | 62.5 |  | 500 |  | 400 |  | 500 |  | 500 | 501 | 437.5 | 501 | 2337.5 | 501 | 800 |  |  |  |  | 501 | 800 | 1002 | 3137.5
220 кВ
5 | ПС Калининская |  | 2х240 МВА | 900 | [6 empty] | 700 | 480 | 200 | [6 empty] | 480 | 900 | [6 empty] | 0 | 0 | 480 | 900
6 | ПС Каменская |  | 2х240 МВА | 900 | [6 empty] | 700 | 480 | 200 | [6 empty] | 480 | 900 | [6 empty] | 0 | 0 | 480 | 900
7 | ПС Окунево |  | 2х250+180 МВА | 960 | [6 empty] | 500 | 250 | 360 | 430 | 100 |  |  |  |  | 680 | 960 | [6 empty] | 0 | 0 | 680 | 960
8 | ПС Салда |  | 2х240 МВА | 1200 | [6 empty] | 100 |  | 500 | 240 | 500 | 240 | 100 |  |  | 480 | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 480 | 1200
9 | ПС Краснотурьинск |  | 2х240 МВА | 1200 | [8 empty] | 30 |  | 400 | 240 | 380 | 240 | 390 | 480 | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 480 | 1200
10 | ПС Первоуральская |  | 2х250+240 МВА | 1410 | [8 empty] | 15 |  | 15 | 500 | 800 | 240 | 580 | 740 | 1410 | [6 empty] | 0 | 0 | 740 | 1410
11 | ПС Красноуфимская |  | 2х125 МВА | 880 | [10 empty] | 15 |  | 15 | 125 | 420 | 125 | 450 | 125 | 430 |  |  |  |  | 125 | 430 | 250 | 880
12 | ПС Качканар |  | 2х120+150 МВА | 950 | [12 empty] | 15 |  | 15 | 0 | 30 | 240 | 450 | 150 | 470 |  |  | 390 | 920 | 390 | 950

## Тюменская (hidden)
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2015 гг. ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006 г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчетный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Итого за 2008-2012гг. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2013-2015гг. |  | Итого за 2008-2015гг. |  | Состояние ПСД | Основное назначение объекта | ДЕФЛЯТОР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб. |  | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. |  |  | на 01.01.2006 | 1 | 1.116 | 1.242 | 1.356 | 1.451 | 1.543 | 1.635 | 1.711 | 1.789 | 1.872 | 1.958
500 кВ
1 | ПС 500 кВ Холмогорская АТГ №3 500/220 кВ * | 2006 (введен) | 501 МВА | 250 |  | 501 | 250 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | РП вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов
3 | ПС 500 кВ Тарко-Сале АТГ №2 * | 2007 (введен) | 501 МВА | 750 |  |  |  | 501 | 750 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | П 2007 г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы, присоединение новых потребителей (ОАО "Роснефть-ПН")
4 | ПС 500 кВ Пыть-Ях АТГ №3 500/220 кВ * | 2008 | 501 МВА | 500 |  |  |  |  | 125 | 501 | 375 | [8 empty] | 501 | 375 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 375 | РП 2008г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла, присоединение новых потребителей (ОАО "Роснефть")
5 | ПС 500 кВ Нелым - установка управляемого реактора | 2008 | УШР-180 Мвар | 525 |  |  |  |  | 200 |  | 325 | [8 empty] | 0 | 325 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 325 | П 2007 г | Нормализация напряжения в сети
6 | ПС 500 кВ Трачуковская АТГ №3 500/220 кВ * | 2008 | 501 МВА | 750 |  |  |  |  | 95 | 501 | 655 | [8 empty] | 501 | 655 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 655 | РП 2007 г | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовских эл.сетей
16 | ПС 500 кВ Магистральная, ПС 500 кВ Пыть-Ях - приобретение и установка на хранение 2-х резервных автотрансформаторов (учтены капиталовложения для приобретения и установки на хранение 2-х АТ на ПС 220 кВ Красноленинская, ПС 220 кВ Мегион) | 2008 |  | 252 | [6 empty] | 252 | [8 empty] | 0 | 252 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 252 |  | Системная надежность
8 | ВЛ 500 кВ Луговая-Ильково (перевод на номинальное напряжение с установкой реакторов на ПС Ильково и ПС Луговая) * | 2008 | ШР 2х180 Мвар | 630 |  |  |  |  | 300 |  | 330 | [8 empty] | 0 | 330 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 330 | РП 2008 г | Повышение надежности электроснабжения потребителей Урайского и Няганьского энергоузлов
[20 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 500 кВ Луговая АТГ №2 * | 2009 | 501 МВА | 750 |  |  |  |  | 30 |  | 500 | 501 | 220 | [6 empty] | 501 | 720 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 720 | корр.
10 | ВЛ 500 кВ Холмогоры-Муравленковская-Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская - новое строительство * | 2009 | 108+102 км 501+167 МВА, 125 МВА | 5750 |  |  |  | 108 | 1200 | 102 | 2500 |  | 2050 | [6 empty] | 102 | 4550 | [6 empty] | 0 | 0 | 102 | 4550 | ПСД 2007-2008 гг | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов
|  |  | 501+167 МВА 125 МВА | [8 empty] | 668 125 | [7 empty] | #VALUE! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0
12 | ПС 500 кВ Кирилловская (Когалым) с заходами ВЛ 500 кВ СГРЭС-2 - Холмогорская и заходами ВЛ 220 кВ В.Моховая-Когалым * | 2009 | 2х501+167 МВА, 2х125 МВА | 4085 |  |  |  |  | 85 |  | 2000 | 1169 | 2000 | [6 empty] | 1169 | 4000 | [6 empty] | 0 | 0 | 1169 | 4000 | ПСД 2007-2008 гг | Повышение надежности электроснабжения Когалымского энергоузла, усиление транзита Сургут-Северные районы Тюменской области
[12 empty] | 250 | [7 empty] | 250 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 0
|  |  | 2х22 км (500 кВ), 2х37 км (220 кВ) | [8 empty] | 44 | [7 empty] | 44 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 44 | 0
[12 empty] | 74 | [7 empty] | 74 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 74 | 0
13 | ПС 500 кВ Кирпичниково с заходами ВЛ 500 кВ СГРЭС-2 - Ильково и заходами ВЛ 220 кВ Сомкинская-Пимская, Сомкинская-Контур, строительство ВЛ 500 кВ Сомкинская-Кирпичниково * | 2009 | 2х501+ 167 МВА, ШР-180 | 6060 |  |  | 60 |  | 750 |  | 2950 | 1169 | 2300 | [6 empty] | 1169 | 5250 | [6 empty] | 0 | 0 | 1169 | 5250 | РП 2007 г | Повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергоузла, присоединение новых потребителей (ОАО "Сургутнефтегаз")
|  |  | 2х25 км 60 км (500 кВ) 4х10 км (220 кВ) | [6 empty] | 50 | [9 empty] | 50 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 0
[10 empty] | 60 | [9 empty] | 60 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 0
[12 empty] | 40 | [7 empty] | 40 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 0
14 | ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС-Белозерная * | 2010 | 50 км | 1326 | [6 empty] | 100 |  | 900 | 50 | 326 |  |  |  |  | 50 | 1326 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 1326 | Разработка ПСД 2008г. | Выдача мощности блока №3 ПГУ-800 МВт Нижневартовской ГРЭС
22 | ПС 500 кВ Белозерная - вывод из консервации АТ-3* | 2010 | 501 МВА | 530 |  |  |  |  | 30 |  | 500 | 501 | 220 | [6 empty] | 501 | 720 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 720
15 | ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная, реактор 180 Мвар * | 2010 | 150 км ШР- 180 | 3040 |  |  |  |  | 40 |  | 1200 |  | 1500 | 150 | 300 |  |  |  |  | 150 | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 150 | 3000 | ПСД 2007-2008 | Выдача мощности блока № 7,8 2хПГУ-400 МВт Сургутской ГРЭС-2, усиление транзита Тюмень-Урал, повышение надежности электроснабжения Нефтеюганского энергоузла
16 | ВЛ 500 кВ Трачуковская-Кирилловская * | 2010 | 150 км | 3600 |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  | 1500 | 150 | 1000 |  |  |  |  | 150 | 3500 | [6 empty] | 0 | 0 | 150 | 3500 | ПСД 2007г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского и Ноябрьского энергорайонов
17 | ВЛ 500 кВ СГРЭС-2 - Трачуковская* | 2010 | 120 км | 3000 |  |  |  |  | 100 |  | 800 |  | 1200 | 120 | 900 |  |  |  |  | 120 | 2900 | [6 empty] | 0 | 0 | 120 | 2900 | РП 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского и Ноябрьского энергорайонов
23 | ПС 500 кВ Муравленковская АТГ №2 500/220 кВ | 2011 | 501 МВА | 750 | [11 empty] | 501 | 750 |  |  | 501 | 750 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 750 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов
18 | ВЛ 500 кВ Уренгойская ГРЭС-Тарко-Сале | 2011 | 271 км ШР-180 | 9285 | [11 empty] | 271 | 9285 |  |  | 271 | 9285 | [6 empty] | 0 | 0 | 271 | 9285 | не вып. | Выдача мощности блока №5 ПГУ 450 МВт Уренгойской ГРЭС
25 | ПС 500 кВ Варьеган (Радужная) и перевод на номинальное напряжение Белозерная-Варьеган (Радужная)* | 2012 | 2х501 МВА 10 км (нов.стр-во) | 1400 | [13 empty] | 1002 | 1400 | 1002 | 1400 | [6 empty] | 0 | 0 | 1002 | 1400 | Разработка ПСД 2008г. | Выдача мощности блока №4 ПГУ-800 МВт Нижневартовской ГРЭС
[20 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 0
20 | 2 ВЛ 500 кВ Таркосалинская ТЭС-ПС 500 кВ Тарко-Сале* | 2012 | 2х80 км | 2400 | [10 empty] | 100 |  | 1500 | 160 | 800 | 160 | 2400 | [6 empty] | 0 | 0 | 160 | 2400 | не вып. | Выдача мощности блока №2 ПГУ-400 Таркосалинской ТЭС
21 | Заходы ВЛ 500 кВ Ильково-Луговая в ОРУ 500 кВ Няганьской ГРЭС | 2012 | 2х5 км | 800 | [13 empty] | 10 | 800 | 10 | 800 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 800 | ПСД 2007 г. | Выдача мощности блока №3 ПГУ-400 МВт Няганьской ГРЭС
24 | ПС 500 кВ Беркут * | 2012 | 501 МВА | 3000 | [12 empty] | 2000 | 501 | 1000 | 501 | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 3000 | не вып. | Выдача мощности блока №7 ПГУ-450 МВт Тюменской ТЭЦ-2
22 | ВЛ 500 кВ Тюменская ТЭЦ-2 - Беркут * | 2012 | 86 км | 2000 | [12 empty] | 500 | 86 | 1500 | 86 | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 86 | 2000
7 | ПС 500 кВ Магистральная АТГ №3 500/220 кВ | 2013 | 501 МВА | 500 | [14 empty] | 125 | 0 | 125 | 501 | 375 |  |  |  |  | 501 | 375 | 501 | 500 | РП 2008г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла, присоединение новых потребителей (ОАО "Роснефть")
26 | ПС 500 кВ Ишим* | 2013 | 501 МВА | 2500 | [12 empty] | 800 | 501 | 1700 | 501 | 2500 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 2500 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ишимского энергоузла
23 | ВЛ 500 кВ Ишим-Восход* (Капвложения учтены в ОЭС Сибири) | 2013 | 310/80 км | 6120 | [15 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | не вып. | Создание прямой межсистемной связи Урал-Сибирь (учтено в списках ОЭС Сибири)
27 | ПС 500 кВ Иртыш АТГ 500/220 кВ | 2013 | 501 МВА | 430 | [13 empty] | 501 | 735.73 | 501 | 735.73 | [6 empty] | 0 | 0 | 501 | 735.73 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Табольского энергоузла
28 | ПС 500 кВ Надым с переводом ВЛ Муравленковская-Надым на номинальное напряжение | 2015 | 2х501 МВА | 2275 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 501 | 2672.67 | 501 | 2672.67 | 501 | 2672.67 | не вып. | Усиление электроснабжения потребителей СРТО
220 кВ
| Заходы ВЛ 220 кВ Урьевская-Прогресс на ПС Трачуковская* | 2007 (введен) | 2х5 км | 115 |  |  |  | 10 | 115 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | РП 2007 г. вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Урьевско-Покачевского энергоузла, присоединение ОАО "Лукойл"
68 | ПС 220 кВ Лас-Еганская (АТ №2) * | 2007 (введён) | 125 МВА | 220 |  |  | 20 | 125 | 200 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | П 2006 г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Урьевско-Покачевского энергоузла, присоединение ОАО "Лукойл"
69 | ПС 220 кВ Кирилловская (АТ №3) * | 2007 (введен) | 125 МВА | 250 |  |  |  | 125 | 250 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | РП 2007 г. вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского энергоузла (ОАО "Лукойл")
98 | Сооружение ВЛ 220 кВ Ильково-Красноленинский ГПЗ * | 2008 | 64 км | [6 empty] | 64 | 570 | [8 empty] | 64 | 570 | [6 empty] | 0 | 0 | 64 | 570 | РП 2007 г. | Повышение надежности электроснабжения Красноленинского ГПЗ, перевод на напр.500 кВ ВЛ Ильково-Луговая
71 | ПС 220 кВ ПС Пыть-Ях (АТ №3)* | 2008 | 125 МВА | 250 | [5 empty] | 125 | 250 | [8 empty] | 125 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 125 | 250 | РП 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла, присоединение новых потребителей (ОАО "Роснефть")
72 | ПС 220 кВ Вынгапур (АТ №3) * | 2008 | 125 МВА | 280 |  |  |  |  | 26 | 125 | 254 | [8 empty] | 125 | 254 | [6 empty] | 0 | 0 | 125 | 254 | Разработка ПСД 2008г. | Возможность присоединения потребителя (ОАО "Газпром Нефть")
75 | ПС 220 кВ Когалым* | 2008 | 50+25 Мвар | 120 | [6 empty] | 120 | [8 empty] | 0 | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 |  | Нормализация напаряжения в сети
76 | ПС Кирилловская* | 2008 | 50+25 Мвар | 120 | [6 empty] | 120 | [8 empty] | 0 | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 |  | Нормализация напаряжения в сети
77 | ПС 220 кВ Прогресс* | 2008 | 50+25 Мвар | 120 | [6 empty] | 120 | [8 empty] | 0 | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 |  | Нормализация напаряжения в сети
74 | ПС 220 кВ Большая Еловая с заходами ВЛ 220 кВ Трачуковская-Сибирская * | 2008 | 2х125 МВА | 900 |  |  |  |  | 40 | 250 | 860 | [8 empty] | 250 | 860 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 860 | ПСД 2007 г. | Электроснабжение потребителей ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
|  | 2008 | 2х5 км | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 0
73 | ПС 200 кВ Ср-Балыкская | 2008 | 2х125 МВА | 1065 | [5 empty] | 250 | 1065 | [8 empty] | 250 | 1065 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1065 | П 2007 г. | Электроснабжение потребителей Нефтеюганского энергоузла (ООО "РН-Юганскнефтегаз" ("НК "Роснефть"))
| Заходы ВЛ 220 кВ Магистральная - Ю.Балык. ГПЗ на ПС Ср.Балык * | 2008 | 2х30 км | 500 |  |  |  |  | 40 | 60 | 460 | [8 empty] | 60 | 460 | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 460
79 | ПС 200 кВ Факел (восстан.) | 2008 | 2х125 МВА | 1065 | [5 empty] | 250 | 1065 | [8 empty] | 250 | 1065 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1065 | П 2007 г. | Повышение надежности электроснабжения Нижневартовского энергоузла
101 | Заходы ВЛ 220 кВ Кустовая-Варьеган на ПС 220 кВ Факел | 2008 | 2х3 км | 172 | [5 empty] | 6 | 233.232 | [8 empty] | 6 | 233.232 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 233.232
102 | Заходы ВЛ 220 кВ Кустовая (Факел) -Варьеган на ПС Белозерная | 2008 | 2х1 км | 190 | [5 empty] | 2 | 190 | [8 empty] | 2 | 190 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 190
104 | Заходы ВЛ 220 кВ Полоцкая-Шубинская на ПС Кирпичниково | 2009 | 2х30 км | 860 | [7 empty] | 60 | 860 | [6 empty] | 60 | 860 | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 860 | РП 2007 г. | Повышение надежноснти электроснабжение потребителей Сургутского энергоузла
106 | ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-1 - Тюменская ТЭЦ-2 * | 2009 | 2х5,6 км | 80 | [7 empty] | 11.2 | 80 | [6 empty] | 11.2 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 11.2 | 80 | Начало разработки ПСД 2009г. | Выдача мощности Тюменской ТЭЦ-1 (ПГУ-190 МВт)
107 | ВЛ 220 кВ Тобольская ТЭЦ-Иртыш * | 2009 | 10 км | 150 | [7 empty] | 10 | 150 | [6 empty] | 10 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 150 | не вып. | Выдача мощности Тобольской ТЭЦ (К-210 МВт)
108 | Двухцепная ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Уренгой * | 2009 | 2х25 км | 580 | [6 empty] | 100 | 50 | 480 | [6 empty] | 50 | 580 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 580 | Начало разработки ПСД 2008г. | Выдача мощности 450 МВт Уренгойской ГРЭС
109 | Заходы ВЛ 220 кВ Уренгой-Тарко-Сале на Уренгойскую ГРЭС* | 2009 | 2х25 км | 580 | [6 empty] | 100 | 50 | 480 | [6 empty] | 50 | 580 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 580
82 | ПС 220 кВ Уренгой* | 2009 | 100 МВАр | 250 |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 |  | Нормализация напряжения в сети
83 | ПС 220 кВ Надым* | 2009 | 100 МВАр | 250 |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 |  | Нормализация напряжения в сети
90 | ПС 220 кВ Снежная (2-й АТ 220/110 кВ) | 2009 | 125 МВА | 365 | [7 empty] | 125 | 365 | [6 empty] | 125 | 365 | [6 empty] | 0 | 0 | 125 | 365 | Разработка ПСД 2008г. | Усиление схемы электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла
110 | ВЛ 220 кВ Демьянская-Снежная* | 2009 | 90 км | 750 |  |  |  |  | 50 |  | 300 | 90 | 400 | [6 empty] | 90 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 90 | 700
87 | ПС 220 кВ Эмтор АТ №2 * | 2009 | 125 МВА | 300 | [6 empty] | 30 | 125 | 270 | [6 empty] | 125 | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 125 | 300 | вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Нижневартовска
84 | ПС 220 кВ Таврическая | 2009 | 2х125 МВА | 1140 | [7 empty] | 250 | 1140 | [6 empty] | 250 | 1140 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1140 | РП 2007 г. | Повышение надежноснти электроснабжение потребителей Когалымского энергоузла (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь")
111 | ВЛ 220 кВ Таврическая-Трачуковская * | 2009 | 2х125 км | 1400 |  |  |  |  | 50 |  | 600 | 250 | 750 | [6 empty] | 250 | 1350 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1350
85 | ПС 220 кВ Победа | 2009 | 2х125 МВА | 1065 | [7 empty] | 250 | 1065 | [6 empty] | 250 | 1065 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1065 | РП 2007 г. | Повышение надежноснти электроснабжение потребителей г. Сургут
112 | Заходы ВЛ Сургутская ГРЭС-1 - КС-3 на ПС Победа* |  | 2х30 км | 400 | [6 empty] | 250 | 60 | 150 | [6 empty] | 60 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 60 | 400
113 | ВЛ 220 кВ Ильково-Хора * | 2009 | 20 км | 250 | [6 empty] | 30 | 20 | 220 | [6 empty] | 20 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 250 | Разработка ПСД 2008г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Красноленинского энергоузла
88 | ПС 200 кВ ТММЗ | 2009 | 2х30/40 МВА 80/100 МВА | 1360 | [7 empty] | 140 | 1359.587 | [6 empty] | 140 | 1359.587 | [6 empty] | 0 | 0 | 140 | 1359.587 | Разработка ПСД 2008г. | Электроснабжение ОАО "Тюменский металлургический мини-завод"
114 | Заходы ВЛ 220 кВ Тюмень-Тюменская ТЭЦ-2 на ПС 220 кВ ТММЗ |  | 2х2х0,2 км | 9 | [7 empty] | 0.8 | 8.9962 | [6 empty] | 0.8 | 8.9962 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 8.9962
89 | ПС 220 кВ Ожогино | 2009 | 2х125 МВА | 1140 | [7 empty] | 250 | 1140 | [6 empty] | 250 | 1140 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1140 | Разработка ПСД 2008г. | Электроснабжение г.Тюмень
115 | Заходы ВЛ 220 кВ Княжево-Тюменская ТЭЦ-2 на ПС 220 кВ Ожогино |  | 2х0,1 км | 3 | [7 empty] | 0.2 | 3 | [6 empty] | 0.2 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 3
91 | ПС 220 кВ Узловая | 2009 | 2х125 МВА | 1140 | [7 empty] | 250 | 1140 | [6 empty] | 250 | 1140 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1140 | Разработка ПСД 2008г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла
116 | ВЛ 220 кВ Белозерная-Узловая, ВЛ 220 кВ Варьеган-Узловая |  | 4 км 150 км | 1735 | [7 empty] | 154 | 1735 | [6 empty] | 154 | 1735 | [6 empty] | 0 | 0 | 154 | 1735
92 | ПС 220 кВ Кольцевая | 2010 | 2х125 МВА | 1210 | [9 empty] | 250 | 1210 |  |  |  |  | 250 | 1210 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1210 | Разработка ПСД 2008г. | Электроснабжение потребителей Нижневартовского энергоузла
117 | Заходы ВЛ 220 кВ Мираж-Белозерная на ПС 220 кВ Кольцевая |  | 2х1 км | 25 | [9 empty] | 2 | 25 |  |  |  |  | 2 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 25
93 | ПС 220 кВ Самотлор | 2010 | 2х125 МВА | 1210 | [9 empty] | 250 | 1210 |  |  |  |  | 250 | 1210 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1210 | Разработка ПСД 2008г. | Электроснабжение потребителей Нижневартовского энергоузла
118 | Заходы ВЛ 220 кВ Сибирская-Кустовая на ПС 220 кВ Самотлор |  | 2х1 км | 25 | [9 empty] | 2 | 25 |  |  |  |  | 2 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 25
119 | ВЛ 220 кВ Нижневартовская ГРЭС-Космос и Нижневартовская ГРЭС-Мираж (с использованием существующих ВЛ 220 кВ НГРЭС-Космос-Мираж и НГРЭС-Мираж * | 2010 | 30 км | 950 | [6 empty] | 50 |  | 500 | 30 | 400 |  |  |  |  | 30 | 950 | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 950 | Разработка ПСД 2007г. | Выдача мощности блока №3 ПГУ-800 МВт Нижневартовской ГРЭС
95 | ПС 220 кВ Быстринская | 2010 | 2х125 МВА | 1210 | [9 empty] | 250 | 1210 |  |  |  |  | 250 | 1210 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1210 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергоузла (ОАО "Сургутнефтегаз")
120 | Заходы ВЛ 220 кВ Сомкинская-Кирпичниково на ПС Быстринская |  | 2х5 км | 120 | [9 empty] | 10 | 120.354 |  |  |  |  | 10 | 120.354 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 120.354
97 | ПС 220 кВ Салехард | 2010 | 2х125МВА | 1375 | [9 empty] | 250 | 1375 |  |  |  |  | 250 | 1375 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1375 | не вып. | Присоединение к системе района Салехард-Лабытнанги
121 | ВЛ 220 кВ Надым-Салехард | 2010 | 2х336 км | 9115 | [9 empty] | 672 | 9115 |  |  |  |  | 672 | 9115 | [6 empty] | 0 | 0 | 672 | 9115
122 | ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Правдинская (двухцепная)* | 2010 | 2х60 км | 1200 | [6 empty] | 20 |  | 600 | 120 | 580 |  |  |  |  | 120 | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 120 | 1200 | ПСД 2008 г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла Тюменской энергосистемы, присоединение ООО "РН-Юганскнефтегаз"
96 | ПС 220 кВ Федоровская | 2010 | 2х125 МВА | 1210 | [9 empty] | 250 | 1210 |  |  |  |  | 250 | 1210 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1210 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергоузла (ОАО "Сургутнефтегаз")
123 | Заходы ВЛ 220 кв Полоцкая-Пачетлор на ПС 220 кВ Федоровская | 2010 | 2х10 км | 240 | [9 empty] | 20 | 240 |  |  |  |  | 20 | 240 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 240
94 | ПС 220 кВ Вандмтор | 2010 | 2х125 МВА | 1210 | [9 empty] | 250 | 1210 |  |  |  |  | 250 | 1210 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1210 | Разработка ПСД 2008г. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Няганьского энергоузла
124 | Заходы ВЛ 220 кВ Ильково-Красноленинский ГПЗ на ПС Вандмтор | 2010 | 1х22 км 2х9 км | 480 | [9 empty] | 40 | 480 |  |  |  |  | 40 | 480 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 480
125 | Шлейфовые заходы ВЛ 220 кВ Вандмтор-Ильково на Няганьскую ГРЭС | 2010 | 2х2х2 км | 100 | [9 empty] | 8 | 100 |  |  |  |  | 8 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 100 | Разработка ПСД 2007г. | Выдача мощности блока №1 ПГУ-400 МВт Няганьской ТЭС
126 | ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС-Хора | 2011 | 2х100 км | 2740 | [11 empty] | 200 | 2740 |  |  | 200 | 2740 | [6 empty] | 0 | 0 | 200 | 2740 |  | Выдача мощности блока №2 ПГУ-400 МВт Няганьской ТЭС
127 | ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС -Картопья | 2011 | 2х150 км | 4010 | [11 empty] | 300 | 4010 |  |  | 300 | 4010 | [6 empty] | 0 | 0 | 300 | 4010 |  | Выдача мощности блока №2 ПГУ-400 МВт Няганьской ТЭС
128 | ВЛ 220 кВ Тарко-Салинская ТЭС - Тарко-Сале (4 цепи)* | 2011 | 4х80 км | 1500 | [10 empty] | 500 | 360 | 1000 |  |  | 360 | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 360 | 1500 | Начало разработки ПСД 2009г. | Выдача мощности ТЭС в Тарко-Сале ПГУ-400 МВт
98 | ПС 220 кВ Восточный | 2011 | 2х125 МВА | 1285 | [11 empty] | 250 | 1285 |  |  | 250 | 1285 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 1285 | не вып. | Электроснабжение потребителей Когалымского и Нефтеюганского энергоузлов
129 | ВЛ 220 кВ Трачуковская-Восточный | 2011 | 2х70 км | 1980 | [11 empty] | 170 | 1980 |  |  | 170 | 1980 | [6 empty] | 0 | 0 | 170 | 1980 | не вып.
130 | Заходы ВЛ 220 кВ Варьеган-С.Варьеган и Варьеган-Зима на ПС 220 кВ Радужную | 2012 | 2х(2х3) км | 575 | [13 empty] | 12 | 575 | 12 | 575 | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 575 | не вып. | Электроснабжение потребителей Нижневартовского энергоузла
99 | ПС 220 кВ Талинка | 2013 | 2х125 МВА | 1405 | [15 empty] | 0 | 0 | 250 | 1405 |  |  |  |  | 250 | 1405 | 250 | 1405 | не вып. | Электроснабжение потребителей Няганьского энергоузла
131 | Заходы ВЛ 220 кВ Няганьская ГРЭС-Ильково на ПС 220 кВ Талинка | 2013 | 2х10 км | 280 | [15 empty] | 0 | 0 | 20 | 280 |  |  |  |  | 20 | 280 | 20 | 280
100 | ПС 220 кВ Нефтеюганская | 2013 | 2х125 МВА | 1405 | [15 empty] | 0 | 0 | 250 | 1405 |  |  |  |  | 250 | 1405 | 250 | 1405 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла
132 | Заходы ВЛ 220 кВ Каркатеевы-Усть-Балык на ПС 220 кВ Нефтеюганская | 2013 | 2х2 км | 55 | [15 empty] | 0 | 0 | 4 | 55.459 |  |  |  |  | 4 | 55.459 | 4 | 55.459
101 | ПС 220 кВ Северная | 2013 | 2х125 МВА | 1405 | [15 empty] | 0 | 0 | 250 | 1405 |  |  |  |  | 250 | 1405 | 250 | 1405 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьского энергоузла
102 | ПС 220 кВ Тарасовская | 2013 | 2х200 МВА | 1685 | [15 empty] | 0 | 0 | 400 | 1685 |  |  |  |  | 400 | 1685 | 400 | 1685 | не вып.
133 | ВЛ 220 кВ Северная-Тарасовская | 2013 | 2х5 км | 360 | [15 empty] | 0 | 0 | 10 | 360 |  |  |  |  | 10 | 360 | 10 | 360 | не вып.
134 | ВЛ 220 кВ Тарко-Сале - Северная (перевод на напряжение 220 кВ) | 2013 | 2х3 км | 530 | [15 empty] | 0 | 0 | 6 | 529.544 |  |  |  |  | 6 | 529.544 | 6 | 529.544 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьского энергоузла
103 | ПС 220 кВ Бахиловская | 2014 | 2х125 МВА | 1470 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 1469.52 |  |  | 250 | 1469.52 | 250 | 1469.52 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла
135 | ВЛ 220 кВ Радужная-Бахиловская | 2014 | 2х160 км | 4880 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 320 | 4880 |  |  | 320 | 4880 | 320 | 4880 | не вып.
104 | ПС 220 кВ Полярная | 2014 | 2х63 МВА | 815 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 126 | 815 |  |  | 126 | 815 | 126 | 815 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьского энергоузла и присоединение новых потребителей
136 | ВЛ 220 кВ Тарко-Салинская ЭС - Полярная | 2014 | 2х10 км | 525 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 20 | 525 |  |  | 20 | 525 | 20 | 525 | не вып.
220 кВ
| Тюменская энергосистема | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ПС Холмогорская (АТ №3)(Капиталовложения учтены в ПС 500 кВ Холмогорская) * | 2008 | 125 МВА | 250 |  |  |  |  | 100 | 125 | 150 | [8 empty] | 125 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 125 | 150 | не вып. | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьских эл.сетей
Реконструкция и техперевооружение
500 кВ
1 | ВЛ Холмогорская - Тарко-Сале* | 1981 | 185.3 | 995 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 300 | 185.3 | 295 |  |  |  |  | 185.3 | 795 | [6 empty] | 0 | 0 | 185.3 | 795
2 | ВЛ Тарко-Сале - Уренгой (раб. на 220 кВ)* | 1982 | 191 | 800 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 191 | 200 |  |  |  |  | 191 | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 191 | 600
16 | ВЛ Пыть-Ях - СГРЭС-1 | 1969 | 104 | 2028 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 104 | 3970.824 | 104 | 3970.824 | 104 | 3970.824
17 | ВЛ Тюмень - Беркут | 1969 | 29 | 565.5 | [15 empty] | 0 | 0 | 29 | 1012.574 |  | 29 | 1059.552 |  | 1088.552 | 1041.574 | 1088.552 | 1041.574
18 | ВЛ Иртыш - Беркут | 1969 | 211 | 4114.5 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 3852.576 | 111 | 4029.564 | 211 | 7882.14 | 211 | 7882.14
19 | ВЛ Иртыш - Демьянская | 1969 | 170 | 3315 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2482.272 | 170 | 3894.462 | 170 | 6376.734 | 170 | 6376.734
20 | ВЛ Демьянская - Пыть-Ях | 1969 | 258 | 5031 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 1789 | 158 | 3800.16 | 100 | 3916 | 258 | 9505.16 | 258 | 9505.16
220 кВ
22 | ВЛ Аврора-Пуль-Яха-Холмогорская-Муравленковская* |  | 300 | 1800 |  |  |  |  | 800 | 300 | 1000 | [8 empty] | 300 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 300 | 1000
23 | ВЛ СГРЭС-1 - Сургут(Капвложения учтены в реконструкции ПС Сургут)* |  | 11.4 | [6 empty] | 11.4 | [9 empty] | 11.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 11.4 | 0
500 кВ
1 | ПС Тюмень* | 1972 | 1002 | 5340 |  |  |  |  | 250 | 501 | 2700 | 501 | 2390 | [6 empty] | 1002 | 5090 | [6 empty] | 0 | 0 | 1002 | 5090
2 | ПС Демьянская* | 1973 | 1002 | 2100 |  |  |  |  | 100 |  | 1000 | 1002 | 1000 | [6 empty] | 1002 | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 1002 | 2000
7 | ПС Иртыш* | 1977 | 250 | 3000 | [12 empty] | 20 |  | 60 | 0 | 80 |  | 520 |  | 1000 | 250 | 1400 | 250 | 2920 | 250 | 3000
|  | 1984 | 801 | 617.5 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 447.25 | 801 | 692.64 |  |  | 801 | 1139.89 | 801 | 1139.89
9 | ПС Сибирская | 1979 | 501 | 465 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 348.192 | 501 | 763.62 | 501 | 1111.812 | 501 | 1111.812
|  | 1985 | 501 | 465 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 348.192 | 501 | 763.62 | 501 | 1111.812 | 501 | 1111.812
13 | ПС Магистральная | 1981 | 1002 | 930 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 696.384 | 1002 | 1092.564 | 1002 | 1788.948 | 1002 | 1788.948
220 кВ
15 | ПС Мегион* |  | 2х125 МВА | 500 |  |  |  |  | 30 |  | 200 | 250 | 270 | [6 empty] | 250 | 470 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 470
16 | ПС Сургут (с ВЛ 220 кВ СГРЭС-1 - Сургут)* |  | 2х125 МВА | 1290 |  |  |  |  | 300 | 125 | 540 | 250 | 450 | [6 empty] | 375 | 990 | [6 empty] | 0 | 0 | 375 | 990
42 | ПС Полоцкая |  | 2х125 МВА | 930 | [12 empty] | 15 |  | 15 | 0 | 30 |  | 200 | 125 | 350 | 125 | 350 | 250 | 900 | 250 | 930
43 | ПС Ишим |  | 2х125 МВА | 870 | [12 empty] | 15 |  | 15 | 0 | 30 |  | 200 | 125 | 350 | 125 | 290 | 250 | 840 | 250 | 870
44 | ПС Усть-Балык |  | 4х40 МВА | 940 | [12 empty] | 15 |  | 25 | 0 | 40 |  | 200 | 80 | 400 | 80 | 300 | 160 | 900 | 160 | 940
45 | ПС Урьевская |  | 2х125+2х 63 МВА | 880 | [12 empty] | 15 |  | 25 | 0 | 40 |  | 150 | 250 | 300 | 126 | 390 | 376 | 840 | 376 | 880
46 | ПС Красноленинская |  | 2х125 МВА | 930 | [14 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 50 | 125 | 400 | 125 | 465 | 250 | 915 | 250 | 930
47 | ПС Восточно-Моховая |  | 2х125 МВА | 870 | [14 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 50 | 125 | 400 | 125 | 405 | 250 | 855 | 250 | 870
48 | ПС Прогресс |  | 2х125 МВА | 870 | [14 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 50 | 125 | 400 | 125 | 405 | 250 | 855 | 250 | 870
49 | ПС Новая |  | 2х125 МВА | 930 | [14 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 50 | 125 | 400 | 125 | 465 | 250 | 915 | 250 | 930

## Урал_рек_220 (hidden)
Таблица - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2020 гг. ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (базовый) |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2006-2010гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | 2016-2020гг. |  | Итого за 2006-2020гг. |  | Состояние ПСД | Причина реконструкции
|  |  | ВЛ, км ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб.
[6 empty] | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб.
Линии электропередачи
1 | Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогоры - Аврора - Пуль-Яха - Муравленковская. | 2008 | 300 км | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 |  | Системная надежность
| Итого реконструкция по линиям электропередачи 220 кВ | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию линий электропередачи 220 кВ | [15 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
Подстанции
1 | Реконструкция ПС 220 кВ Краснотуринск | 2012 | 2х240 МВА | 1200 | [8 empty] | 40 |  | 400 | 0 | 440 |  | 380 |  | 380 | [6 empty] | 0 | 760 |  |  | 0 | 1200 |  | Повышение надежности электроснабжения Богословского алюминиевого завода
2 | Реконструкция ПС 220 кВ Окуневка | 2011 | 2х250 МВА | 1200 | [6 empty] | 100 |  | 500 |  | 500 | 0 | 1100 |  | 100 | [8 empty] | 0 | 100 |  |  | 0 | 1200 |  | Повышение надежности электроснабжения Асбестовского ГОКа "Ураласбест"
3 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Салда | 2011 | 2х240 МВА | 1200 | [6 empty] | 100 |  | 500 |  | 500 | 0 | 1100 |  | 100 | [8 empty] | 0 | 100 |  |  | 0 | 1200 |  | Повышение надежности электроснабжения Верхне-Салдинского МПО "Ависма"
4 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Макушино с установкой АТ-2 220/110 кВ | 2011 | 200 МВА | 500 | [8 empty] | 100 |  | 300 | 0 | 400 |  | 100 | [8 empty] | 0 | 100 |  |  | 0 | 500 |  | Повышение надёжности энергоснабжения Макушинского энергоузла
5 | Реконструкция ПС 220 кВ Промышленная | 2009 | 400 МВА | 700 | [6 empty] | 400 |  | 300 |  |  | 0 | 700 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 700 |  | Повышение надёжности энергоснабжения потребителей г. Кургана
6 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Мраморная **) | 2012 | 2х125 МВА | 900 | [8 empty] | 100 |  | 300 | 0 | 400 |  | 500 | [8 empty] | 0 | 500 |  |  | 0 | 900 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области. Долевое участие ОАО "ФСК ЕЭС" в финансировании объекта.
7 | Реконструкция ПС 220 кВ Титан | 2010 |  | 960 | [6 empty] | 300 |  | 360 |  | 300 | 0 | 960 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 960 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Березниковско-Соликамского района
8 | Реконструкция ПС 220 кВ Владимирская | 2014 |  | 860 | [10 empty] | 60 | 0 | 60 |  | 400 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 800 |  |  | 0 | 860 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Пермско-Закамского энергорайона и г.Перми
9 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Мегион | 2009 | 2х125 МВА | 470 | [6 empty] | 200 |  | 270 |  |  | 0 | 470 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 470 |  | Системная надежность
| Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Сургут с ВЛ220 кВ СГРЭС-1 - Сургут | 2009 | 2х125 МВА | 990 | [5 empty] | 250 | 540 |  | 450 |  |  | 250 | 990 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 990 |  | Системная надежность
|  |  | 2х5,7 км | [6 empty] | 11.4 | [5 empty] | 11.4 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 11.4
| Итого демонтаж в реконструкции по подстанциям 220 кВ | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого ввод в реконструкции по подстанциям 220 кВ | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Прирост (убыль) трансформаторной мощности по ПС 220 кВ | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию подстанций 220 кВ | [15 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов 220 кВ и выше | [15 empty] | … | [11 empty] | … |  |  |  | …
Примечание:
В разделе подстанций верхняя цифра указывает мощность демонтажа,а нижняя цифра мощность ввода

## Урал_рек_330 и выше (hidden)
Таблица - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 330 КВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2020 гг. ОЭС УРАЛА
В ценах на 01.01.2006г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (базовый) |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2006-2010гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | 2016-2020гг. |  | Итого за 2006-2020гг. |  | Состояние ПСД | Причина реконструкции
|  |  | ВЛ, км ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб.
[6 empty] | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб.
Линии электропередачи
750 кВ
1 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | … | [14 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого реконструкция по ВЛ 750 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию ВЛ 750 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
500 кВ
1 | Комплексная реконструкция ВЛ 500 кВ Холмогорская - Тарко-Сале | 2010 | 185,3 км | 795 | [6 empty] | 200 |  | 300 | 185.3 | 295 | 185.3 | 795 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 185.3 | 795 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергорайонов
2 | Комплексная реконструкция ВЛ 220 (в габ.500) кВ Уренгой - Тарко-Сале | 2010 | 191 км | 570 | [6 empty] | 200 |  | 200 | 191 | 170 | 191 | 570 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 191 | 570 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергорайонов
| Итого реконструкция по ВЛ 500 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 376.3 |  | 376.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 376.3
| Итого капиталовложения в реконструкцию ВЛ 500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 500 |  | 465 |  | 1365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1365
330 кВ
5 | … | [14 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | … | [14 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого реконструкция по ВЛ 330 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию ВЛ 330 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого реконструкция по линиям электропередачи 330 кВ и выше |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 376.3 |  | 376.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 376.3
| Итого капиталовложения в реконструкцию линий электропередачи 330 кВ и выше | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 400 |  | 500 |  | 465 |  | 1365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1365
Подстанции
750 кВ
….
500 кВ
1 | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Тагил | 2012 | 7х167 МВА | 3000 | [6 empty] | 200 |  | 500 |  | 700 | 0 | 1400 | 668 | 700 | 501 | 900 | [6 empty] | 1169 | 1600 |  |  | 1169 | 3000 |  | Повышение надежности электроснабжения Нижнетагильского металлургического комбината
|  |  | 2х250 МВА | [12 empty] | 0 |  |  |  | 501 | [7 empty] | 501 |  |  |  | 501
2 | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Шагол | 2011 |  | 2300 | [6 empty] | 300 |  | 500 |  | 500 | 0 | 1300 |  | 500 |  | 500 | [6 empty] | 0 | 1000 |  |  | 0 | 2300 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области
3 | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Златоуст | 2007 | 250 МВА | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области
4 | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Тюмень | 2009 | 7х167 МВА | 5090 | [5 empty] | 668 | 2700 | 501 | 2390 |  |  | 1169 | 5090 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 1169 | 5090 |  | Системная надежность
5 | Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | 2009 | 7х167 МВА | 2000 | [5 empty] | 668 | 1000 | 501 | 1000 |  |  | 1169 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 1169 | 2000 |  | Системная надежность
| Итого демонтаж в реконструкции по подстанциям 500 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 668 |  | 501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1169 |  | 0 |  | 1169
| Итого ввод в реконструкции по подстанциям 500 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 501 |  | 0 |  | 501
| Прирост (убыль) трансформаторной мощности по ПС 500 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -668 |  | 0 |  | -668
| Итого капиталовложения в реконструкцию подстанций 500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 500 |  | 700 |  | 1400 |  | 700 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1600 |  | 0 |  | 3000
…..
330 кВ
….
| Итого реконструкция по подстанциям 330 кВ и выше | [14 empty] | … | [11 empty] | … |  |  |  | …
| Итого капиталовложения в реконструкцию подстанций 330 кВ и выше | [15 empty] | … | [11 empty] | … |  |  |  | …
| Итого капиталовложения в реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов 330 кВ и выше | [15 empty] | … | [11 empty] | … |  |  |  | …
Примечание:
В разделе подстанций верхняя цифра указывает мощность демонтажа,а нижняя цифра мощность ввода