УТВЕРЖДЕН

приказом Минэнерго России

от «__» __________2013 г. № __

ПОРЯДОК

создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон

1. Настоящий порядок устанавливает правила создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон и распространяется на собственников и (или) иных законных владельцев тепловых электростанций (далее – владельцы тепловых электростанций).

2. Владельцы тепловых электростанций обязаны обеспечивать наличие запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, в соответствии с нормативами запасов топлива на тепловых электростанциях, утверждаемыми уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации органами исполнительной власти Российской Федерации (далее – уполномоченные органы).

3. В зависимости от применения топливо разделяется на основное, резервное, аварийное и вспомогательное.

Запасы основного топлива создаются для поддержания базового режима работы тепловых электростанций.

Запасы резервного топлива (уголь, мазут, торф) создаются на тепловых электростанциях, которые используют газ в качестве основного вида, для поддержания работы в базовых режимах при частичном или полном отсутствии основного топлива.

Запасы аварийного топлива (дизельного или газотурбинного) создаются на тепловых электростанциях, парогазовые установки (далее - ПГУ) и (или) газотурбинные установки (далее - ГТУ) которых используют газ в качестве основного вида топлива, для поддержания работы при частичном или полном отсутствии основного топлива.

Запасы вспомогательного топлива создаются на тепловых электростанциях, которые используют уголь и (или) торф в качестве основного вида топлива, для поддержания работы при подсветках и (или) растопках котлов, а также при возникновении аварийных нарушений в системах топливоподачи и топливоприготовления.

4. Владельцы тепловых электростанций, использующих в качестве основного вида топлива нефтяной (попутный) газ, должны создавать запасы топлива только в случае электроснабжения и (или) теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

5. Владельцы тепловых электростанции, в составе которых есть ПГУ и (или) ГТУ создают нормативный запас аварийного топлива (далее - НАЗТ).

Владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива газ, создают общий нормативный запас топлива (далее - ОНЗТ), который состоит из неснижаемого нормативного запаса резервного топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса резервного топлива (далее - НЭЗТ).

Владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива уголь и (или) торф, создают ОНЗТ, который состоит из ННЗТ, НЭЗТ а также нормативного запаса вспомогательного топлива (далее - НВЗТ).

5. Владельцы тепловых электростанций создают ННЗТ для обеспечения безаварийной работы оборудования с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года за предыдущие пять лет, в целях поддержания положительных температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях, а также для бесперебойного энергоснабжения потребителей, указанных в пункте 7 настоящего порядка (далее - режим выживания), и используют его при частичном или полном отсутствии НЭЗТ.

6. Владельцы тепловых электростанций, работающих изолированно от Единой энергетической системы Российской Федерации, создают ННЗТ, в который включается запас топлива на энергоснабжение для собственных нужд источника тепловой энергии, а также на энергоснабжение потребителей, указанных в пункте 7 настоящего порядка.

7. В расчете ННЗТ учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения:

потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013 № 1, ст. 45, ст. 68; № 5, ст. 407);

потребителей, для которых согласованы размеры технологической и (или) аварийной брони – в размере соответствующей брони;

объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период.

8. Владельцы тепловых электростанций, которые используют уголь, мазут, торф и (или) дизельное топливо в качестве основного вида топлива, создают ННЗТ, который должен обеспечивать работу тепловых электростанций в режиме выживания в течение семи суток.

Владельцы тепловых электростанций, которые используют газ в качестве основного топлива, или владельцы, тепловые электростанции которых получают мазут по трубопроводу, непосредственно соединяющего их с нефтеперерабатывающим заводом, создают ННЗТ, который должен обеспечивать работу тепловых электростанций в режиме выживания в течении трех суток.

9. Владельцы тепловых электростанций создают НЭЗТ для надежной работы тепловой электростанций в целях обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии.

10. Владельцы тепловых электростанций, в составе которых есть ПГУ и (или) ГТУ создают НАЗТ для обеспечения работы таких установок в аварийных ситуациях, возникающих в случае отсутствия подачи газа.

11. Владельцы тепловых электростанций, которые используют уголь и (или) торф в качестве основного вида топлива, создают НВЗТ для подсветок и (или) растопок котла, а также использования при возникновении аварийных нарушений в системах топливоподачи и топливоприготовления.

В случае, если на тепловой электростанции возможно использование в качестве вспомогательного топлива нескольких видов топлива, выбор вспомогательного топлива осуществляется владельцем тепловой электростанции самостоятельно.

12. НВЗТ определяется как сумма:

количества топлива, используемого при подсветках котла, объем которого определяется в соответствии с проектом котла и которым предусмотрено использование мазута при подсветках котла;

количества топлива, используемого при растопках котла, объем которого определяется как сумма объемов мазута, предусмотренных для сжигания при каждой растопке котла в соответствии с проектом котла, по количеству растопок в соответствии с заявкой о выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, сложившейся статистикой аварийных и режимных остановов и пусков по заданиям диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления, в операционной зоне которого функционирует соответствующая тепловая электростанция;

количества топлива, необходимого для поддержания работы котла на время ликвидации аварий в системах топливоподачи и топливоприготовления, объем которого определяется фактическими расходами вспомогательного вида топлива за последние пять лет предшествующих периоду планирования, которые были затрачены на поддержание работы котла при авариях в системах топливоподачи и топливоприготовления.

13. Владельцы тепловых электростанций рассчитывают ННЗТ и НАЗТ по согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления.

14. В случае если на тепловой электростанции используются различные виды топлива, включая невзаимозаменяемые марки угля, владельцы таких тепловых электростанций рассчитывают ННЗТ и НЭЗТ рассчитываются по каждому виду топлива, включая каждую марку угля, раздельно.

16. Владельцы тепловых электростанций с сезонной остановкой на летний период, могут не рассчитывать НЭЗТ на 1 мая, 1 июня и 1 июля, при этом нормативы запасов топлива на III квартал должны обеспечивать равномерное восстановление НЭЗТ до 1 октября соответствующего года.

17. Расчеты ННЗТ, НЭЗТ и НАЗТ производятся в соответствии с разделами II - IV настоящего порядка.

18. В течение трехлетнего периода ННЗТ и НАЗТ подлежат корректировке в случаях изменения на тепловой электростанции состава оборудования, структуры топлива, а также величины нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.

23. В объем ННЗТ, НЭЗТ и НАЗТ не включается неизвлекаемый («мертвый») объем мазута и других видов нефтетоплива.

24. Владельцы тепловых электростанций с сезонной остановкой оборудования вправе не создавать запасы ННЗТ на период такой остановки.

Владельцы тепловых электростанций в месяцы, не относящиеся к отопительному периоду, вправе создавать запасы ННЗТ в объеме, необходимом для энергоснабжения потребителей, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего порядка.

25.	 Владельцы тепловых электростанций при расчете созданных запасов топлива учитывают топливо, которое фактически находится на складе (в хранилище) тепловой электростанции на первое число месяца, а также отгруженное топливо, приобретенное владельцем тепловой электростанции для использования при производстве электрической и (или) тепловой энергии, количество которого не может превышать 15 % от ОНЗТ и НАЗТ.

26.	 В случае, если на первое число месяца объем запасов топлива, фактически находящегося на складе (в хранилище) тепловой электростанции, составляет не менее 85 процентов от утвержденного уполномоченными органами ОНЗТ и НАЗТ, владелец тепловой электростанции обязан не позднее 10 числа соответствующего месяца довести объем фактически находящегося на складе (в хранилище) тепловой электростанции топлива до контрольной величины, рассчитываемой по принципу линейной функции от ОНЗТ и НАЗТ на первое число текущего месяца до ОНЗТ и НАЗТ на первое число следующего месяца.

27.	Не подлежит учету в составе запасов топливо, принадлежащее третьим лицам, обремененное правами третьих лиц, предназначенное для дальнейшей передачи третьим лицам, неизвлекаемый (мертвый) остаток нефтетоплива, а также топливо, предназначенное для иных целей.

28. При расчете созданных владельцем тепловой электростанции запасов топлива владелец вправе учитывать топливо, на ином складе (хранилище) при условии, что такое топливо является его собственностью.

II. Порядок расчета нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях на 1 октября

29. ННЗТ из расчета работы тепловой электростанции в режиме «выживания» рассчитывается для всех видов топлива с учетом топливного баланса по формуле:

ННЗТ=Вусл×nсут×7000Qнр,      т.н.т.                               (2.1)

где:	Вусл – расход условного топлива на производство электрической и тепловой энергии тепловой электростанцией в режиме «выживания» за одни сутки;

nсут. – количество суток, в течение которых обеспечивается работа тепловой электростанции в режиме «выживания»: для тепловых электростанций, сжигающих газ – nсут = 3; сжигающих уголь, мазут, торф и дизельное топливо, nсут = 7, кроме случаев, указанных в пункте 5;

7000 – теплота сгорания условного топлива, ккал/кг;

Qнр – теплота сгорания конкретного вида натурального топлива, ккал/кг.

Расход условного топлива на производство электрической и тепловой энергии (Вусл) тепловой электростанцией в режиме «выживания» за одни сутки определяется по формуле:

Вусл = Вусл(ээ) + Вусл(тэ)      т.у.т.					(2.2)

Вусл(ээ) – расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин в режиме выживания:

Вусл(ээ) = bээ х Эот      т.у.т.,						(2.3)

где: bээ – удельный расход условного топлива на отпуск электрическую энергию, г/кВт·ч (определяется в соответствии с нормативно-технической документацией по топливоиспользованию электростанции).

Для тепловых электростанций, работающих изолированно от Единой энергетической системы Российской Федерации, Вусл(ээ) рассчитывается для выработки электрической энергии на одни сутки, включая собственные нужды тепловой электростанции, необходимой для обеспечения работы тепловой электростанции в режиме «выживания».

Эот – отпуск электрической энергии с шин за сутки, необходимый для обеспечения работы тепловой электростанции в режиме выживания, млн. кВт·ч:

Эот = Эвыр. – Эсн.,    млн. кВт·ч,					(2.4)

где:   Эвыр. – выработка электрической энергии за сутки, млн. кВт·ч;

Эсн. – расход электрической энергии на собственные нужды тепловой электростанции за сутки, млн. кВт·ч.

Вусл(тэ) – расход условного топлива на отпуск тепловой энергии в режиме «выживания»:

Вусл(тэ) = bтэ х Qот               т.у.т.,					(2.5)

где: bтэ – удельный расход условного топлива на отпуск тепла, кг/Гкал (определяется в соответствии с проектной документацией на тепловую электростанцию);

Qот – отпуск тепловой энергии за сутки, необходимый для обеспечения работы  тепловой электростанции в режиме выживания, тыс. Гкал.

Qот  = Qтвн.п. + Qтс.н.,	                                                          (2.6)

Qтвн.п. – отпуск тепловой энергии потребителям, указанным в пункте 7 настоящего порядка за сутки, тыс.Гкал;

Qтс.н. – количество тепловой энергии, необходимой для собственных нужд тепловой электростанции, тыс.Гкал.

30. В зависимости от выполнения годового расчета НЭЗТ тепловые электростанции относятся к одной из следующих категорий:

с возможностью регулярных поставок топлива в течение всего календарного года;

с наличием технологических и организационных возможностей поставки топлива в необходимых объемах в течение не более одних суток;

с ограниченными (сезонными) сроками поставки топлива.

31. При расчете НЭЗТ для тепловых электростанций с возможностью регулярных поставок топлива в течение всего календарного года принимаются среднесуточные расходы угля, мазута, торфа, дизельного топлива в январе и апреле планируемого года, необходимые для выполнения плановой выработки электрической и (или) тепловой энергии в планируемом году.

32. Расчет НЭЗТ выполняется по формуле:

НЭЗТянв = Врср.янв  х Тпер х Кср      тыс. т.		           (2.7)

НЭЗТапр = Врср.апр х Тпер х Кср       тыс. т.

где: Врср – среднесуточный расход топлива, определяемый по формуле, тыс.т.

Врсрянв  = ( Впр.янв +  В1янв  +  В2янв +  В3янв ) : 4 	           (2.8)

Врсрапр = ( Впр.апр +  В1апр  +  В2апр +  В3апр ) : 4

Впр – среднесуточный расход топлива для плановой выработки тепловой и (или) электрической энергии в январе и апреле планируемого года, тыс.т.

В1, В2, В3 –  фактические среднесуточные расходы топлива в январе и апреле за три предшествующих планируемому году (при отсутствии фактических данных за год, предшествующий планируемому, могут быть приняты плановые значения), тыс.т.

При расчетах нормативов резервного топлива в случаях, когда одно из значений среднесуточного расхода топлива (Впр, В1, В2, В3) имеет нулевое или близкое к нулю значение в январе и апреле, НЭЗТ на 1 октября планируемого года принимается на уровне наибольшего нормативного значения в течение трех лет, предшествующих планируемому году.

Среднесуточные расходы топлива приводятся в таблице 1.

| Среднесуточный расход топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На 1 января/1 апреля | Планируемый год | Годы, предшествующие планируемому |  |  |
|  |  | первый | второй | третий |
|  | Впр | В1 | В2 | В3 |
| Уголь |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| Мазут |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |

Кср  – коэффициент возможного срыва поставки топлива (учитывает факторы, увеличивающие время поставки топлива).

При этом:

Кср устанавливается равным 1,5 при отсутствии фактических срывов поставки топлива за предыдущие пять лет;

Кср устанавливается равным 2,0 при наличии не более одного фактического срыва поставки топлива за предыдущие три года;

Кср устанавливается равным 2,5 при наличии от двух до четырех (включительно) фактических срывов поставки топлива за предыдущие три года;

Кср устанавливается равным 3,0 при наличии от пяти до семи (включительно) фактических срывов поставки топлива в диапазоне за предыдущие три года;

Кср устанавливается равным 3,5 при наличии более семи фактических срывов поставки топлива за предыдущие три года.

Тпер – средневзвешенное время поставки топлива от разных поставщиков (с учетом увеличения времени его отгрузки в зимний период на тепловые электростанции), которое определяется по формуле:

Тпер=Т1×V1+Т2×V2+...+Тn×VnV1+V2+...+Vn    сут.,                         (2.9)

где: Т1, Т2, …, Т№ – время перевозки и разгрузки топлива от разных поставщиков (по видам топлива), сутки;

V1, V2, …, V№ – расчетные объемы поставок топлива от разных поставщиков (по видам топлива).

При этом в формуле 2.7:

Кср = 3,5 - в случаях, когда средневзвешенное время перевозки топлива от поставщиков с учетом его разгрузки в зимний период (Тпер) составляет не более суток;

Кср для перевозок угля с длительностью не более одних суток может приниматься равным 1,5 - в случаях, если у владельца тепловой электростанции на праве собственности или другом законном основании также находится подвижной состав, обеспечивающий поставку топлива на тепловую электростанции;

Кср=1,2 – в случае наличия трубопровода, непосредственно соединяющего их с нефтеперерабатывающим заводом.

33. НЭЗТ на 1 октября определяется по формуле:

НЭЗТокт. = НЭЗТянв + (НЭЗТянв – НЭЗТапр)   тыс. т.	(2.10)

В тех случаях, когда НЭЗТапреля выше  НЭЗТянваря,  НЭЗТоктября принимается равный величине НЭЗТянваря .

34. При сжигании на тепловой электростанции природного газа, полученная по результатам расчета величина НЭЗТ резервного топлива (угля, торфа или мазута) на 1 октября увеличивается на объем, зависящий от величины возможного ограничения подачи газа в случае резкого снижения температуры наружного воздуха (в расчете учитывается 40% снижение подачи газа в течение 28 суток - по 14 суток в декабре и январе, либо на основании графика перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании, согласованного между собственником единой системы газоснабжения и владельцем тепловой электростанции). В случае если такой объем превышает объем склада (хранилища) мазута, то в расчете принимается рабочий объем хранилищ мазута.

Для тепловых электростанций, получающих мазут по трубопроводу, непосредственно соединяющего их с нефтеперерабатывающим заводом, в расчете НЭЗТ принимается 6 суток (по 3 суток в декабре и январе).

Объем резервного топлива (угля, торфа или мазута) на замещение ограничения подачи газа определяется по эквивалентным коэффициентам (Кэкв), учитывающим теплотворную способность топлива в соотношении к условно приведенному топливу с теплотой сгорания 7000 ккал/кг (НЭЗТзам).

НЭЗТокт= НЭЗТянв+(НЭЗТянв – НЭЗТапр)+ НЭЗТзам   тыс. т.           (2.11)

с учетом абзаца третьего пункта 33, а также абзаца три пункта 36 настоящего порядка.

35. НЭЗТ на 1 октября планируемого года для тепловых электростанций, с ограниченными (сезонными) сроками поставки топлива, должен обеспечивать их работу на весь период, на который поставляется топливо, с коэффициентом запаса (Kз) в пределах 1 - 2, учитывающим сдвиг времени начала поставок топлива. К таким тепловых электростанциям относятся тепловые электростанции, не имеющие размораживающих устройств и получающих смерзающихся уголь в отопительный период.

III. Порядок расчета нормативов запасов топлива на первое число каждого месяца

36. ОНЗТ определяется как сумма НЭЗТ на первое число соответствующего месяца и утвержденного ННЗТ.

ОНЗТрасч.мес. =  НЭЗТрасч.мес.+ННЗТ   тыс. т.                                       (3.1)

37. Расчет НЭЗТ для тепловых электростанций, котлы которых используют уголь или мазут в качестве основного вида топлива, на первое число месяцев с ноября по апрель производится по формуле:

НЭЗТрасч.мес.= НЭЗТутв. на 1 окт - (НЭЗТутв. на 1 окт - НЭЗТрасч.1 апр) : 6  х  n    (3.2)

где: n – порядковое значение месяца с ноября по апрель (от 1 до 6).

38. Расчет НЭЗТ для тепловых электростанций, котлы которых используют уголь, мазут или газ в качестве основного вида топлива, на первое число месяцев с мая по сентябрь выполняется в следующем порядке:

Нормативы запасов топлива на 1 июля рассчитываются по формуле:

НЭЗТиюль = ((НЭЗТутв. на 1 окт - НЭЗТутв.1 апр) : 2 + НЭЗТутв. на 1 апр) х Кинт (3.3)

где Кинт – понижающий коэффициент интенсивности накопления запасов топлива.

Величина Кинт принимается в диапазоне  0,9 - 0,5 в соответствии с  графиками производства ремонтных и подготовительных работ в системах топливообеспечения тепловой электростанции, а также другими особенностями процесса поставок топлива во II квартале.

Расчет нормативов запасов топлива на 1 мая и 1 июня производится по формуле:

НЭЗТрасч.мес= (НЭЗТуточ. на 1 июля  - НЭЗТутв. на 1 апр) : 3  х  n + НЭЗТутв. на 1 апр   (3.4)

где:  n – порядковое значение месяца с мая по июнь (от 1 до 2).

Расчет нормативов запасов топлива на 1 августа и 1 сентября производится по формуле:

НЭЗТрасч.мес = (НЭЗТутв. на 1 окт планир. года  - НЭЗТуточ. на 1 июля) : 3 х  n + НЭЗТуточ. на 1 июля                                                                                                                          (3.5)

где: n – порядковое значение месяца с августа по сентябрь (от 1 до 2).

39. Расчет нормативов запасов резервного топлива для тепловых электростанций с котлами, работающими на газе, как основном виде топлива.

НЭЗТ на 1 ноября, 1 декабря, 1 января, 1 февраля и 1 марта определяется с учетом использования запасов топлива и зависит от фактического использования запасов в случаях ограничения поставок газа в периоды резкого снижения температуры наружного воздуха за последние восемь лет.

НЭЗТ на 1 апреля планируемого года в случае полного использования запасов в январе, феврале устанавливается равным объему НЭЗТапр, определенному по формуле 2.7 настоящего порядка.

IV. Порядок расчета нормативов создания запасов топлива для тепловых электростанций, ПГУ и (или) ГТУ которых работают на газе как основном виде топлива

40. НАЗТ рассчитывается по виду топлива, которое может быть использовано в качестве аварийного в соответствии с проектной документацией на ПГУ и (или) ГТУ.

41. Объем НАЗТ определяется по формуле:

НАЗТ=Bcym∗N∗к24       тыс.т.                                              (4.1)

где: Всут – максимальный (суточный расход аварийного топлива, определяемый в соответствии с проектной документацией на ПГУ и (или) ГТУ;

N – количество суток. Значение N принимается равным числу суток работы                  в соответствии с проектной документацией на ПГУ и (или) ГТУ, от трех до пяти суток.

Если в проектной документации на ПГУ или ГТУ, введенных в эксплуатацию                 до 1 января 2014 года, установлен срок менее трех суток, значение N принимается равным числу суток работы в соответствии с проектной документацией на ПГУ и (или) ГТУ, кроме объектов, включенных в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № 1334-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 35, ст. 4582). Для объектов, включенных в указанный перечень, НАЗТ не утверждается.

к – количество часов непрерывной работы в сутки (определяется в соответствии с проектной документацией на ПГУ и (или) ГТУ).

После полного использования НАЗТ, к началу последующего цикла, срабатывания аварийного топлива в течение года, но не позднее 1 октября, запас аварийного топлива должен быть восстановлен до полного объема.