Об утверждении требований энергетической

эффективности зданий, строений, сооружений

В соответствии со статьями 6 и 11 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4160, ст. 4206), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 742) и на основании пункта 52 Плана мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6114; 2010, № 18, ст. 2243, № 37, 
ст. 4675; № 40, ст. 5133), приказываю:

1. Утвердить требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, согласно приложению к настоящему приказу

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А.Булгакова) 
не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр 										 В.Ф. Басаргин

- Приложение

- к приказу Министерства

- регионального развития

- Российской Федерации

- от «17» мая 2011 г № 224

ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

I. Сфера применения требований энергетической эффективности

1. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (далее – требования энергетической эффективности) подлежат применению в отношении зданий, строений, сооружений, за исключением категорий зданий, строений, сооружений, определенных частью 5 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, 
ст. 2291, № 31, ст. 4160, ст. 4206).

2. Выполнение требований энергетической эффективности является обязательным для лиц, осуществляющих проектирование, экспертизу, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт отапливаемых зданий, строений, сооружений.

3. Требования энергетической эффективности действуют для зданий, строений, сооружений, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу после вступления в силу требований энергетической эффективности,
либо в случаях подачи заявления о выдаче разрешения на строительство 
не подлежащих государственной экспертизе зданий, строений, сооружений после вступления в силу требований энергетической эффективности.

4. Требования энергетической эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, уменьшенным 
по отношению к показателю годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение соответствующего базового уровня требований энергетической эффективности:

- на 15 % по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энергетической эффективности;

- на 30 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года;

- на 40 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.

5. Выполнение застройщиком требований энергетической эффективности 
в течение срока, установленного пунктом 13 Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2011 г. № 18, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 742), или иными нормативными правовыми актами, должно обеспечиваться в отношении нормируемых суммарных удельных годовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах, установленных 
строкой 1 таблицы № 3 настоящих требований энергетической эффективности, без учета особенностей потребления отдельных видов энергии в жилых 
и нежилых помещениях.

6. При проведении капитального ремонта в отношении отдельных систем и конструкций зданий, строений, сооружений, не приводящего к достижению установленного требованиями энергетической эффективности нормируемого суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, необходимо соблюдать требования 
к минимальному значению приведенного сопротивления теплопередаче проходящих капитальный ремонт отдельных элементов и конструкций наружных ограждений здания, представленных в таблице № 4, 
а также требования к отдельным видам инженерно-технического оборудования, установленные в пункте 14  настоящих требований энергетической эффективности.

II. Показатели, характеризующие выполнение

требований энергетической эффективности

7. Базовый уровень требований энергетической эффективности определяется нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с таблицами № 1 и № 2 настоящих требований энергетической эффективности.

Таблица № 1

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт·ч/(м2oCсут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | -- | -- | -- |
| 100 | 34,7 | 37,5 | -- | -- |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | -- |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | -- | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | -- | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более | -- | 19,4 | 20,8 | 22,2 |
| Примечание. 1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. 2. Под отапливаемой площадью малоэтажного многоквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12°С, для блокированных домов – это площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – сумма площадей квартир без летних помещений. |  |  |  |  |

Таблица № 2

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий 
за отопительный период qhreq, Вт·ч/(м2oCсут) или [Вт·ч/(м3oCсут)]

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12-25 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице № 1 |  |  | 23,6 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 19,4 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 таблицы № 2 (с односменным и 1,5- сменным режимом работы) * | 34,6 38,6 | 30,8 34,8 | 28,9 33,0 | 26,3 30,3 | 23,9 27,9 | 22,3 26,3 | 21,4 25,5 | 20,2 24,1 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) ** | 33,8 37,8 | 32,8 36,8 | 31,8 35,8 | 30,8 34,8 | 29,3 33,4 | 28,3 32,4 | 27,7 31,8 | 26,9 31,0 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 36 |  |  | – | – | – | – | – |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 | 18,6 | 18,4 |

Таблица № 2

(продолжение)

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12-25 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tint = 20 °С tint = 18 °С tint = 13-17 °С | 6,4 5,9 5,3 | 6,1 5,7 5,1 | 5,8 5,3 4,9 | 5,6 5,1 4,7 | 5,5 5,0 4,6 | – – – | – – – | – – – |
| * Верхняя строка с односменным режимом работы; ** Нижняя строка с 1,5-сменным режимом работы. Примечания. 1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)]; 2. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)] при высоте этажа от пола до потолка 3,6 м; 3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [Вт·ч/(м3·°С·сут.)]; 4. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oCсут и более, нормируемые qhreq снижаются на 5 %. 5. Градусо-сутки отопительного периода Dd – (°С•сут), определяют по формуле Dd=(tint-tht)zht, где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций следующей группы зданий: жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов, гостиниц и общежитий – по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», введенному в действие с 1 марта 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 6 января 1999 г. № 1, включен распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент безопасности задний, строений, сооружений» (далее – ГОСТ 30494-96), (в интервале 20-22 °С), для группы зданий: общественные, кроме указанных выше, административных и бытовых, производственных и других зданий и помещений с влажным или мокрым режимом – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494-96 (в интервале 16-21 °С), производственных зданий с сухим и нормальным режимами – по нормам проектирования соответствующих зданий; tht, zht – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность отопительного периода, сут., принимаемые для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С – при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8°С – в остальных случаях. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые 
или проходящие капитальный ремонт здания должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
в многоквартирных домах в соответствующих периодах на период до 2020 года согласно таблице № 3 настоящих требований энергетической эффективности.

Таблица № 3

Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВт·ч/(м2·год)

| № | Наименование удельного показателя | Градусо-сутки ото-пительного периода, °С·сут. | Базовое значение |  | Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2016 |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 эт. | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше |
| 1 | Удельное энергопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах высотой 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 168 216 264 312 360 408 | 158 196 234 272 310 348 | 142 182 222 262 302 342 | 135 168 201 134 267 300 | 117 150 183 216 249 282 | 112 140 168 196 224 252 | 100 128 156 184 212 240 | 95 118 141 164 187 210 |
| 2 | В том числе, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в многоквартирных жилых домах высотой 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 48 96 144 192 240 288 | 38 76 114 152 190 228 | 40 80 120 160 200 240 | 33 66 99 132 165 198 | 33 66 99 132 165 198 | 28 56 84 112 140 168 | 28 56 84 112 140 168 | 23 46 69 92 115 138 |
| Примечание. Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значение определяется по линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Удельный годовой расход электрической энергии определяется произведением удельной расчетной мощности установленного электрооборудования на годовое число часов ее использования. Рекомендуется для жилых зданий удельный расход электрической энергии определять по средней удельной расчетной мощности установленного электрооборудования равной 0,015 кВт на 1 м2 площади квартир для квартир с электроплитами и 0,01 кВт на 1 м2 площади для квартир с газовыми плитами при годовом числе использования расчетной мощности  3500 и 3000  часов соответственно (в домах с кондиционированием воздуха годовое число использования расчетной мощности установленного электрооборудования  увеличивается до 4800 часов).

10. Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, тепловой энергии  на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение и бытовые нужды, тепловой и электрической энергии на кондиционирование (охлаждение).

III. Обязательные технические требования,
обеспечивающие достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности

11. При проектировании, строительстве, реконструкции должны использоваться архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие максимальную энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений при соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий.

При всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.

12. При проектировании, строительстве, реконструкции элементы 
и конструкции зданий, строений, сооружений и их эксплуатационные свойства должны обеспечивать максимальную энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, и предусматривать снижение расхода энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период.

Для выполнения требований энергоэффективности в течение всего срока эксплуатации задний, строений, сооружений, при проектировании, строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений следует обеспечивать долговечность ограждающих конструкций путем применения материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов.

13. Для соблюдения установленных требований энергетической эффективности и для обеспечения микроклимата в здании для проживания и деятельности людей, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы технического оборудования, устанавливаются требования нормируемого сопротивления теплопередаче отдельных элементов и конструкций наружных ограждений здания согласно таблице № 4 настоящих требований энергетической эффективности.

Минимальные значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для зданий, указанные в таблице № 4, уменьшаются:

- на 15 % со дня вступления в силу требований энергетической эффективности;

- на 30 % с 1 января 2016 года;

- на 40 % с 1 января 2020 года.

## Таблица № 4

## Требования нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для зданий высотой до 75 м, Rопр, м2·°С/Вт

| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут. | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rопр, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стен | покрытий и перекрытий над проездами и эркерами | перекрытий чердачных, над техпод-польями | окон и балконных дверей, витрин и витражей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Жилые здания, гостиницы, общежития, поликлиники, лечебные учреждения, школы, дома-интернаты, детские дошкольные учреждения, хосписы | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 | 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 | 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 | 0,40 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 |
| 2. Общественные, кроме перечис-ленных выше, административного назначения (офисы), сервисного обслуживания и культурно-досуговые, склады | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,6 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 | 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 | 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 | 0,40 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами и с избытками явной теплоты менее 23 Вт/м3 | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 |
| Примечание. Промежуточные значения Rопр следует определять интерполяцией. Rопр, (м2·°С/Вт) - приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (физическая величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты через фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи, численно равная отношению разности температур по разные стороны фрагмента к усредненной по площади плотности потока теплоты через фрагмент). |  |  |  |  |  |

14. Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, включая инженерные системы, которым должно отвечать вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте здание:

14.1. оборудование приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования и сдаваемых в пользование третьим лицам;

14.2. оборудование энергосберегающими осветительными приборами 
в местах общего пользования;

14.3. установка оборудования, обеспечивающего выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);

14.4. оборудование дверными доводчиками (в многоквартирных домах –  для всех дверей в местах общего пользования);

14.5. оборудование второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, или вращающимися дверями;

14.6. оборудование ограничителями открывания окон (для многоквартирных домов – в помещениях общего пользования; квартирах).

14.7. оборудование отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

14.8. оборудование лифтами с классом энергетической эффективности 
не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

14.9. оборудование электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, систем кондиционирования с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

14.10. оборудование теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;

14.11. оборудование устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного или горячей воды 
на бытовые нужды, использование рециркуляции);

14.12. оборудование регуляторами давления воды в системах холодного  и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение 
(для многоквартирных домов – на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования);

14.13. оборудование устройствами регулирования температуры 
в системах отопления, в том числе автоматического регулирования;

14.14. оборудование устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время 
в зимний период;

14.15. оборудование устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для аккумуляции холода в ночное время;

14.16. оборудование устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей.

15. Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, включая инженерные системы, которым должно отвечать вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте здание начинают действовать в следующие сроки:

- по пунктам 14.1 – 14.6 – со дня вступления в силу требований энергетической эффективности;

- по пунктам 14.1 – 14.10 – с 1 января 2016 года;

- по пунктам 14.1 – 14.16 – с 1 января 2020 года.

IV. Дополнительные технические требования, обеспечивающие достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности

16. С 1 января 2013 года:

- для новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых, модернизируемых жилых и общественных зданий суммарные удельные годовые расходы первичной энергии (энергоносителей) на отопление 
и вентиляцию здания за отопительный период, на тепловые завесы 
(при наличии), на горячее водоснабжение, на искусственное освещение, бытовые нужды и кондиционирование (охлаждение) не могут превышать общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей, определяемых на основании пункта 10 настоящего приказа, более чем 
в 1,5 раза;

- для новых, проектируемых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий предусматривать техническую возможность интеграции в инженерные системы дома нетрадиционных источников энергии и вторичных энергоресурсов.