Текст к докладу А.Н. Шишкина:

"Опыт Российской Федерации в области реализации проектов по созданию подводных кабельных линий электропередачи"

Слайд №2.

Первая в истории России передача электрического сигнала под водой была осуществлена
в Петербурге в 1812 г. бароном фон Шиллингом для взрыва подводной мины на реке Нева. В качестве «кабеля» использовался медный проводник с изолированными тканевыми лентами, пропитанными льняным маслом.

Первый подводный силовой кабель напряжением 6кВ с медной  жилой сечением 150мм2 был проложен в 1918г. в Петрограде. Длина фидера составляла 3км, из них  500м – под водой. На льду была длинная майна от берега до берега. Люди по льду тянули кабель и укладывали в воду. Толщина льда
25-30 см, чтобы можно было работать.

Первая подводная КЛ напряжением 35 кВ с медной жилой сечением 150мм2 была проложена
в 1931г. на Кронштадт. Цель - развитие энергетики базы Балтийского флота. Длина КЛ- около 12 км. Некоторые участки работают до сих пор. Специально выстроенная подстанция 35 кВ располагалась ниже уровня Балтийского моря.

Слайд №3.

В 1962-1963гг стали прокладывать кабели 110 кВ с подводными переходами. Технология прокладки включала в себя следующие операции: размывка гидромониторами грунта - укладка кабеля- замывка- наложение мешков с песком, а в некоторых случаях – бетонных плит.

На фотографии представлен образец одной  из трех жил кабеля напряжением 110 кВ марки МНАШв. Конструктивные особенности кабеля: жилы медные; в центре жил масло под низким давлением, изоляция бумажно-масляная,  оболочка алюминиевая гофрированная,  внешнее покрытие из поливинилхлорида.

Слайд №4.

Прокладка кабельной линии с переходом через Ладожское озеро является проектом, реализованным в рекордно короткие сроки в условиях блокады города. Строителям  предстояло протянуть под непрерывными бомбежками и обстрелами 104 км трассы по лесам и болотам и почти 23 км по дну Ладожского озера. Пять КЛ напряжением 10 кВ сечением медной жилы 150мм2 связали Волховскую  ГЭС и блокадный Ленинград. Надо сказать, что сам кабель был изготовлен в блокадном Ленинграде на заводе «Севкабель». Все пять КЛ были проложены всего за 45 дней.

Слайд №5.

Здесь представлен этот кабель класса напряжения 10 кВ, марки СК с медной жилой сечением
3х120 мм2. Изоляция выполнена из бумажной ленты, пропитанной маслоканифольным составом. Оболочка свинцовая. Кабель бронирован круглыми стальными проволоками. Как я уже говорил, изготовлен в 1942г. в городе Ленинграде, на заводе «Севкабель».

Слайд №6.

На слайде показаны географические точки на территории Российской Федерации, с некоторыми реализованными проектами. Это проекты прокладки подводных кабельных линий на остров Валаам на Северо-Западе России, и остров Русский - на Востоке. Кроме того, показаны планируемые к реализации проекты по прокладке подводных кабельных линий. Как Вы видите, в ближайшие годы будет реализовано шесть проектов на Северо-Западе, один проект на Юге и три проекта на Востоке России.

Слайд №7.

Источником электроснабжения объектов архипелага являлась дизельная станция установленной мощностью 2000 кВт (4х500 кВт). Жидкое топливо доставлялось водным транспортом. Распределение мощности от ДЭС по территории Валаамского архипелага осуществлялось по электрической сети
на напряжении 6 кВ. Этой мощности стало не достаточно для обеспечения потребности в электроэнергии жилых и хозяйственных объектов. С учетом культурно-исторического значения острова было принято решение о прокладке подводного силового кабеля.

Трасса силового кабеля берет свое начало на северном берегу Ладожского озера и выходит
на северный берег острова Валаам.Трасса подводного кабеля проходит по дну Ладожского озера
от полуострова Хунукка до северного берега острова Валаам. Общая протяженность трассы составляет 24,7 км.

Некоторые основные характеристики подводной кабельной линии: класс напряжения- 35 кВ, количество фаз - 3, длина линии: 2 х 24,7 км, тип кабеля: HXLKPJ-W, изготовитель: PrysmianCables&SystemsOy, Финляндия.

Слайд №8.

В проекте развития о. Русский, где будет проведен Саммит в этом году, была проложена кабельная линия 220кВ ПС Русская - ПС Зеленый Угол. Через пролив Босфор- Восточный длиной 2,2 км проложен трехфазный бронированный кабель 220кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Перед началом работ в сезон 2011года были проведено обследование трассы кабельной линии
по дну, получены необходимые разрешения на выполнение работ и согласования, в том числе
и с заводом-изготовителем кабеля и муфт. Кабельная продукция прошла все необходимые испытания
на заводе-изготовителе.

Слайд №9.

Трасса была заранее подготовлена для прокладки кабельной линии. Выполнена очистка дна
от металлических предметов, больших бетонных глыб и т.д.

Слайд №10.

Кабель укладывался поочередно: каждая цепь отдельно. Сначала кабель выкладывается
на поверхности воды. Кабель подается из «корзины», установленной на барже, с помощью толкателей
с определенной скоростью.   Усилия тяжения, скорость движения судна контролируются приборами. Выкладка одной длины КЛ длится не менее 10 часов. Потом с помощью  кабелеукладочной машины
на дне раскапывается траншея, в которую сразу укладывается водолазами кабель (трехфазный) и потом закапывается. В случае, если укладочная машина попадала на скалистый грунт или на трассе под водой обнаруживались скальники, работа прекращалась. Дальнейшее решение принималось в зависимости
от ситуации: большие валуны огибались, а кабель укрывался матами  с гравием или мешками.

Слайд № 11.

Прокладка кабеля 10 кВ на о. Кижи в Карелии  по дну Онежского озера позволит  развить  инфраструктуру архитектурно-исторического музея-заповедника деревянного зодчества мирового уровня. Параметры кабельной линии: тип тока- переменный, рабочее напряжение-10 кВ, общая протяженность ~ 2,3 км, количество силовых цепей-2, количество кабелей 2 (применяется силовой трехфазный кабель со встроенным многомодовым оптоволоконным кабелем). Сроки строительства: май – ноябрь 2012 г.

Слайд №12.

Прокладка кабеля 330 кВ Василеостровская- Северная по дну Финского залива позволит осуществить реализацию кольца электрических сетей 330 кВ в г. Санкт-Петербург. Это даст возможность осуществить проекты по развитию Васильевского острова г. Санкт-Петербург и  существенно повысит надёжность энергоснабжения города. При этом в России впервые будет проложен подводный кабель класса напряжения 330 кВ.

Общая протяженность кабельной линии ~ 4,8 км, количество силовых цепей- одна, количество кабелей- 5 (три рабочих силовых, один резервный силовой, один оптоволоконный), максимальная глубина прокладки подводного кабеля: 15 м. Сроки строительства: июль – сентябрь 2012 г.

Слайд №13.

На данном слайде приведены технические характеристики применяемого кабеля фирмы PrysmianCables&SystemsOy.

Слайд №14.

Прокладка кабеля постоянного тока 300 кВ ЛАЭС2-Выборг по дну Балтийского моря - это часть реализации Схемы выдачи мощности Ленинградской АЭС-2. Цель - повысить надёжность электроснабжения российского северного побережья Балтики, развитие производств и транспортных систем в регионе. В России будет впервые применён кабель 300 кВ постоянного тока подводной прокладки. Длина подводной части кабельной линии составит 42 км.

Слайд №15.

На данном слайде показана конструкция кабеля с бумажной  изоляцией, пропитанной вязким составом на напряжение 300 кВ  с медной жилой сечением 1700мм2, кабель на напряжение 35 кВ (медная жила сечением1400 мм2) и ВОЛС из 48 оптических волокон.

Слайд №16.

Прокладка кабеля 35 кВ  с ПС 220 кВ Кемь  по дну Белого моря на Соловецкие острова позволит отказаться от применения дизель – генераторной станции на Святой земле Соловков в качестве постоянного источника электроснабжения. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку на острове и создаст возможность расширения инфраструктуры святых островов: Соловецкого, Анзера, Заяцкого. Длина подводной части прокладываемого кабеля составит 40 км. Сроки прокладки- 2013-2014 гг.

Слайд №17.

Здесь приведена конструкция кабеля. Трехжильный подводный кабель с медными жилами,
с изоляцией из сшитого полиэтилена. Экран выполнен из алюминиевой фольги с пластмассовым покрытием. Оболочка выполнена из полиэтилена, броня из круглых стальных оцинкованных проволок. Токопроводящая жила имеет порошковое покрытие. Набухающий от влажности порошок в промежутках жил обеспечивает продольную герметичность жилы. Таким образом, распространение воды вдоль
по жиле при авариях эффективно предотвращено. Общий металлический экран выполнен из фольги. Фольга проявила себя положительно как в морских условиях, так и в системах внутренних вод.

Слайд №18.

Проект прокладки подводного кабеля постоянного тока 150 кВ Джубга-Адлер по дну Чёрного моря предполагает повышение надёжности электроснабжения курортного района Большое Сочи и объектов Олимпиады.  Реализация проекта позволит существенно снизить зависимость энергоснабжения региона от влияния погодных условий западных отрогов Кавказа (гололедные явления, гроза).Длина подводного участка кабельной линии - 160 км.

Слайд №19.

В связи с увеличением потребления электроэнергии рассматривается перевод электроснабжения
г. Кронштадт с 35кВ на 110кВ. Питание города будет осуществляться при помощи подводного кабеля 110 кВ.

Слайд №20.

Максимум нагрузки в Японии приходится в летние периоды, а в России - на зиму. Сооружение этой передачи создает возможность сглаживания годовых максимумов нагрузок в энергосистемах Дальнего Востока и Японии за счет реверсивного режима работы передачи постоянного тока.

Общая длина передачи постоянного тока "Сахалин-Хоккайдо-Хонсю"  2050 км, из которых 1600 км проходят по морскому дну. Пропускная  способность линии  4 ГВт.  В дальнейшем проект может быть расширен за счет включения дополнительной ППТ того же напряжения "Cахалинская ПГЭС - Хабаровск". Ее длина 850 км,  из которых 120 км  -  подводный  кабель.

Слайд №21.

На слайде приведены возможные варианты прокладки подводных кабельных линий из Российской Федерации как в северном направлении (Балтийское море), так и в Южном направлении (Черное море). Мы считаем, что эти проекты могут представлять интерес для инвесторов.

Слайд №22

В Российской Федерации планируется освоить собственное производство подводных кабелей.
С учетом представленных перспективных проектов строительства, суммарная длина всех кабельных линий составляет, примерно, 1800 км. Здесь учтены линии постоянно тока, линии переменного тока всех классов напряжения. В расчете не учитывались проекты, показанные в предыдущем слайде (21).