Проект

- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _________ 2013 г. № ________

МОСКВА

Об утверждении порядка определения целевых и фактических показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. № 283 «О совершенствовании порядка установления тарифов (цен) на производство тепловой энергии и на услуги 
по передаче тепловой энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2416, с пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 5, ст. 524; 2011, № 17, ст. 2416) и пунктом “8.1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. 
№ 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов 
в сфере электороснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения целевых и фактических показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                                                           Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «_____»________________2013 г. №_____

Порядок определения целевых и фактических показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения целевых и фактических показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. № 283 «О совершенствовании порядка установления тарифов (цен) 
на производство тепловой энергии и на услуги по передаче тепловой энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2416), 
с пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 5, ст. 524; 2011, № 17, ст. 2416) и пунктом “8.1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электороснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

1.2. Порядок предназначен для использования органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее – регулирующие органы) при установлении долгосрочных тарифов и организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, для которых устанавливаются долгосрочные тарифы и применяются показатели надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг (далее – регулируемые организации, показатели надежности и качества).

1.3. Показатели надежности и качества определяются в отношении поставляемой регулируемыми организациями тепловой энергии, оказываемых ими услуг по ее передаче и осуществляемого подключения к объектам соответствующей регулируемой организации тепловых сетей 
и (или) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, иных лиц.

Юридические и физические лица, владеющие теплопотребляющими установками и (или) тепловыми сетями, технологически присоединенными 
к коллекторам и (или) тепловым сетям регулируемой организации, для целей настоящего Порядка рассматриваются как потребители товаров и услуг данной организации (далее – потребители товаров и услуг).

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют определениям, данным в: Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159); Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4160, ст. 4206), постановлении Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 г. № 459 «Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2989), постановлении Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.03.2004, № 9, ст. 791); Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 (Российская газета, № 184, 16.09.2003 (Приказ)); Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 19 июня 2003 г. № 229 (Российская газета, № 229, 12.11.2003 (Приказ)); постановлении Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. 
№ 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства РФ, 20.02.2006, № 8, ст. 920); постановлении Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» (Собрание законодательства РФ, 18.01.2010, № 3, ст. 302»); постановлении Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3168,); Национальном стандарте Российской Федерации «Обслуживание потребителей электрической 
и тепловой энергии» (ГОСТ Р 53368-2009).

1.5. Система показателей надежности и качества состоит из показателей, характеризующих надежность производства и передачи тепловой энергии 
и соответствие термодинамических параметров теплоносителя установленным нормативам (далее – показатели уровня надежности), а также показателей, характеризующих своевременность и надлежащее качество осуществления подключения к тепловым сетям или коллекторам данной регулируемой организации и качество обслуживания ею своих потребителей товаров и услуг (далее – показатели уровня качества).

1.6. Уровень надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг регулируемой организацией определяется обобщенным показателем надежности и качества, рассчитанным в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Обеспечение соответствия уровня тарифов регулируемой организации уровню надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг осуществляется в соответствии с методическими указаниями по расчету 
и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.

1.7. Регулируемые организации подготавливают предложения 
по плановым значениям показателей надежности и качества в формате, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

Учет данных первичной информации, применяемой при определении фактических значений показателей надежности и качества, производится путем заполнения регулируемой организацией форм, приведенных в Приложениях 
№ 2-4 к настоящему Порядку, на основе пункта 6 настоящего Порядка.

При определении фактических значений показателей надежности 
и качества регулирующие органы используют следующую информацию:

1) отчетные данные, предоставляемые регулируемыми организациями 
в соответствии с настоящим Порядком;

2) информацию, которая подлежит раскрытию организациями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами в соответствии 
с пунктом 15 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», с учетом пункта 3 указанного Положения.

2. Показатели, используемые при определении уровня надёжности
поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемыми организациями, 
и порядок расчета их значений

- Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа, объема 
и продолжительности возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов (далее – технологических нарушений) на объектах данной регулируемой организации:

перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии 
в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки потребителя товаров и услуг или его абонентов (далее – прекращение подачи тепловой энергии);

не сопровождавшихся прекращением подачи тепловой энергии потребителю товаров и услуг, но зафиксированных приборами учета теплоносителя или тепловой энергии отклонений значений входной температуры теплоносителя от договорных значений, по которым имеется зарегистрированная в установленном порядке претензия от потребителя товаров и услуг, в том числе к соблюдению температурного графика, в случае если указанное отклонение не вызвано несоблюдением потребителем договорных условий теплопотребления (далее – отклонение параметров теплоносителя).

Для целей настоящего Порядка под продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии и (или) отклонения параметров теплоносителя понимается интервал времени от момента возникновения, соответственно, прекращения подачи тепловой энергии и (или) отклонения параметров теплоносителя при подаче тепловой энергии на тепло-потребляющую установку до момента его окончания, но не позднее времени ликвидации 
в рассматриваемой регулируемой организации последствий технологического нарушения, приведшего к указанному прекращению подачи тепловой энергии или отклонению параметров теплоносителя. Если до момента времени ликвидации технологического нарушения у потребителя товаров 
и услуг возникло несколько случаев прекращения подачи тепловой энергии 
и (или) отклонения параметров ее теплоносителя, обусловленных указанным технологическим нарушением, то все эти случаи относятся на одно нарушение, а их продолжительности у соответствующего потребителя суммируются 
(в ситуациях, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка указаний, – 
с весовыми коэффициентами) для получения продолжительности рассматриваемого прекращения подачи тепловой энергии и (или) отклонения параметров теплоносителя. В случае если нарушение одновременно затронуло нескольких потребителей товаров и услуг, его продолжительность определяется как максимальная по всем таким потребителям.

Для целей расчета значений показателей уровня надежности рассматриваются все прекращения подачи тепловой энергии и отклонения параметров теплоносителя, имеющие продолжительность свыше времени, предусмотренного договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него), или (в отсутствие указанного времени 
в договорах) свыше 4 часов для прекращения подачи тепловой энергии 
и 24 часов для отклонения параметров теплоносителя и (или) повлекшие 
за собой ущерб для жизни людей, за исключением случаев, вызванных проведением на оборудовании данной регулируемой организации плановых ремонтных и профилактических работ и работ по подключению новых потребителей, установленной продолжительности и с предварительным уведомлением в установленном порядке потребителя товаров и услуг, 
а также произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах теплосетевого хозяйства, теплоисточниках, 
не относящихся к данной регулируемой организации, или теплопотребляющих установках потребителя товаров и услуг, равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверхрасчетных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность регулируемой организации (далее для целей настоящего Порядка – нарушения в подаче тепловой энергии).

Обстоятельства и причины возникновения технологических нарушений, повлекших нарушения в подаче тепловой энергии, определяются 
в установленном порядке. Оформленные по результатам выяснения причин документы наряду с зарегистрированными в установленном порядке претензиями потребителей товаров и услуг и данными приборов коммерческого учета теплоносителя, тепловой энергии, в том числе, служат основанием для расчета значений показателей уровня надежности для соответствующих регулируемых организаций, являются обосновывающими материалами 
и предоставляются (по запросу) регулирующим органам.

- К показателям уровня надежности относятся следующие:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии,

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии,

3) показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла 
в результате нарушений в подаче тепловой энергии,

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатели второй группы, используемые при определении уровня надёжности поставки товаров, оказания услуг регулируемыми организациями, дифференцируются с учетом вида нарушения в подаче тепловой энергии, 
а также категории надежности потребителей тепловой энергии, являющихся потребителями товаров и услуг регулируемой организации.

- Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности, указанных в пункте 2.5 настоящих Порядка, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Кв).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:

нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов 
и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг 
и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов 
в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом, оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом 
о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) Актами, иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (далее – надлежаще оформленный Акт), – 
для нарушений такого вида устанавливается Кв = 1,00;

прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов 
в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров 
и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ 
по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений Кв = 0,5.

Для периода 2011-2012 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение Кв=1,00 независимо от вида нарушения. 
Расчет фактических значений Кв первоначально осуществляется по результатам 2013 г.

- Показатели уровня надежности, перечисленные в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

    - Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Рч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений 
в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

Рч  =    Мо / L,						(1)

где: Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам 
с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 2 к настоящим Порядку);

L – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) 
по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации 
(в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.

Рчм – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений 
в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета 
его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле (1).

    - Показатели, определяемые продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

(Начиная не позднее, чем с 2012 года, рассчитывается показатель 
для отопительного периода и не позднее, чем с 2013 года – остальные показатели.)

Рп – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 
в отопительный сезон, (Рп) исчисляется по формуле:

Мпо

Рп =   Тjпр / L,									(2)

j=1

где: Тjпр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах) – определяется далее в пункте 2.5.1 настоящего Порядка;

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии 
за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 2 к настоящему Порядку).

Рпм – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. 
Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, 
не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L, как и в формуле (2).

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

Кроме того, не позднее, чем с 2014 года, вычисляется еще один показатель уровня надежности: Рп(1), определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1-ую категорию надежности.

2.4.3. Показатели, определяемые объемом неотпуска тепла 
при нарушениях в подаче тепловой энергии (вычисляются: начиная не позднее, чем с 2012 года – показатель для отопительного периода и с 2014 года – для межотопительного).

Ро – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

Мпо

Ро  =    Qj / L,                                                                   (3)

j=1

где: Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал) – определяется далее в пункте 2.5.2 настоящего Порядка.

Ром – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L, как и в формуле (3).

2.4.4. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии, вычисляются начиная не позднее, чем с 2014 года.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией 
и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг 
для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе 
в отопительный период, исчисляется по формуле

Nв                                 Nв

Rв =   (Wiв × Rвi ) /  Wiв ,                                                                (4)

i=1                                 i=1

где Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров 
и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды 
в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз) – определяется далее в пункте 
2.5.3 настоящего Порядка;

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Wiв – присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Так же используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе 
в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. 
Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная мощность / тепловая нагрузка (в части воды или же пара), по которым определяется средневзвешенная величина отклонений температуры, как и в формуле (4).

- Характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, используемые для определения показателей уровня надежности, указанных в пункте 
2.4 настоящего Порядка.

2.5.1. Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии 
в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (Тjпр) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией 
(см. Приложение № 2 к настоящему Порядку), по формуле:

Тjпр  = max Тij,                                                                             (5)

i

где Тij – продолжительность (с учетом коэффициентов Кв вида нарушений с 2013 года) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. 
Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных временных прекращений (далее – прерываний) подачи тепловой энергии 
или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, 
то значение Тij рассчитывается по формуле:

Тij =  (Тijl × Квjli),                                                                    (5’)

l

где: Тijl – продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. (в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка) ограниченная моментом ликвидации обусловившего 
j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения 
по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 согласно пункту 2.1 настоящего Порядка появляется, если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в формуле (5’) с коэффициентами, определенными в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка по отношению к каждому l-ому случаю, для получения Тij – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;

Квjl i  – коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения 
в подаче тепловой энергии (пункт 2.3 настоящего Порядка) 
для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В случае если вид нарушения не указан,  коэффициент принимается равным 1;

максимум в формуле (5) вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, затронутыми j-ым прекращением. При определении показателей Рп(1) берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

Если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы значения продолжительности по каждому договору с потребителями товаров и услуг 
при j-ом прекращении подачи тепловой энергии, то в качестве Тjпр берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего 
за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная не позднее, чем с 2013 года, по формулам (5), (5’) рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии 
в межотопительном периоде расчетного периода регулирования на основании данных, подготовленных регулируемой организацией (согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку) по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся 
к межотопительному периоду.

2.5.2. Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией (согласно Приложению № 2 к настоящимему Порядку), по формуле:

N

Qj =  Qij,                                                                                 (6)

i=1

где: N – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное число договоров с потребителями товаров и услуг у данной регулируемой организации в расчетном периоде регулирования;

Qij – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии 
при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору 
с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой 
на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров 
и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, 
но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы объемы недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-м нарушении в подаче тепловой энергии, в качестве Qj берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое нарушение в подаче тепловой энергии.

2.5.3. Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе 
и договорным значением отклонения (Rвi) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией (согласно Приложению № 2 
к настоящему Порядку), по формуле:

Мio

Rвi   =   Dв, i, j  / hо ,                                                                                           (7)

j = 1

где Мiо – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 2 
к настоящему Порядку);

Dв, i,  j  - сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии 
в отопительный сезон положительных частей разностей между среднесуточной величиной зафиксированного в течение этих суток (с отнесением 
на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией (согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку), в градусах Цельсия;

hо - общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору 
с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rвiм) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rп i) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией (согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку) по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования.

- Фактические значения показателей уровня надёжности (далее – Рф и Rф) вычисляются для всех соответствующих показателей, определенных в пункте 2.4 настоящего Порядка, не позднее, чем с установленного 
в этом пункте срока, с учетом пункта 1.7 настоящего Порядка, 
на основе пункта 6 настоящего Порядка.

- Показатели, используемые для определения уровня качества поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемыми организациями, и порядок расчета их значений

- Показатели уровня качества характеризуют степень направленности 
на эффективное взаимодействие с потребителями товаров и услуг в процессе производства тепловой энергии, оказания регулируемыми организациями услуг по передаче тепловой энергии, осуществления подключения к объектам соответствующей регулируемой организации теплопотребляющих установок, теплоисточников и объектов теплосетевого хозяйства иных лиц – с точки зрения выполнения соответствующей регулируемой организацией:

а) требований, установленных в договорах между регулируемой организацией и потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него);

б) требований, отраженных в организационно-распорядительных документах регулируемой организации и направленных на повышение качества обслуживания потребителей товаров и услуг;

в) законодательных и других обязательных требований в части взаимоотношений регулируемой организации с потребителями товаров и услуг (исполнителями коммунальных услуг для них).

- Уровень качества поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется на основании показателей уровня качества, характеризующих:

a) степень выполнения требований потребителей товаров и услуг 
по подключению строящихся, реконструируемых или построенных, 
но не подключенных объектов капитального строительства к тепловым сетям или к коллекторам теплоисточников, относящихся к данной организации, 
а также строящихся (реконструируемых) объектов тепловых сетей 
и строящихся (реконструируемых) теплоисточников к тепловым сетям (объектам) соответствующей регулируемой организации (далее – подключению), в том числе в части выдачи технических условий 
на подключение, наличия (отсутствия) технической возможности подключения (далее – показатели, характеризующие уровень качества оказания услуг 
по подключению);

б) степень выполнения требований потребителей товаров и услуг 
по аспектам взаимодействия в процессе производства и (или) оказания услуг 
по передаче тепловой энергии и (или) осуществлению подключения регулируемой организацией, в том числе результативность обратной связи 
с потребителями товаров и услуг, позволяющей в установленные сроки рассматривать и принимать решения по обращениям потребителей товаров 
и услуг (далее – показатель клиентоориентированности).

- Показатели, характеризующие уровень качества оказания услуг 
по подключению, определяются исходя из доли исполненных без нарушения сроков договоров в общем числе договоров на осуществление подключений 
в данном расчетном периоде и продолжительности рассмотрения заявлений 
на осуществление подключений.

    - Вч – показатель исполнения договоров на осуществление подключения определяется как отличие от 1 доли числа исполненных без нарушений договоров в общем числе запланированных подключений со сроком исполнения в течение расчетного периода регулирования:

Вч = 1 – Nвып / Nдог,                                                                          (8)

где: Nдог – число договоров о подключении, осуществление подключения по которым запланировано в течение расчетного периода регулирования,

Nвып – число таких договоров, обязательства по которым исполнены
без нарушения сроков.

    - Вп – показатель средней продолжительности рассмотрения заявлений на подключение (рассчитывается начиная не позднее, 
чем с 2014 года):

Nз

Вп = (  Тkр / Тkн ) / Nз,                                                    (8’)

k=1

где: Тkр – продолжительность рассмотрения регулируемой организацией k-ого заявления на подключение, поданного со сроком рассмотрения в течение расчетного периода регулирования в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (в днях). Заявления, поданные 
с нормативным сроком рассмотрения в течение расчетного периода регулирования, фактическое рассмотрение которых продлилось на следующий расчетный период регулирования, учитываются как в исходном периоде – 
с продолжительностью рассмотрения до конца периода, так и в следующем расчетном периоде регулирования – с суммарной по обоим периодам фактической продолжительностью;

Тkн – нормативная продолжительность рассмотрения регулируемой организацией такого заявления (за исключением увеличения продолжительности сроков рассмотрения заявлений, вызванных повторной подачей заявителем несоответствующих требованиям заявлений);

Nз – число указанных заявлений.

- Фактические значения показателей уровня качества (далее - Вф), определяются для соответствующих показателей, введенных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Порядка, не позднее чем с установленных в этих пунктах сроков, на основании данных, подготавливаемых регулируемой организацией согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку, с учетом пункта 1.7 настоящего Порядка, на основе пункта 6 настоящего Порядка.

- Порядок определения плановых и фактических значений показателей надежности и качества

- Плановые значения указанных в пунктах 2.4, 3.3 и 3.4 настоящего Порядка показателей надежности и качества (далее - Пплt) устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования, начиная с:

2012 года – для показателей П, соответствующих Рч и Вч,

2013 года – для показателей П, соответствующих Рчм, Рп, Ро и Вп,

долгосрочного периода регулирования с началом не ранее 2014 года – для показателей П, соответствующих Rв, Rп, Rвм, Рпм, Рп(1), Ром и Вкл.

Здесь и далее символ П обозначает Рs, Rs или Вs с индексами s, соответствующими введенным в пунктах 2.4, 3.3 и 3.4 настоящего Порядка показателям уровня надежности или уровня качества.

Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности и качества

| Группа показателей | минимальный темп улучшения для регулируемых организаций |  |
| --- | --- | --- |
|  | Производители тепловой энергии (без собственных теплосетей) | Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла) |
| Показатели уровня надежности | 0,02 | 0,015 |
| Показатели уровня качества | 0,03 | 0,03 |

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования по форме 1 Приложения № 1 к настоящему Порядку.

- Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества считается достигнутым регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), если фактическое значение показателя соответствует скорректированному плановому значению этого показателя 
с коэффициентом (1+с), где с – величина допустимого отклонения:

Рфs < Рплs ×(1+с),

Rфs < Rплs ×(1+с),

Вфs < Вплs ×(1+с),

где индексы s соответствуют определенным ранее в пунктах 2.4 и 3.3, 3.4 настоящего Порядка показателям из числа планируемых 
в рассматриваемом расчетном периоде регулирования (согласно пункту 4.1 настоящего Порядка).

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной:

на первый долгосрочный период регулирования, в котором задается плановое значение соответствующего показателя, – 35% на первые три расчетных периода регулирования после задания планового значение показателя и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования;

в последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год – до 25%.

- Плановые значения показателей уровня надежности и (или) качества считаются достигнутыми регулируемой организацией 
со значительным улучшением, если фактическое значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с коэффициентом (1-с), где с – величина допустимого отклонения:

Рфs < Рплs ×(1-с),

Rфs < Rплs ×(1-с),

Вфs < Вплs ×(1-с),

где индексы s соответствуют определенным ранее в пунктах 2.4 и 3.3, 3.4 настоящего Порядка показателям из числа планируемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования (согласно пункту 4.1 настоящего Порядка).

- По результатам достижения, недостижения или достижения 
со значительным улучшением планового значения каждого показателя П, применяемого (при планировании) в рассматриваемом расчетном периоде регулирования (согласно пункту 4.1 настоящего Порядка) устанавливается значение 0, -1 или 1 соответствующего индикатора К(П).

- Порядок расчета обобщенного показателя надежности и качества

5.1. Обобщенный показатель надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной 
с отклонением фактических значений показателей надежности и качества 
от плановых (далее – обобщенный показатель надежности и качества), определяется на основании сопоставления фактических значений показателей уровня надежности и показателей уровня качества с их плановыми значениями и учитывает результаты достижения плановых значений показателей 
с помощью коэффициентов их важности для данного типа регулируемой организации.

5.2. Для целей определения обобщенного показателя надежности и качества рассчитываются:

Кнад – индикатор надежности, задаваемый формулой:

Sp                                 Sr

Кнад  =  (πs×К(Рs)) +  (ρs×К(Rs)),                                           (14)

s=1                              s=1

где К(П) – индикаторы достижения плановых значений соответствующих показателей уровня надежности (определенные в пункте 4.5 настоящего Порядка),

πs и ρs  –  коэффициенты важности показателей Рs и Rs, соответственно, 
а Sp – число показателей Рs и Sr – число показателей Rs в данном расчетном периоде регулирования согласно пункту 4.1 настоящего Порядка. Для регулируемых организаций без различия

πs = 1/Sp – до года введения показателей Rs (согласно пункту 4.1 настоящего Порядка);

πs = 0,9/Sp, ρs = 0,1/Sr  – начиная с года введения показателей Rs;

Ккач – индикатор качества:

Sв

Ккач =  (s ×К(Вs)),                                                                               (15)

s=1

где К(П) – индикаторы достижения плановых значений показателей уровня качества (определенные в пункте 4.5 настоящего Порядка),

s  –  коэффициенты важности показателей Вs, а Sв – их число в данном расчетном периоде регулирования согласно пункту 4.1 настоящего Порядка. Для регулируемых организаций без различия:

s = 1/Sв.

5.3 Обобщённый показатель надежности и качества (Коб) устанавливается 
с учётом значений индикатора надежности и индикатора качества 
и рассчитывается по формуле:

Коб = α × Кнад + β × Ккач,                                                                                (16)

где α и β – весовые коэффициенты, определяемые следующим образом:

для регулируемых организаций, не оказывающих услуг 
по теплоснабжению, α = 0,75; β = 0,25;

для теплоснабжающих регулируемых организаций α = 0,65; β = 0,35.

- Порядок подготовки данных первичной информации, используемой 
при расчете значений показателей надёжности  и качества

6.1 Подготовка данных первичной информации, используемой при расчёте значений показателей надёжности и качества, определенных в пунктах 2.4 
и 3.3, 3.4 настоящего Порядка, производится путём заполнения регулируемой организацией форм, приведенных в Приложениях №№ 2-4 
к настоящему Порядку.

6.2 Журнал учёта текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг регулируемой организации 
в отопительный и межотопительный периоды (формы 2.1.1. и 2.1.2 Приложения № 2 к настоящему Порядку) заполняется в строго хронологическом порядке с фиксацией каждого случая нарушения подачи тепловой энергии потребителю товаров и услуг данной регулируемой организации, отмеченного в отношении какой-либо теплопотребляющей установки или объекта теплосетевого хозяйства, технологически присоединенных к объектам рассматриваемой регулируемой организации, в течение соответствующего отопительного или межотопительного периода.

Вид нарушения  в подаче тепловой энергии устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка согласно Таблице 2.5 Приложения № 2 к настоящему Порядку.

6.3 Этапы расчета и окончательные значения показателей уровня надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии, приводятся в форме 2.2.1 Приложения № 2 к настоящему Порядку.

Значения показателей уровня надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации в отопительный 
и межотопительный периоды (строка 1), рассчитываются по формуле (1) 
на основании данных форм  2.1.1 – 2.1.2 Приложения № 2 к настоящему Порядку.

6.4 Этапы расчета и окончательные значения показателей уровня надежности, определяемых продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, приводятся в формах 2.2.2 – 2.2.5 Приложения № 2 
к настоящему Порядку.

Для каждого случая j прекращения подачи тепловой энергии на основании данных форм 2.2.2 – 2.2.4 Приложения № 2 к настоящему Порядку по формуле (5) производится вычисление приведенной продолжительности (Тjпр) j-го прекращения подачи тепловой энергии в расчетном периоде регулирования за отопительный и межотопительный периоды, а также с выделением потребителей 1-й категории надежности.

Значения показателей уровня надежности, определяемых суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 
для расчетного периода регулирования (последняя строка формы 2.2.5 Приложения № 2 к настоящему Порядку), рассчитываются 
по формуле (2) на основании данных, указанных в форме 2.2.5 Приложения 
№ 2 к настоящему Порядку, и значений, полученных 
в предпоследней строке формы 2.2.5 Приложения № 2 к настоящему Порядку.

6.5 Этапы расчета и окончательные значения показателей уровня надежности, определяемых объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг, приводятся в формах 2.3.1 – 2.3.2 Приложения № 2 к настоящему Порядку.

На основании надлежаще оформленных Актов, в формах 2.3.1 – 2.3.2 Приложения № 2 к настоящему Порядку приводятся необходимые для расчетов данные и рассчитываются значения объема недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при нарушениях в подаче тепловой энергии отдельно в отопительный и межотопительный периоды расчетного периода регулирования.

Значения показателей уровня надежности, определяемых суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, рассчитываются по формуле (3) на основании значений, полученных в формах 2.3.1 – 2.3.2 Приложения № 2 к настоящему Порядку соответственно для отопительного и межотопительного периодов.

6.6 Значения показателей уровня надежности, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, рассчитываются по формулам (4), (7) и приводятся в формах 2.4.1 – 2.4.3 Приложения № 2 к настоящему Порядку соответственно 
для случаев, когда теплоносителем является вода, – в отопительный 
и межотопительный периоды по отдельности, а также случаев, 
когда теплоносителем является пар (в целом за расчетный период).

6.7 Расчёт количественных значений показателей уровня качества производится регулируемой организацией на основании учёта текущей информации по формам 3.1.1 – 3.1.4 и с использованием форм 3.2 – 3.4 Приложения № 3 к настоящему Порядку.

Отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей уровня качества, подготавливаются регулируемыми организациями по формам 3.2-3.4 Приложения № 3 к настоящему Порядку путем заполнения соответствующих граф.

6.8 Значения обобщенного показателя надежности и качества подготавливаются регулируемой организацией по форме 4.1 Приложения № 4 
к настоящему Порядку.

- Приложение № 1

к Порядку определения целевых и фактических показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения

- от «___» _________ 2013 г № ____

Форма 1. Предоставление предложений по плановым значениям показателей  (Образец)

| (Наименование регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя *) | Описание (обоснование) *) | Предложения по плановому значению показателей (Р, R и В) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 1-ый период | на 2-ой период | на 3-ий период | на 4-ый период | на 5-ый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины теплосети регулируемой организации, Рч | 1. … | 1. … |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. … | 2. … |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. … | 3. … |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины теплосети (применяется с 2013 года), Рчм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон (применяется с 2013 года), Рп |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период расчетного периода регулирования (применяется не ранее, чем с 2014 года), Рпм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии с выделением потребителей товаров и услуг 1-й категории надежности (применяется не ранее, чем с 2014 года), Рп(1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (применяется с 2013 года), Ро |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период (применяется не ранее, чем с 2014 года), Ром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период (применяется не ранее, чем с 2014 года), Rв |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период расчетного периода регулирования (применяется не ранее, чем с 2014 года), Rвм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования (применяется не ранее, чем с 2014 года), Rп |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель исполнения договоров на осуществление подключения, Вч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель средней продолжительности рассмотрения заявлений на подключение, (применяется с 2013 года), Вп |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель клиентоориентированности, (применяется не ранее, чем с 2014 года), Вкл |  |  |  |  |  |  |  |
| *) Информация собирается справочно, для накопления статистических данных. ______________________________________________________________________ Подпись Ф.И.О. Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к Порядку определения целевых и фактических показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения

- от «___» _________ 2013 г № ____

ОБРАЗЦЫ ФОРМ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 2.1.1 - Журнал учёта текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг регулируемой организации в отопительный период ______года (Образец)

_______________________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № нарушения (j) | Наимено-вание потребителя товаров и услуг по договору / номер договора (i) | Цели использова-ния тепловой энергии*) | Коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии по i-ому договору для j-го нарушения в подаче тепловой энергии (Квji) или для l-го случая прерывания при l>1 в j-м нарушении (Квjli) (с 2012 года) **) | Объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг (группы однотипных потребителей) Qij, Гкал | Момент начала нарушения / прерывания (дата, время) | Момент оконча-ния наруше-ния / прерывания (дата, время) | Момент ликвидации технологического нарушения, приведшего к указанному нарушению в подаче тепловой энергии (дата, время) | Номер прерывания в подаче тепловой энергии по i-ому договору при j-ом нарушении (l) ***) | Номер Акта ****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)  ТН – технологические нужды (или пар), КУ – оказание коммунальных услуг (или вода)

**) См.  Таблицу 2.5 (ниже)

***) отличается от 1, если при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии у потребителя услуг по i-ому договору выделено несколько случаев прерывания в ее подаче, что позволяет уменьшить общую продолжительность прекращения подачи тепловой энергии согласно пункту 2.1 Порядка.

****) справочно указывается также причина возникновения нарушения

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.1.2 - Журнал учёта текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг регулируемой организации в межотопительный период ______года (Образец)

_______________________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № нарушения (j) | Наименова-ние потребителя товаров и услуг по договору / номер договора (i) | Цели исполь-зования *) | Коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии по i-ому договору для j-ого нарушения в подаче тепловой энергии (Квj i) или для l-ого случая прерывания при l>1 в j-ом нарушении (Квjli) (с 2012 года) **) | Объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии для i-ого договора Qij, Гкал | Момент начала наруше-ния / прерыва-ния (дата, время) | Момент окончания наруше-ния / прерыва-ния (дата, время) | Момент ликвидации технологического нарушения, приведшего к указанному нарушению в подаче тепловой энергии (дата, время) | Номер прерывания в подаче тепловой энергии по i-ому договору при j-м нарушении (l) ***) | Номер Акта ****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)  ТН – технологические нужды (или пар), КУ – оказание коммунальных услуг (или вода)

**) См.  Таблицу 2.5 (ниже)

***) отличается от 1, если при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии у потребителя услуг по i-ому договору выделено несколько случаев прерывания в ее подаче, что позволяет уменьшить общую продолжительность прекращения подачи тепловой энергии согласно пункту 2.1 Порядка.

****) справочно указывается также причина возникновения нарушения.

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.2.1 - Форма расчета показателей, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности и (или) длины теплосети регулируемой организации за ______год   (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| Cуммарная тепловая нагрузка (мощность) по договорам:________________ (Гкал/час) Протяженность тепловой сети:_______________________(км) Произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам и протяженности тепловой сети (L):_____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Число нарушений в подаче тепловой энергии |  |
|  |  | В отопительный период (Mо): __________ | в межотопительный период (c 2013 г) (Mмо): __________ |
| 1. | Величина показателя уровня надежности, определяемого числом нарушений в подаче тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности и длины теплосети (формула (1) Порядка) | Pч | Pчм |

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.2.2 - Форма расчета параметров, характеризующих продолжительность прекращений подачи тепловой энергии потребителям товаров и услуг регулируемой организации при каждом j-ом прекращении подачи тепловой энергии в отопительном периоде ______ года  (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № прекращения (j) | Наименование потребителя товаров и услуг по договору с регулируемой организацией / номер договора (i) | Номер случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг (l) | Продолжительность l-го случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-го договора с потребителями товаров и услуг (Тijl), часы | Коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии (Квjl i) | Приведенное значение продолжительности l-ого случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, часы (произведение столбцов 4 и 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 | 1 |  |  |  |
| 1. | 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | 1 | 3 |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| Приведенная продолжительность для i-го договора с потребителями товаров и услуг j-го прекращения подачи тепловой энергии в отопительный сезон (Tij), часы |  |  |  |  | (сумма по столбцу 6 для каждого i и j) |
| 1. | 2 | 1 |  |  |  |
| 1. | 2 | 2 |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| 2. | 1 | 1 |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

____________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.2.3 - Форма расчета параметров, характеризующих продолжительность прекращений подачи тепловой энергии потребителям товаров и услуг регулируемой организации при каждом j-м прекращении подачи тепловой энергии в межотопительном периоде ______года (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № прекращения (j) | Наименование потребителя товаров и услуг по договору с регулируемой организацией / номер договора (i) | Номер случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг (l) | Продолжительность l-ого случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг (Тijl), часы | Коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии (Квjl i) | Приведенное значение продолжительности l-ого случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, часы (произведение столбцов 4 и 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| Приведенная продолжительность для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительный период (Tij), часы |  |  |  |  | (сумма по столбцу 6 для каждого i и j) |

____________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.2.4 - Форма расчета параметров, характеризующих продолжительность прекращений подачи тепловой энергии с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории надежности при каждом соответствующем j-ом прекращении подачи тепловой энергии в ____ году  (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № прекращения (j) | Наименование потребителя товаров и услуг 1-ой категории надежности и номер договора | Номер случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора (l) | Продолжительность l-ого случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора (Тijl), часы | Коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии (Квjl i) | Приведенное значение продолжительности l-ого случая прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора, часы (произведение столбцов 4 и 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| Приведенная продолжительность для i-го договора j-го прекращения подачи тепловой энергии в отопительный сезон (Tij), часы |  |  |  |  | (сумма по столбцу 6 для i 1-ой категории надежности и соотв. j) |

____________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.2.5 - Форма расчета показателей, характеризующих продолжительность прекращений подачи тепловой энергии
потребителям товаров и услуг регулируемой организации за ______ год   (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № прекращения (j) | Наименование характеристики / показателя | в отопительный период (с 2012 г) | в межотопительный период (c 2013 г) | с выделением потребителей 1-й категории надежности (с 2013 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. … | Приведенная продолжительность j-го прекращения подачи тепловой энергии | Tjпр - формула (5) Порядка … … … | Tjпр … … … | Tjпр … … … |
| итого | Суммарная приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии | сумма по столбцу 3 | Сумма по столбцу 4 | сумма по столбцу 5 |
|  | Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии | Рп - формула (2) МУ | Рпм | Рп(1) |

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.3.1 - Форма расчета показателей, определяемых объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг регулируемой организации в отопительный период ______ года (заполняется с 2012 г) (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № нарушения (j) | Номер надлежаще оформленного Акта / дата расчёта | Наименование потребителя (группы потребителей) по договору (номер) с регулируемой организацией | Объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии (Qij), Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ….. | …….. | ……. | ……. |  |
| суммарный за отопительный период объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии, (Qj), Гкал |  |  |  | (сумма по столбцу 4 для каждого j) |
| Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, (Ро) |  |  |  | формула (3) МУ |

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.3.2 - Форма расчета показателей, определяемых объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг регулируемой организации в межотопительный период ______ года (заполняется с 2014 г) (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № нарушения (j) | Номер надлежаще оформлен-ного Акта / дата расчёта | Наименование потребителя (группы потребителей) по договору (номер) с регулируемой организацией | Объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qij), Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ….. | …….. | ……. | ……. |  |
| суммарный за межотопительный период объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии, (Qj), Гкал |  |  |  | (сумма по столбцу 4 для каждого j) |
| Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период, (Ром) |  |  |  | формула (3) МУ |

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.4.1 – Форма расчета показателей отклонения параметров теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг в случае, когда теплоносителем является вода, в отопительный период ______ года (заполняется с 2014 г) (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| Число договоров с потребителями товаров и услуг регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода (Nв): ____________ Общее число часов в отопительном периоде расчетного периода регулирования (hо): ____________ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер надлежаще оформленного Акта / дата расчёта / причина*) | Наименование потребителя по договору, номер договора | Присоед. тепловая нагрузка потреби-теля по договору в части, где теплоносителем является вода (Wiв), Гкал/ч | Договорные значения отклонений температуры воды в подающем трубопроводе |  | При отклонениях температуры воды в подающем трубопроводе |  |  | Сумма положительных частей разностей среднечасовых величин отклонений температуры и договорных значений отклонений (Dв, i, j), °С | Среднее за отопительный период зафиксированное по i-му договору значение положительной части разности между среднечасовой величиной отклонения параметра и договорным значением отклонения (Rвi) | Величина Qiв ×Rвi (произведение столбцов 4 и 11) |
|  |  |  |  |  |  | Продолжительность j-го нарушения в подаче тепловой энергии (hij), ч | Средне-часовая величина отклонения в час r (fвr, i, j), °С | max{0; fвr, i, j - dв} |  |  |  |
|  |  |  |  | вверх (dв +), °С | вниз (dв -), °С |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формула (7) МУ |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка (вода) |  |  | сумма ст.4 | Величина  (Wiв х Rвi ) (сумма по столбцу 12) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период (Rв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) МУ |

*) подтверждено или не подтверждено, что причиной является несоблюдение потребителем договорных условий теплопотребления

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.4.2 – Форма расчета показателей отклонения параметров теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг в случае, когда теплоносителем является вода, в межотопительный период ______ года (заполняется с 2014 г)  (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| Число договоров с потребителями товаров и услуг регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода (Nв): ____________ Общее число часов в межотопительном периоде расчетного периода регулирования (hм): ____________ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер надлежаще оформленного Акта / дата расчёта / причина*) | Наименова-ние потребителя по договору, номер договора | Присоед. тепловая нагрузка потребителя по договору в части, где теплоносителем является вода (Wiв), Гкал/ч | Договорные значения отклонений температуры воды в подающем трубопроводе |  | При отклонениях температуры воды в подающем трубопроводе |  |  | Сумма положительных частей разностей среднечасовых величин отклонений температуры и договорных значений отклонений (Dв, i, j), °С | Среднее за меж-отоп. период зафиксированное по i-ому договору значение положительной части разности между среднечасовой величиной отклонения параметра и договорным значением отклонения (Rвi) | Величина Qiв ×Rвi (произведение столбцов 4 и 11) |
|  |  |  |  |  |  | Продолжительность j-ого нарушения в подаче тепловой энергии (hij), ч | Средне-часовая величина отклонения в час r (fвr, i, j), °С | max{0; fвr, i, j - dв} |  |  |  |
|  |  |  |  | вверх (dв +), °С | вниз (dв -), °С |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формула (7) МУ |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка (вода) |  |  | сумма ст.4 | Величина  (Wiв ×Rвi ) (сумма по столбцу 12) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период (Rвм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф-ла (4) МУ |

*) подтверждено или не подтверждено, что причиной является несоблюдение потребителем договорных условий теплопотребления

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 2.4.3 – Форма расчета показателей отклонения параметров теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии потребителям товаров и услуг в случае, когда теплоносителем является пар, за  ______ год (заполняется с 2014 г)  (Образец)

___________________________________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| Число договоров с потребителями товаров и услуг регулируемой организации, для которых теплоносителем является пар (Nп): ____________ Общее число часов в расчетном периоде регулирования (h): ____________ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер надлежаще оформленного Акта / дата расчёта / при-чина*) | Наименование потребителя по договору, номер договора | Присоед. тепловая нагрузка потребителя по договору в части, где теплоносителем является пар (Wiп), Гкал/ч | Договорные значения отклонений температуры пара в подающем трубопроводе |  | При отклонениях температуры пара в подающем трубопроводе |  |  | Сумма положительных частей разностей среднечасовых величин отклонений температуры и договорных значений отклонений (Dп, i, j), °С | Среднее за расчетный период зафиксированное по i-ому договору значение положительной части разности между среднечасовой величиной отклонения параметра и договорным значением отклонения (Rпi) | Величина Qiп ×Rпi (произведение ст. 4 и 11) |
|  |  |  |  |  |  | Продол-житель-ность j-ого наруше-ния в подаче тепловой энергии (hij), ч | Средне-часовая величина отклоне-ния в час r (fпr, i, j), °С | max{0; fпr, i, j – dп } |  |  |  |
|  |  |  |  | вверх (dп + ), °С | вниз (dп -), °С |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формула (7) МУ |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка (пар) |  |  | сумма ст.4 | Величина  (Wiп ×Rпi ) (сумма по столбцу 12) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры пара в подающем трубопроводе (Rп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф-ла (4) МУ |

*) подтверждено или не подтверждено, что причиной является несоблюдение потребителем договорных условий теплопотребления

_________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

| Таблица 2.5 - Коэффициенты значимости состояний факторов, влияющих на общую оценку уровня надёжности регулируемой организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование фактора | Система корректирующих коэффициентов |  |
|  | Характеристика фактора | Значение коэффициента |
| Вид нарушения в подаче тепловой энергии (п.2.3 МУ) | 1 – внезапное, без предварительного уведомления | 1 |
|  | 2 – с уведомлением | 0,5 |

- Приложение № 3

к Порядку определения целевых и фактических показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения

- от «___» _________ 2013 г № ____

ОБРАЗЦЫ ФОРМ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма 3.1.1 - Журнал учёта текущей информации об исполнении обязательств регулируемой организацией по подключению

За 201__год (заполняется с 2011 года) (Образец)

____________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № | Номер договора о подключении, в соответствии с которым подключение планируется в течение расчетного периода регулирования | Отметка о подключении по договору о подключении с нарушением сроков выполнения подключения | Отметка о подключении по договору о подключении в соответствии со сроком выполнения подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  | … |  |  |

____________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 3.1.2 - Журнал учёта текущей информации об исполнении обязательств регулируемой организации по подключению

За 201__год (заполняется с 2012 г) (Образец)

____________________________________________

Наименование регулируемой организации

| № | Наименование Заявителя (номер) | Дата получения заявления о получении технических условий подключения и о подключении к тепловым сетям (со сроком рассмотрения в течение расчетного периода регулирования) | Номер заявления | Дата направления технических условий подключения, проекта договора о подключении или мотивированного отказа в выдаче технических условий | Продолжительность рассмотрения заявлений о получении технических условий подключения и о подключении к объектам регулируемой организации, дни | Нормативная продолжительность рассмотрения заявлений о получении технических условий подключения и о подключении к тепловым сетям объектов, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 3.1.3 - Журнал учёта текущей информации об эффективности взаимодействия с потребителями товаров и услуг

за 201__год (заполняется с 2013 г) (Образец)

____________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № | Наименование потребителя товаров и услуг | Дата и время регистрации поступившего обращения (жалобы) | Дата и время ответа на обращение (жалобу) | Фактическое время рассмотре-ния обращения (жалобы), час | Установленный срок рассмотрения и ответа (письменного или устного) на обращение (жалобу), час | Отметка о необходимости выполнения мероприятий для устранения причины обращения (жалобы) в течение расчетного периода регулирования | Фактическое время, затраченное на выполнение мероприятий, необходимых для устранения предмета обращения (жалобы), час | Установленный срок выполнения мероприятий, необходимых для устранения причины обращения (жалобы), час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Форма 3.1.4 - Журнал учёта текущей информации о соблюдении объема и сроков ремонтных работ и работ
по техническому обслуживанию

за 201__год (заполняется с 2014 г)  (Образец)

____________________________________________

(Наименование регулируемой организации)

| № | Наименование оборудования, отключение которого для целей проведения ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию запланировано в течение расчетного периода регулирования | Дата и время начала плановых работ по ремонту, техническому обслуживанию | Дата и время окончания плановых работ по ремонту, техническому обслуживанию | Фактически затраченное время на выполнение плановых работ по ремонту, техническому обслуживанию, час | Нормативные сроки проведения работ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

| Форма 3.2 – форма подготовки отчетных данных для определения составляющей оперативности реагирования на обращения (жалобы) потребителей товаров и услуг (заполняется с 2014 г) (Образец) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________________________________________________________ (Наименование регулируемой организации (подразделения/филиала)) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № (индекс) обращения (жалобы) | Установленный срок рассмотрения и ответа на обращение (жалобу), час |  | Фактическое время рассмотрения обращения (жалобы), час | Установленный срок выполнения мероприятий, необходимых для устранения причины обращения (жалобы), час | Фактическое время, затраченное на выполнение мероприятий, необходимых для устранения предмета обращения (жалобы), час |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Суммарное число обращений (жалоб) потребителей товаров и услуг, поступивших в регулируемую организацию (письменно или устно) в течение расчетного периода регулирования, шт. | е (Указать внутренний отчетный документ организации, в соответствии с которым фиксируются данные) |  |  |  |  |
|  | В т.ч на степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой информации о деятельности регулируемой организации, шт. | (Указать внутренний отчетный документ организации, в соответствии с которым фиксируются данные) |  |  |  |  |
|  | А001 |  |  |  | – | – |
|  | А002 |  |  |  | – | – |
|  | Ае |  |  |  | – | – |
|  | Итого по Ае | Сумма | Сумма |  | – | – |
|  | Суммарное число обращений (жалоб), требующих выполнения мероприятий регулируемой организацией, необходимых для устранения причины обращения (жалобы) в течение расчетного периода регулирования, шт. | m (Указать внутренний отчетный документ организации, в соответствии с которым фиксируются данные) |  |  |  |  |
|  | Б001 (кратко указать документ, содержащий требования - основание для выполнения мероприятий) | – | – |  |  |  |
|  | Б002 | – | – |  |  |  |
|  | Бm | – | – |  |  |  |
|  | Итого по Бm | – | – |  | Сумма | Сумма |
|  | Составляющая оперативности реагирования на обращения потребителей (Иор) | формула (10) МУ |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

| Форма 3.3 – форма подготовки отчетных данных для определения составляющей соблюдения объема и сроков ремонтных работ (заполняется с 2013 г) (Образец) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________________________________________________________ (Наименование регулируемой организации (подразделения/филиала)) |  |  |  |
| № пп | Наименование вида работ по ремонту, техническому обслуживанию, с отключением оборудования | Нормативные сроки проведения работ, час | Фактически затраченное время на выполнение работ, час |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Р001 |  |  |
|  | Р002 |  |  |
|  | Рr |  |  |
|  | Итого по работам с отключением оборудования, час | Сумма | Сумма |
|  | Суммарное число ремонтных работ, работ по техническому обслуживанию с отключением оборудования в течение расчетного периода регулирования, шт | R |  |
|  | Составляющая соблюдения объема и сроков ремонтных работ (Ирем) | формула (11) МУ |  |
|  |  | __________________________________________________________________ Подпись Ф.И.О. Должность |  |

| ____________________________________________________________________ Форма 3.4 – Подготовки отчетных данных для расчета значений показателя уровня качества поставляемых товаров и оказываемых услуг данной регулируемой организацией (Образец) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________________________________________________________ (Наименование регулируемой организации ) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя, составляющей | Обозначе-ние | Единица измерения | Формула (пункт Порядка) | Значение фактическое | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Число исполненных договоров о подключении со сроком подключения в течение расчетного периода регулирования, выполненных без нарушения сроков | Nвып | шт | – |  | Указать внутренний отчетный документ регулируемой организации, в соответствии с которым фиксируются данные |
|  | Общее число договоров на подключение со сроком исполнения в расчетном периоде | Nдог | шт | – (3.3.1) |  | Указать внутренний отчетный документ регулируемой организации, в соответствии с которым фиксируются данные |
|  | Показатель исполнения договоров на осуществление запланированного подключения | Вч | – | (8) | 1 – строка 1 / строка 2 |  |
|  | Суммарная относительная (к нормативу) продолжительность рассмотрения теплосетевой организацией и/или объектом по производству тепловой энергии всех заявлений, поданных со сроком рассмотрения в течение расчетного периода регулирования, о получении технических условий подключения и о подключении в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | (Тkр/Тkн) | - | – (3.3.2) |  | Указать внутренний отчетный документ регулируемой организации, в соответствии с которым фиксируются данные (с 2012 года) |
|  | Число всех заявлений, поданных со сроком рассмотрения в течение расчетного периода регулирования, о получении технических условий подключения и о подключении (за исключением заявлений, вызванных повторной подачей заявлений, несоответствующих требованиям) | Nз | - | – (3.3.2) |  | Указать внутренний отчетный документ регулируемой организации, в соответствии с которым фиксируются данные (с 2012 года) |
|  | Показатель средней продолжительности рассмотрения заявлений на подключение | Вп | – | (8’) | с.4/с.5 | (с 2012 года) |
|  | Составляющая оперативности реагирования на обращения потребителей товаров и услуг | Иор | – | – (3.4.а) |  | из отчетной формы 3.2 (с 2013 г) |
|  | Составляющая соблюдения объема и сроков ремонтных работ | Ирем | – | – (3.4.б) |  | из отчетной формы 3.3 (с 2013 г) |
|  | Показатель клиентоориентированности | Вкл | – | (9) |  | (с 2013 года) |

Подпись                                 Ф.И.О.                                 Должность

Приложение № 4

к Порядку определения целевых и фактических показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения

- от «___» _________ 2014 г № ____

ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЁТА  ЗНАЧЕНИЯ  ОБОБЩЁННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

Форма 4.1 - Расчёт значения обобщённого показателя надёжности и качества (Образец)

| Наименование регулируемой организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | № формулы Порядка | Значение показателя |  |
| 1. α – коэффициент долевой роли уровня надёжности предоставляемых регулируемой организацией товаров и оказываемых услуг | - |  |  |
| 2. β – коэффициент долевой роли уровня качества предоставляемых регулируемой организацией товаров и оказываемых услуг | - |  |  |
| 3. Индикатор надежности (Кнад) | (14) |  |  |
| 4. Индикатор качества (Ккач) | (15) |  |  |
| 5. Обобщённый показатель надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (Коб) | (16) |  |  |

________________________________________________________________

Подпись                                Ф.И.О.                                 Должность

Здесь и далее, если предоставленные регулируемой организацией данные не специфицированы по каждому потребителю товаров и услуг в отдельности, то в качестве такого потребителя допускается рассмотрение группы однотипных соответствующих потребителей товаров и услуг, в частности, всех, относящихся к одному договору данной регулируемой организации.